ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШУШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2026-2025 год.

Ставрополь 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

СПИСОК ТАБЛИЦ	14

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	36

ГЛАВА 1 (0024.ОМ-СТ.001.000)	42

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	42

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	42

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	42

1.2. Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей	53

1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	54

1.4. Описание зон действия промышленных и ведомственных источников тепловой энергии	55

1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	55

1.6. Описание изменений в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	62

ЧАСТЬ 2.	ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	64

2.1. Котельные МУП ШТЭС	64

2.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	65

2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	99

2.1.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной	105

2.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	105

2.1.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	108

2.1.6. Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	113

2.1.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	113

2.1.8. Среднегодовая загрузка оборудования	118

2.1.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	124

2.1.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	124

2.1.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	125

2.1.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	125

2.1.13. Описание изменений в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии	125

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	126

3.1. Тепловые сети МУП ШТЭС и сооружения на них	126

3.1.1. Описание структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	130

3.1.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	133

3.1.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключаемых к таким участкам	155

Технические характеристика тепловых систем были уточнены по данным предоставленным МУП ШТЭС	212

3.1.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	212

3.1.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	219

3.1.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	220

Подача тепловой энергии на нужды отопления производится в требуемом количестве за счет увеличения расхода теплоносителя.3.1.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	222

3.1.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	222

3.1.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	222

3.1.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет	223

3.1.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	225

3.1.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	225

3.1.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	229

3.1.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	232

3.1.15. Описание наиболее распространенных типов присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	237

3.1.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенных из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	238

3.1.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	242

3.1.18. Уровень автоматизации и обслуживания централизованных тепловых пунктов, насосных станций	242

3.1.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	242

3.2. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	244

3.3. Данные энергетических характеристик тепловых сетей	244

3.4. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них	248

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	249

4.1. Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	249

4.2. Зона действия источников тепловой энергии	249

4.3. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии	278

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	281

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	281

5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	288

5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	288

5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	289

5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	295

5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	297

5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	300

ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	304

6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	304

6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности ʺнеттоʺ по каждому источнику тепловой энергии	307

6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	311

6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	311

6.5. Описание резервов тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности ʺнеттоʺ в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	311

6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	312

ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	313

7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	313

7.2. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	313

7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	320

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	321

8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива	321

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	329

8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	329

8.4. Описание использования местных видов топлива	333

8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	333

8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	333

8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	334

8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	334

ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	335

9.1. Общие положения	335

9.1.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	335

9.1.2. Частота отключений потребителей	337

9.1.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	337

9.2. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»	337

9.3. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	338

9.4. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	338

ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)	339

ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	373

11.1. Описание динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет	373

11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	397

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения	397

11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	398

11.5. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	398

ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	399

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплоснабжающих установок потребителей)	399

12.2. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	399

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	400

12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	400

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	400

12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	400

ГЛАВА 2 (0024.ОМ-СТ.002.000)	402

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	402

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	402

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	407

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	418

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	418

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	418

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	419

ГЛАВА 3 (0024.ОМ-СТ.003.000)	420

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	420

ГЛАВА 4 (0024.ОМ-СТ.004.000)	421

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	421

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	421

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	429

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	430

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	430

ГЛАВА 5 (0024.ОМ-СТ.005.000)	431

МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	431

5.1. Общие положения	431

5.2. Анализ «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы» и «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов»	453

5.3. Анализ Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на 2022-2031 годов	453

5.4. Описание вариантов развития системы теплоснабжения поселения	453

5.4.1. Комплекс мероприятий на источниках тепловой энергии в соответствии с актуализированным вариантом	471

5.4.2. Комплекс мероприятий на тепловых сетях в соответствии с актуализированным вариантом	477

5.4.2.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения перспективных приростов	478

5.4.2.2. Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных	478

5.4.2.3. Предложения по реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	478

5.5. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения. обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения	489

5.6. Описание изменений развития системы теплоснабжения поселения	489

ГЛАВА 6 (0024.ОМ-СТ.006.000)	495

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	495

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	495

6.2. Максимальные и среднечасовые расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемые с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	499

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	506

6.4. Нормативные и фактические (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии	506

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	508

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	518

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	518

ГЛАВА 7 (0024.ОМ-СТ.007.000)	519

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	519

7.1. Общие положения	519

7.2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	520

7.3. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	520

7.4. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)	521

7.5. Обоснование предполагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	521

7.6. Обоснование предполагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	521

7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	521

7.8. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	522

7.9. Обоснование предполагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	522

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	522

7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	522

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	522

7.13. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	523

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	523

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	526

7.16. Обоснование предложений по новому строительству котельных	526

7.17. Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации котельных с целью обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих и перспективных абонентов	526

7.18. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплоснабжающих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	536

7.19. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	536

ГЛАВА 8 (0024.ОМ-СТ.008.000)	538

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	538

8.1. Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности	538

8.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку	538

8.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	538

8.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных	538

8.5. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	539

8.6. Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	539

8.7. Строительство и реконструкция насосных станций	551

8.8. Объемы капитальных вложений	551

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в ретроспективном периоде, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	555

ГЛАВА 9 (0024.ОМ-СТ.009.000)	558

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	558

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	559

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего теплоснабжения)	560

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	560

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	561

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	562

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	575

ГЛАВА 10 (0024.ОМ-СТ.010.000)	576

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	576

10.1. Общие положения	576

10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	577

10.3. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	586

10.4. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	586

10.5. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	587

10.6. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	588

10.7. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	588

10.8. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	588

ГЛАВА 11 (0024.ОМ-СТ.011.000)	589

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	589

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	589

11.2. Обоснование методов и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	598

11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	601

11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	601

11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	601

11.6. Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	602

11.7. Предложение по установке резервного оборудования	602

11.8. Предложение по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	603

11.9. Предложение по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения	603

11.10. Предложения по устройству резервных насосных станций	603

11.11. Предложения по установке баков-аккумуляторов	603

11.12. Расчет критериев надежности теплоснабжения зоны СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа	604

11.12.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)	604

11.12.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)	604

11.12.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)	604

11.12.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)	604

11.12.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)	605

11.12.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	605

11.12.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения	605

11.12.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)	606

11.12.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №03 котельной №24-13 с. Иджа (Кнад)	606

11.12.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки	606

11.12.11. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	607

11.13. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево, СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный	607

11.12.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)	607

11.13.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)	608

11.13.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)	608

11.13.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)	608

11.13.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)	609

11.13.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	609

11.13.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения	610

11.13.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)	610

11.13.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №18 котельной №24-01 пос. Ильичево, СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный (Кнад)	611

11.13.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки	612

11.14. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №04 от котельной №24-04 и СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево	613

11.12.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)	613

11.14.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)	613

11.14.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)	613

11.14.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)	613

11.14.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)	614

11.14.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	614

11.14.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения	614

11.14.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)	615

11.14.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №04 котельной №24-04 и СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево (Кнад)	616

11.14.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки	616

11.15. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №06 от котельной №24-06 и СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево	617

11.15.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)	617

11.15.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)	617

11.15.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)	617

11.15.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)	618

11.15.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)	618

11.15.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	618

11.15.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения	619

11.15.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)	619

11.15.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №06 котельной №24-06 и СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево (Кнад)	620

11.15.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки	620

11.16. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №11 от котельной №24-09 и СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая	621

11.16.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)	621

11.16.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)	621

11.16.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)	622

11.16.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)	622

11.16.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)	622

11.16.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	623

11.16.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения	623

11.16.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)	624

11.16.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №11 котельной №24-09 и СЦТ №12 от котельной №24- с. Сизая (Кнад)	624

11.16.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки	625

11.17. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск	625

11.17.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)	625

11.17.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)	626

11.17.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)	626

11.17.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)	626

11.17.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)	626

11.17.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	627

11.17.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения	627

11.17.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)	628

11.17.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №13 котельной №24-11 пос. Синеборск (Кнад)	628

11.17.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки	628

11.18. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино	629

11.18.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)	629

11.18.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)	629

11.18.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)	630

11.18.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)	630

11.18.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)	630

11.18.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	631

11.18.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения	631

11.18.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)	631

11.18.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №14 котельной №24-12 с. Субботино (Кнад)	632

11.18.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки	632

11.19. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №17 от котельной №24-14, СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское	633

11.19.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)	633

11.19.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)	633

11.19.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)	633

11.19.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)	634

11.19.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)	634

11.19.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	635

11.19.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения	635

11.19.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)	636

11.19.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №17 котельной №24-14, СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское (Кнад)	636

11.19.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки	637

11.13. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	650

ГЛАВА 12 (0024.ОМ-СТ.012.000)	651

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	651

12.1. Официальные источники	651

12.2. Применение индексов-дефляторов	651

12.3. Сроки реализации	651

12.4. Ставка дисконтирования	651

12.5. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	651

12.6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	660

12.7. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	665

ГЛАВА 13 (0024.ОМ-СТ.013.000)	666

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	666

13.1. Общая часть	666

13.2. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	666

13.3. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	670

ГЛАВА 14. (0024.ОМ-СТ.014.000)	682

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	682

14.1. Ценовые последствия для потребителей в соответствии с рассмотренным вариантом	682

Глава 15 (0024.ОМ-СТ.015.000)	683

РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	683

15.1. Общие положения о единой теплоснабжающей организации и порядке присвоения статуса единой теплоснабжающей организации	683

15.2. Задачи разработки обоснования предложений по определению единых теплоснабжающих организаций при выполнении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения	684

15.3. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	685

15.4. Реестр единых теплоснабжающих организаций содержащих перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	689

15.4.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения	689

15.4.2. Актуализация сведений по зонам деятельности ЕТО	694

15.5. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	696

15.6. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации	700

15.7. Выводы	712

ГЛАВА 16 (0024.ОМ-СТ.016.000)	716

РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	716

16.1. Общие положения	716

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	716

16.3. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	721

16.4. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	726

ГЛАВА 17 (0024.ОМ-СТ.017.000)	727

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	727

ГЛАВА 18 (0024.ОМ-СТ.018.000)	728

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	728

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Среднемесячная температура наружного воздуха	36

Таблица 2 – Средняя месячная температура поверхности почвы	37

Таблица 3 – Эксплуатационная зона теплоснабжающей организации МУП ШТЭС в границах эксплуатационной ответственности участка Иджинский сельсовет Шушенского округа Красноярского края	43

Таблица 4 - Характеристика диспетчерской службы МУП ШТЭС эксплуатирующего объекты системы теплоснабжения в границах муниципальных образований, входящих в состав Шушенского округа Красноярского края	54

Таблица 5 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края	56

Таблица 6 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-13 с. Иджа	57

Таблица 7– Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-01 пос. Ильичево в районе общественно-деловой застройки	58

Таблица 8 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-02 пос. Алтан в районе общественно-деловой застройки	58

Таблица 9 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-03 пос. Зарничный в районе общественно-деловой застройки	59

Таблица 10 – Населенные пункты Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой	59

Таблица 11 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-06 с. Капытрево и в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево в районе общественно-деловой застройки	59

Таблица 12– Населенные пункты Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой	60

Таблица 13– Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-11 пос. Синеборск в районе общественно-деловой застройки	60

Таблица 14– Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-12 с. Субботино в районе общественно-деловой застройки	61

Таблица 15– Перечень тепллоснабжающих организаций Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края с долей государственного или муниципального участия на 2020 -2024 годы	62

Таблица 16– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	66

Таблица 17- Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	66

Таблица 18– Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	66

Таблица 19- Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	66

Таблица 20- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	66

Таблица 21– Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	67

Таблица 22– Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	67

Таблица 23– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	67

Таблица 2425 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	70

Таблица 26– Техническая характеристика котельного оборудования Электрокотельной №24-01 пос. Ильчево	70

Таблица 27 - Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	71

Таблица 28 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	71

Таблица 29 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	72

Таблица 30- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	72

Таблица 31 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	72

Таблица 3233 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	72

Таблица 3435 – Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	73

Таблица 3637 – Наличие, приборов учета ХВ, тепловычислителя на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	73

Таблица 38– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	75

Таблица 39- Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	75

Таблица 40 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	75

Таблица 41 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	76

Таблица 42 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	76

Таблица 43 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	76

Таблица 44 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	76

Таблица 45– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	76

Таблица 46 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	76

Таблица 47 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	78

Таблица 48 - Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	78

Таблица 49 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	79

Таблица 50 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	79

Таблица 51 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	79

Таблица 52– Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	79

Таблица 53 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	80

Таблица 54 – Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	80

Таблица 55 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	80

Таблица 56– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	82

Таблица 57 - Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	82

Таблица 58 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	83

Таблица 59 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	83

Таблица 60 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	83

Таблица 61 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	83

Таблица 62 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	84

Таблица 63– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	84

Таблица 64– Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края	84

Таблица 65 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельной МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	86

Таблица 66- Характеристики насосного оборудования Котельной №24-11 пос. Синеборск, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	86

Таблица 67– Характеристика дымовой трубы котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	86

Таблица 68- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	86

Таблица 69 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	87

Таблица 70 – Перечень оборудования водоподготовки воды на котельной, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	87

Таблица 71 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	87

Таблица 72 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	87

Таблица 73 – Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	87

Таблица 74 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельной МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	89

Таблица 75 - Характеристики насосного оборудования Котельной №24-12 с. Субботино, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	89

Таблица 76– Характеристика дымовой трубы котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	89

Таблица 77- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	89

Таблица 78- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	89

Таблица 79 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	90

Таблица 80 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	90

Таблица 81– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	94

Таблица 82– Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	95

Таблица 83 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	96

Таблица 84 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	96

Таблица 85- Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	96

Таблица 86– Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	97

Таблица 87– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	97

Таблица 88 – Наличие, приборов учета ХВ, тепловычислителя на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	97

Таблица 89 – Параметры установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы	99

Таблица 90 – Величина установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, Гкал/ч	99

Таблица 91– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы	99

Таблица 92– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы	100

Таблица 93 – Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период 2020-2024 годы	101

Таблица 94– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы	102

Таблица 95– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы	103

Таблица 96 - Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы	104

Таблица 97 – Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности ʺнеттоʺ по источнику МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края	106

Таблица 98 – Сроки ввода  в эксплуатацию, годы освидетельствования , продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	108

Таблица 99 - График регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельных №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25) и №24-16 (пгт Шушенское ул. Дзержинского, стр.24а) МУП ШТЭС на территории поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	115

Таблица 100 - График регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельной №24-15 (пгт. Шушенское ул. Ленина, стр.154) МУП ШТЭС на территории поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	117

Таблица 101– Среднегодовая загрузка оборудования котельной МУП ШТЭС за 2020-2024 годы в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края	119

Таблица 102 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2020 год	120

Таблица 103 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2021 год	120

Таблица 104 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2022 год	121

Таблица 105 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2023 год	121

Таблица 106– Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2024 год	122

Таблица 107– Приборы учета тепловой энергии на источниках в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	124

Таблица 108 – Адресная привязка системы централизованного теплоснабжения к источнику тепловой энергии, эксплуатируемому МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края	126

Таблица 109 – Эксплуатационный срок службы тепловых сетей МУП ШТЭС за 2020-2024 годы в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края.	129

Таблица 110 – Технические характеристики тепловой сети от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	155

Таблица 111– Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-01 пос. Ильичево в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	156

Таблица 112- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-02 пос. Алтан в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	161

Таблица 113 - Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-03 пос. Зарничный в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	162

Таблица 114 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	164

Таблица 115 - Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-05 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	164

Таблица 116 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-06 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	164

Таблица 117 - Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	165

Таблица 118 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	169

Таблица 119 - Технические характеристики тепловой сети (ГВС) от Котельной №24-10 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	170

Таблица 120 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	171

Таблица 121– Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-12 с. Субботино в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	179

Таблица 123- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-14 кв. МКК поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	180

Таблица 124- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-15 по ул. Ленина, стр. 154 поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	180

Таблица 125- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-16 по ул. Дзержинского поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	181

Таблица 126 – Характеристика тепловой изоляции участков тепловых сетей от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	183

Таблица 127 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-03 в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	183

Таблица 128 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	184

Таблица 129 - Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	184

Таблица 130 – Характеристика тепловой изоляции участков тепловых сетей от котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	188

Таблица 131 – Характеристика тепловой изоляции участков тепловых сетей от Котельной №24-10 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	189

Таблица 132 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	189

Таблица 133 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-12 с. Субботино в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	195

Таблица 134 – Характеристика каналов по участкам тепловых сетей от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	196

Таблица 135 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-03, в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	196

Таблица 136 – Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	198

Таблица 137 – Технические характеристика Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	198

Таблица 138 – Технические характеристики неподвижных опор в каналах на участках тепловых сетей от Котельной №24-06 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	198

Таблица 139 – Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от Котельной №24-10 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	198

Таблица 140– Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	199

Таблица 141 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	199

Таблица 142 - Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	199

Таблица 143 – Характеристика каналов по участкам тепловых сетей от котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	203

Таблица 144 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-11 посСинеборск, в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	203

Таблица 145 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-12 с. Субботино, в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	209

Таблица 146 – Показатели протяженности и материальной характеристики, объемов трубопроводов тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	212

Таблица 147 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-03 пос. Зарничный в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	213

Таблица 148 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	213

Таблица 149 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	214

Таблица 150 – Сводное количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	215

Таблица 151 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	216

Таблица 152 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-12 с. Субботино в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	219

Таблица 153– Данные по количество аварий на тепловых сетях и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в период 2020 -2024 годы	223

Таблица 154 – Объем финансирования за выполненные работы МУП ШТЭС в рамках производственных программ текущего и капитального ремонтов объектов (сооружений) теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	226

Таблица 155 – Значение величины нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП ШТЭС в границах Муниципульного округа Шушенского округа Красноярского края	231

Таблица 156 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	232

Таблица 157 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы	232

Таблица 158 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	232

Таблица 159 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы	233

Таблица 160 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	233

Таблица 161 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы	233

Таблица 162 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	234

Таблица 163 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы	234

Таблица 164 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	234

Таблица 165 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы	235

Таблица 166 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	235

Таблица 167 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы	235

Таблица 168 – Оценка объемов тепловой энергии , отпущенной из тепловых сетей потребителям, по приборам учета тепловой энергии за период 2020-2024 годы	235

Таблица 169 – Сведения о наличии у абонентов коммерческого приборного учета тепловой энергии на СЦТ№13, эксплуатируемых МУП ШТЭС на территории Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	236

Таблица 170 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	236

Таблица 171 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы	236

Таблица 172 – Оценка объемов тепловой энергии , отпущенной из тепловых сетей потребителям, по приборам учета тепловой энергии за период 2020-2024 годы	236

Таблица 173 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	236

Таблица 174 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы	237

Таблица 175 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы	237

Таблица 176 – Оценка объемов тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, по приборам учета тепловой энергии за период 2020-2024 годы	238

Таблица 177– Сведения о наличии у абонентов коммерческого приборного учета тепловой энергии на СЦТ№03, эксплуатируемой МУП ШТЭС на территории Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	240

Таблица 178– Сведения об оснащенности средствами защиты от повышения давления в сетевых трубопроводах на источнике тепловой энергии, эксплуатируемом МУП ШТЭС в границах Мунципального округа Шушенского округа Красноярского края	243

Таблица 179– Энергетические характеристики за 2020-2024 годы тепловых сетей систем теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	245

Таблица 180 – Величина эффективного радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС  в границах Муниципального окрга Шушенского округа Красноярского края	253

Таблица 181– База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источника тепловой энергии на территории Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края	255

Таблица 182 – Значение договорных тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	281

Таблица 183 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	282

Таблица 184 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	283

Таблица 185 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	284

Таблица 186 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	285

Таблица 187 – Перечень многоквартирных домов пос. Синеборск, подключенных к СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск	286

Таблица 188 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	286

Таблица 189 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	287

Таблица 190 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии	288

Таблица 191 – Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха за периоды 2020-2022; 2021-2023; 2022-2024 годы в Шушенском районе Красноярского края	290

Таблица 192 – Плановые и фактические значения полезного отпуска тепловой энергии за 2020-2024 годы, в том числе за отопительный период в каждом расчетном элементе территориального деления Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	291

Таблица 193 – Оценка значений фактической и договорной нагрузок на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края при расчетной температуре наружного воздуха	298

Таблица 194 – Мониторинг значения договорной тепловой нагрузки потребителей СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск за период 2020-2024 годы	302

Таблица 195 – Реестр ТУ на технологическое присоединение к СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск выполненные на 31.05.2024 год (жилой фонд)	302

Таблица 196 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	304

Таблица 197 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	304

Таблица 198 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	305

Таблица 199 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	305

Таблица 200 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	305

Таблица 201- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	306

Таблица 202- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	306

Таблица 203- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	307

Таблица 204 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы	307

Таблица 205 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы	308

Таблица 206 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы	308

Таблица 207 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы	309

Таблица 208 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2021-2023 годы	309

Таблица 209 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы	310

Таблица 210 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы	310

Таблица 211 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы	310

Таблица 212– Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	315

Таблица 213 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	318

Таблица 214 – Нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в период 2019-2021 годы	322

Таблица 215 – Нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в период 2024-2028 годы	322

Таблица 216 – Балансы фактического расхода топлива источниками тепловой энергии Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края	324

Таблица 217 – Сводные значения планового и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края в 2021-2024 годы	325

Таблица 218 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний №064-21 от 30 марта 2021 г являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № РОСС RU. ТУ04.Р05700 со сроком действия с 30.03.2021 по 30.03.2024 годы	330

Таблица 219 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний 034-24 от 14 марта 2024 г. являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № KEY0 RU.ТУ04.Н01252/24 со сроком действия с 18.04.2024 по 18.03.2027 годы	331

Таблица 220 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний №067-21 от 30 марта 2021 г являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № РОСС RU. ТУ04.Р05696 со сроком действия с 30.03.2021 по 30.03.2024 годы	331

Таблица 221 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний 037-24 от 14 марта 2024 г. являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № KEY0 RU.ТУ04.Н01249/24 со сроком действия с 18.04.2024 по 18.03.2027 годы	331

Таблица 222 – Перечень точек присоединения Котельной №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр.1) к системе энергоснабжения Красноярского края	332

Таблица 223 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС в границах Шушенского округа Красноярского края за период 2020-2024 годы	336

Таблица 224 – Частота отключений потребителей	337

Таблица 225 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-13 с. Иджа, эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	340

Таблица 226 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	341

Таблица 227 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-01 пос. Ильичево	341

Таблица 228 – Технико-экономические показатели, дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-02 пос. Алтан	343

Таблица 229– Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-03 пос. Зарничный	345

Таблица 230 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	347

Таблица 231 - Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	348

Таблица 232 - Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	349

Таблица 233– Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-04 с. Казанцево	350

Таблица 234 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-05 с. Казанцево	351

Таблица 235 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	352

Таблица 236 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	354

Таблица 237 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от котельной №24-06 с. Каптыревоо	355

Таблица 238 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от котельной №24-07 с. Каптырево	357

Таблица 239 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	358

Таблица 240 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	359

Таблица 241 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-08 с. Сизая, эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	359

Таблица 242 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-09 с. Сизая, , эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	361

Таблица 243 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-10 с. Сизая, , эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	362

Таблица 244 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	363

Таблица 245 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	364

Таблица 246 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-11 пос. Синеборск	365

Таблица 247 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	366

Таблица 248 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-12 с. Субботино	366

Таблица 249 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	368

Таблица 250 – Технико-экономические показатели дифференцированные по СТЦ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское	368

Таблица 251 – Технико-экономические показатели дифференцированные по СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское	370

Таблица 252 - Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию , тыс. руб	371

Таблица 253 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.	372

Таблица 254 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	373

Таблица 255 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	375

Таблица 256 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	376

Таблица 257- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	378

Таблица 258- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	380

Таблица 259 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	382

Таблица 260 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	382

Таблица 261 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	384

Таблица 262 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС Котельной 24-13 с. Иджа Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	386

Таблица 263 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС котельной 24-07 с. Каптырево, Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	387

Таблица 264- Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-13 с. МУП ШТЭС Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	388

Таблица 265 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС Котельной 24-10 с. Сизая Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	388

Таблица 266 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС котельной 24-11 пос. Синеборск, Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	389

Таблица 267 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС котельной 24-12 с. Субботино, Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	389

Таблица 268 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС Котельной 24-15, ул. Ленина, стр. 154, поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края	389

Таблица 269 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-01 пос. Ильичево МУП ШТЭС Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	390

Таблица 270 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-03 пос. Зарничный МУП ШТЭС Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	391

Таблица 271- Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-04 по ул. Енисейская, стр. 8 с. Казанцево МУП ШТЭС Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	392

Таблица 272- Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной по ул. Мира, стр. 17 с. Каптырево МУП ШТЭС Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	393

Таблица 273 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-10 с. Сизая МУП ШТЭС Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	394

Таблица 274 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-11 пос. Синеборск МУП ШТЭС Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	394

Таблица 275 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-12 с. Субботино МУП ШТЭС Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	395

Таблица 276 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-15 по ул. Ленина, стр. 154 МУП ШТЭС поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края	396

Таблица 277 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	402

Таблица 278 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в. за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	402

Таблица 279 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	402

Таблица 280 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	403

Таблица 281 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	403

Таблица 282 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	403

Таблица 283 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	404

Таблица 284 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	404

Таблица 285 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	404

Таблица 286 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	405

Таблица 287 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	405

Таблица 288 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	405

Таблица 289 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	405

Таблица 290 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	406

Таблица 291 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в поселке Шушенское Шушенского округа Красноярского края	406

Таблица 292 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в поселке Шушенское Шушенского округа Красноярского края	406

Таблица 293 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Иджинскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края	407

Таблица 294 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Ильичевского сельсовету Шушенского округа Красноярского края	407

Таблица 295 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Казанцевскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края	408

Таблица 296 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Каптыревскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края	408

Таблица 297 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Сизинскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края	408

Таблица 298 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Синеборскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края	409

Таблица 299 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Субботинскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края	409

Таблица 300 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по поселку Шушенское Шушенского округа Красноярского края	409

Таблица 301 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2016-2024 годы	411

Таблица 302 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы	411

Таблица 303 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы	411

Таблица 304 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Каптыреского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы	411

Таблица 305 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 201-2023 годы	412

Таблица 306 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	412

Таблица 307 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2023 годы	412

Таблица 308 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы	413

Таблица 309 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана городского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы	413

Таблица 310 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	415

Таблица 311 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	415

Таблица 312 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	415

Таблица 313 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	416

Таблица 314 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	416

Таблица 315 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	417

Таблица 316 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	417

Таблица 317– Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	422

Таблица 318 – Анализ существующих мощностей котельных для покрытия перспективных тепловых нагрузок в существующих зонах действия источников тепловой энергии в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	429

Таблица 319 – Резервы и дефициты по договорной и фактической тепловой нагрузке существующей системы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	430

Таблица 320 – Исходные данные для разработки Мастер-плана в отсутствии утвержденного генерального плана Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	433

Таблица 321 – Технико-экономические показатели по территориям Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	434

Таблица 322 – Реестр выданных разрешений на строительство ОКС, строительство и ввод в эксплуатацию не осуществлено, на этапе актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	437

Таблица 323 – Планируемая социально-общественная застройка и реконструкция существующих обхектов социальной инфраструктуры в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на первую очередь и расчетный срок, определенный документами ТП	441

Таблица 324 – Планируемая социально-общественная застройка и реконструкция существующих обхектов социальной инфраструктуры в границах Каптырневского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на первую очередь и расчетный срок, определенный документами ТП	443

Таблица 325 – Исходные данные для разработки Мастер-плана в отсутствии утвержденного генерального плана Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	446

Таблица 326 – Технико-экономические показатели по территориям Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	446

Таблица 327 – Планируемая социально-общественная застройка и реконструкция существующих обхектов социальной инфраструктуры в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на первую очередь и расчетный срок, определенный документами территориального планирования поселения	449

Таблица 328 – Реестр выданных разрешений на строительство ОКС, строительство и ввод в эксплуатацию не осуществлено, на этапе актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	452

Таблица 329– Сравнение мероприятий в программах развития энергетической системы и схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	453

Таблица 330 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	454

Таблица 331 - Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	456

Таблица 332 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	459

Таблица 333 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	460

Таблица 334– Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	462

Таблица 335 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	463

Таблица 336 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	465

Таблица 337 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края	466

Таблица 338 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	471

Таблица 339 - Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	472

Таблица 340 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	473

Таблица 341 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	474

Таблица 342 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	474

Таблица 343 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источнике тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	475

Таблица 344 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	476

Таблица 345 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	479

Таблица 346 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	480

Таблица 347 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	480

Таблица 348 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	480

Таблица 349 - Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	481

Таблица 350 - Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	481

Таблица 351 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Казанцевсого сельсовета Шушенского округа Красноярской области	481

Таблица 352 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	482

Таблица 353 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	482

Таблица 354 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	482

Таблица 355– Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	483

Таблица 356 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	483

Таблица 357 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Сннеборского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	483

Таблица 358 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	484

Таблица 359 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	485

Таблица 360 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	485

Таблица 361 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	485

Таблица 362 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярской области	485

Таблица 363 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	488

Таблица 364 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	488

Таблица 365 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	489

Таблица 366 - Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	489

Таблица 367 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	490

Таблица 368 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	491

Таблица 369 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Сизинскогосельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	491

Таблица 370 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	492

Таблица 371 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	492

Таблица 372 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения п. Шушенское Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	493

Таблица 373 – Удельная емкость воды в трубопроводах	495

Таблица 374 – Динамика изменения емкости тепловых сетей муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	496

Таблица 375 – Динамика изменения емкости местных систем отопления и ГВС, присоединенных к наружным тепловым сетях от тепловы сетей Шушенского округа Красноярского края	497

Таблица 376 – Нормативные технически обоснованные потери теплоносителя в тепловых сетях муниципального образования Шушенского округа Красноярского края, м3	498

Таблица 377 Среднечасовые расходы теплоносителя	499

Таблица 378 – Резервные емкости, установленные на источниках МУП ШТЭС в границах Муниципального оразования Шушенского округа  Красноярского края и режим работы резервуаров	506

Таблица 379 – Значение величины нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	506

Таблица 380 – Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026-2030 годы	507

Таблица 381 – Значение величины дополнительно аварийного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	508

Таблица 382– Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	509

Таблица 383 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	509

Таблица 384 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	511

Таблица 385– Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	512

Таблица 386 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	513

Таблица 387 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	514

Таблица 388 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	515

Таблица 389 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	515

Таблица 390 – Сводные данные о количестве солнечных дней и осадков	524

Таблица 391 – Вид топлива потребляемый источниками тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	525

Таблица 392 - Предложение по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	528

Таблица 393- Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	528

Таблица 394 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	530

Таблица 395 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	531

Таблица 396 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	532

Таблица 397 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	533

Таблица 398 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	534

Таблица 399 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	540

Таблица 400– Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	541

Таблица 401 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	541

Таблица 402 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	541

Таблица 403 - Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	542

Таблица 404- Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	542

Таблица 405 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	542

Таблица 406 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	542

Таблица 407 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	543

Таблица 408 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	543

Таблица 409 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	543

Таблица 410 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	543

Таблица 411 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	544

Таблица 412 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	544

Таблица 413 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	544

Таблица 414 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярской области	544

Таблица 415 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	547

Таблица 416 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	547

Таблица 417 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Сннеборского сельсовета Шушенского округа Красноярской области	549

Таблица 418 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	550

Таблица 419 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	550

Таблица 420 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	551

Таблица 421 - Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	551

Таблица 422– Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	552

Таблица 423 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	552

Таблица 424 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	552

Таблица 425 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	553

Таблица 426 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	553

Таблица 427 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	554

Таблица 428 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	555

Таблица 429 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	555

Таблица 430 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	555

Таблица 431 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	556

Таблица 432 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	556

Таблица 433 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	556

Таблица 434 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края на 2026 год	556

Таблица 435 - Сравнение теплообменников по эксплуатационным требованиям	560

Таблица 436– Ориентировочная величина капитальных затрат на работы по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации, тыс. руб. (без учета индексации на 2025 год)	562

Таблица 437 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения котельной №24-13 с. Иджа	564

Таблица 438 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос.Ильичево	565

Таблица 439 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №04 от Котельной №24-04 с.Казанцево	566

Таблица 440- Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос.Зарничный	569

Таблица 441- Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения №24-10 с. Сизая	570

Таблица 442 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения в СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос.Синеборск	570

Таблица 443 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения в СЦТ №14 от Котельной №24-12 с.Субботино	571

Таблица 444 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 пгт Шушенское	572

Таблица 445 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	578

Таблица 446 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	578

Таблица 447 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	579

Таблица 448 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	580

Таблица 449 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	581

Таблица 450 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	582

Таблица 451 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	583

Таблица 452 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	583

Таблица 453 – Нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в гарницах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края на 2024 годы	586

Таблица 454 – Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым истониками тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	586

Таблица 455 – Данные о доле сжигаемого топлива в общем топливном  балансе источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	587

Таблица 456 – Статистика повреждений в сетях в период 2020 -2024 гг.	590

Таблица 457 – Статистика интенсивности отказов в сетях в период 2020 -2024 гг.	594

Таблица 458 – Среднее время восстановления работоспособности тепловых сетей	598

Таблица 459 – Показатели недоотпуска тепловой энергии	601

Таблица 460– Информация о потребности резервными автономными источниками энергоснабжения Котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	602

Таблица 461 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №03 от источника тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	605

Таблица 462 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №18, СЦТ №01 и СЦТ №02 от источников тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	610

Таблица 463 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №04 и СЦТ №05 от источников тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	615

Таблица 464 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №06 и СЦТ №07 от источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	619

Таблица 465– Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №09 и СЦТ №10 от источников тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	623

Таблица 466 – Данные по отказам участков тепловых сетей от источника тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	627

Таблица 467 – Данные по отказам участков тепловых сетей от источника тепловой энергии Субботинскогосельсовета Шушенского округа Красноярского края	631

Таблица 468 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №09/1, СЦТ №09/2 и СЦТ №17 от источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	635

Таблица 469- Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	639

Таблица 470 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	640

Таблица 471 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	641

Таблица 472 - Допустимые ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	643

Таблица 473 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	644

Таблица 474 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	646

Таблица 475 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	647

Таблица 476 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края	648

Таблица 477 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей  с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	652

Таблица 478 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	653

Таблица 479 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	654

Таблица 480 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	655

Таблица 481 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	656

Таблица 482 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	657

Таблица 483 – Объемы финансирования мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	658

Таблица 484 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	662

Таблица 485 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	662

Таблица 486 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	663

Таблица 487 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	663

Таблица 488 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	663

Таблица 489 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	664

Таблица 490 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС	664

Таблица 491 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС	665

Таблица 492 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	666

Таблица 493 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	668

Таблица 494 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	670

Таблица 495 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	671

Таблица 496 - Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	673

Таблица 497 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	674

Таблица 498 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	675

Таблица 499 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	676

Таблица 500 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	676

Таблица 501 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	678

Таблица 502 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС	678

Таблица 503 – Реестр систем теплоснабжения на территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	686

Таблица 504 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	690

Таблица 505 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО Муниципального оразования Шушенского округа Красноярского края	695

Таблица 506 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	697

Таблица 507 – Сводный реестр зон деятельности ЕТО в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края	712

Таблица 508 – Реестр единых теплоснабжающих организаций в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, отвечающим критериям на дату актуализации 2026 год настоящей схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края	714

Таблица 509 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источника тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	716

Таблица 510 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	716

Таблица 511 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	717

Таблица 512 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	718

Таблица 513 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	719

Таблица 514 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	719

Таблица 515 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	720

Таблица 516 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	720

Таблица 517 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	721

Таблица 518 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	722

Таблица 519 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	722

Таблица 520 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	723

Таблица 521 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	723

Таблица 522 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	724

Таблица 523 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.	724

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края (далее – сельское поселение, муниципальное образование) наделен статусом муниципальное образование в соответствии с Закон Красноярского края от 24.12.04 № 13-2866 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Шушенский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

В отсутствии утвержденного генерального плана Шушенского округа в соответствии с п.8 ст.1 Порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (ред. от 17.10.2024 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Схема теплоснабжения Шушенского округа Красноярского края разработана сроком на 10 лет (до 2030 г.).

Общая площадь муниципального образования составляет 10 140 км2.

В состав Муниципальное образование Шушенский округ входят: Муниципальное образование Иджинский сельсовет, Муниципальное образование Ильичевский сельсовет, Муниципальное образование Казанцевский сельсовет, Муниципальное образование Каптыревский сельсовет, Муниципальное образование Сизинский сельсовет, Муниципальное образование Синеборский сельсовет, Муниципальное образование Субботинский сельсовет, Муниципальное образование поселок Шушенское.

Административным центром Муниципальное образование Шушенский округ является Муниципальное образование поселок Шушенское,

Численность населения по данным, размещенным в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования:

-на 01.01.2025 г. составляет 31,506 тыс. чел.;

-на 01.01.2024 г. составляет 30,274 тыс. чел.;

-на 01.01.2023 г. составляет 30,328 тыс. чел.;

-на 01.01.2022 г. составляет 30,901 тыс. чел.;

-на 01.01.2021 г. составляет 30,535 тыс. чел.;

-на 01.01.2020 г. составляет 31,551 тыс. чел.;

-на 01.01.2019 г. составляет 31,924 тыс. чел.

Для характеристики климата Шушенского округ использованы материалы многолетних наблюдений по посту Шушенское. Так как пост дает неполные данные по климату, то недостающие данные приведены по ближайшей метеостанции г. Минусинска.

Температура наружного воздуха

По данным метеостанции г. Минусинска за последнее десятилетие среднегодовая температура наружного воздуха составляет 1,50 C.

Таблица 1 – Среднемесячная температура наружного воздуха

| Месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура | -18,2 | -16,0 | -6,3 | 3,9 | 11,4 | 17,5 |
| Месяцы | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Среднемесячная температура | 19,9 | 16,8 | 10,0 | 2,2 | -7,3 | -15,4 |

Абсолютная минимальная температура воздуха за период 10 лет по посту Шушенское составляет – 52,00, а абсолютная максимальная +39,00.

Расчетная температура самой холодной пятидневки составила - 400 (по ст. Минусинск).

Продолжительность отопительного периода составила 223 дней со средней температурой -7,70 С (по ст. Минусинск).

Средняя продолжительность безморозного периода составляет -108 дней.

Средняя дата последнего мороза – 25,05, первого мороза – 11,09. Самая ранняя дата последнего мороза - 6,05, первого мороза 17,06, поздняя дата последнего мороза 18,06 первого мороза – 2,10.

Сезонное промерзание грунтов начинается в октябре и продолжается до мая месяца (по ст. Минусинск).

Таблица 2 – Средняя месячная температура поверхности почвы

| Месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура | -22,0 | -21,0 | -11,0 | 4,0 | 14,0 | 22,0 |
| Месяцы | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Среднемесячная температура | 25,0 | 21,0 | 12,0 | 2,0 | -10,0 | -19,0 |

Сейсмичность района (согласно СНиП II -7- 81) – 7 баллов.

Жилой фонд: площадь жилых помещений сельского поселения по данным формы №1-жилфонд статистической отчетности муниципального образования по состоянию:

- Муниципальное образование Иджинский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 72,51 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 72,51 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (47,32%). Площадь МКД составляет 22,37 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 21,98 тыс. м2 (98,26%); на 31 декабря 2023 г. составила 16,0 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 16,0 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0%); на 31 декабря 2024 г. составила 16,0 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 16,0 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0%).

- Муниципальное образование Ильичевский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 72,51 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 72,51 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (47,32%). Площадь МКД составляет 22,37 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 21,98 тыс. м2 (98,26%); на 31 декабря 2023 г. составила 72,65 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 72,65 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (47,23%). Площадь МКД составляет 22,37 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 21,98 тыс. м2 (98,26%). Общая площадь увеличилась на 0,140 тыс. м2 за счет нового строительства ИЖС; на 31 декабря 2024 г. составила 73,13 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 73,13 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (46,92%). Площадь МКД составляет 22,37 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 21,98 тыс. м2 (98,26%). Общая площадь увеличилась на 0,48тыс. м2 за счет уточнения при инвентаризации и перевода из нежилых помещений в жилые.

Площадь жилых помещений по данным формы №1-жилфонд статистической отчетности муниципального образования по состоянию:

-на 31 декабря 2022 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 36,95 тыс. м2 (50,96%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (92,86%);

-на 31 декабря 2023 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 36,95 тыс. м2 (50,86%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (92,86%).

-на 31 декабря 2024 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 37,49 тыс. м2 (51,27%), из них централизованным – 34,31 тыс. м2 (91,52%).

Муниципальное образование Казанцевский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 56,97 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 56,97 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 35,93 тыс. м2 (63,06%) и индивидуальной жилой застройки – 21,04 тыс. м2 (36,94%)  из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2023 г. составила 57,16 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 57,16 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 35,93 тыс. м2 (62,86%) и индивидуальной жилой застройки – 21,23 тыс. м2 (37,14%)  из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений). Общая площадь увеличилась на 0,19 тыс. м2 за счет уточнения при инвентаризации (0,12 тыс.м2) и прочих причин (0,07 тыс. м2).; на 31 декабря 2024 г. составила 57,48 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 57,48 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 35,93 тыс. м2 (62,51%) и индивидуальной жилой застройки – 21,55 тыс. м2 (37,49%) из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений). Общая площадь увеличилась на 0,32 тыс. м2 за счет нового строительства (0,1 тыс. м2), уточнения при инвентаризации (0,18 тыс.м2) и прочих причин (0,04 тыс. м2).

Площадь жилых помещений по данным формы №1-жилфонд статистической отчетности муниципального образования по состоянию:

-на 31 декабря 2022 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 56,07 тыс. м2, из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений);

- на 31 декабря 2023 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 56,07 тыс. м2, из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений);

- на 31 декабря 2024 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 56,33 тыс. м2, из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0% от общей площади жилых помещений).

Муниципальное образование Каптыревский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 66,67 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,67 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 38,07 тыс. м2 (57,11%) и индивидуальной жилой застройки – 28,6 тыс. м2 (42,89%)  из них централизованным – 7,3 тыс. м2 (10,95% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2023 г. составила 66,67 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,67 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 38,07 тыс. м2 (57,11%) и индивидуальной жилой застройки – 28,6 тыс. м2 (42,89%) из них централизованным – 7,3 тыс. м2 (10,95% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2024 г. составила 66,74 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,67 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 38,07 тыс. м2 (57,04%) и индивидуальной жилой застройки – 28,67 тыс. м2 (42,96%) из них централизованным – 7,3 тыс. м2 (10,94% от общей площади жилых помещений). Общая площадь увеличилась на 0,07 тыс. м2 за счет уточнения при инвентаризации.

Площадь жилых помещений по данным формы №1-жилфонд статистической отчетности муниципального образования по состоянию:

-на 31 декабря 2022 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 66,67 тыс. м2, из них централизованным – 4,2 тыс. м2 (6,3% от общей площади жилых помещений);

- на 31 декабря 2023 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 66,67 тыс. м2, из них централизованным – 4,2 тыс. м2 (6,3% от общей площади жилых помещений);

- на 31 декабря 2024 г. оборудованная горячим водоснабжением составила 66,74 тыс. м2, из них централизованным – 4,2 тыс. м2 (6,29% от общей площади жилых помещений).

Уровень благоустройства жилого фонда в части инженерной инфраструктуры централизованного отопления и ГВС не изменился.

Муниципальное образование Сизинский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 56,79 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 56,79 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0%); на 31 декабря 2023 г. составила 56,79 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 56,79 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0%); на 31 декабря 2024 г. составила 56,79 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 56,79 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 0,00 тыс. м2 (0%).

Муниципальное образование Синеборский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 39,3 тыс. м2 (14,3 тыс. м2 – ИЖС; 21,2 тыс. м2 – БЗ; 3,8 тыс. м2 - МКД), в том числе оборудованная отоплением 39,3 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 10,8 тыс. м2 (27,48% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2023 г. составила 40,1 тыс. м2 (14,3 тыс. м2 – ИЖС; 21,2 тыс. м2 – БЗ; 4,6 тыс. м2 - МКД), в том числе оборудованная отоплением 40,1 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 10,8 тыс. м2 (26,94% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2024 г. составила 40,0 тыс. м2 (14,1 тыс. м2 – ИЖС; 21,2 тыс. м2 – БЗ; 4,7 тыс. м2 - МКД), в том числе оборудованная отоплением 40,1 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 10,8 тыс. м2 (27,0% от общей площади жилых помещений).

Муниципальное образование Субботинский сельсовет на 31 декабря 2022 г. составила 66,55 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,55 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 19,10 тыс. м2 (28,70%) и индивидуальной жилой застройки – 47,45 тыс. м2 (71,30%), из них централизованным – 1,19 тыс. м2 (1,79% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2023 г. составила 66,55 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,55 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 19,10 тыс. м2 (28,70%) и индивидуальной жилой застройки – 47,45 тыс. м2 (71,30%), из них централизованным – 1,19 тыс. м2 (1,79% от общей площади жилых помещений); на 31 декабря 2024 г. составила 66,55 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 66,55 тыс. м2 (100%), в том числе блокированной застройки – 19,10 тыс. м2 (28,70%) и индивидуальной жилой застройки – 47,45 тыс. м2 (71,30%), из них централизованным – 1,19 тыс. м2 (1,79% от общей площади жилых помещений).

Муниципальное образование поселок Шушенское на 31 декабря 2023 г. составила 629,35 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 453,64 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 321,18 тыс. м2 (51,05%). Площадь МКД составляет 277,57 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 276,90 тыс. м2 (99,76%). Общая площадь увеличилась на 3,16 тыс. м2 за счет нового строительства. Общая площадь снизилась  на 3,03 тыс. м2 за счет общей площади МКД; на 31 декабря 2024 г. составила 634,20 тыс. м2, в том числе оборудованная отоплением 458,69 тыс. м2 (100%), из них централизованным – 321,18 тыс. м2 (50,65%). Площадь МКД составляет 277,77 тыс. м2, из них оборудованное централизованным отоплением – 276,90 тыс. м2 (99,69%). Общая площадь увеличилась на 4,85 тыс. м2 за счет нового строительства ИЖС, БЗ и МКД; на 31 декабря 2023 г. составила 629,35 тыс. м2, в том числе централизованным ГВС – 307,27 тыс. м2 (48,83%), из них в многоквартирной застройке – 257,34 тыс. м2 (92,72% от общей жилой площади многоквартирных домов).

-на 31 декабря 2024 г. составила 634,20 тыс. м2, в том числе централизованным ГВС – 307,27 тыс. м2 (48,45%), из них в многоквартирной застройке – 257,34 тыс. м2 (92,65% от общей жилой площади многовартирных домов).

Теплоснабжение частично жилой и общественно – деловой застройки осуществляется от централизованных котельных, основным видом топлива для котельных является уголь и электрическая энергия.

На территории Муниципальное образование Шушенский округ, в сфере теплоснабжения:

- осуществляет регулируемую деятельность: муниципальное унитарное предприятие Шушенского округ «Тепловые и электрические сети» (далее - МУП ШТЭС):

-на начало отопительного сезона 2022-2023 гг. эксплуатировало 3 (три) котельных с совокупной установленной мощностью 157,266 Гкал/ч; тепловые сети общей протяженностью в однотрубном исполнении 155,353 км. МУП «ШТЭС» от теплогенерирующих мощностей, которые находятся на балансе предприятия полностью покрывает тепловую нагрузку потребителей подключенных, к тепловым сетям городского поселения;

-на начало отопительного сезона 2023-2024 гг. эксплуатировало 3 (три) котельных с совокупной установленной мощностью 157,266 Гкал/ч; тепловые сети общей протяженностью в однотрубном исполнении 155,353 км. МУП «ШТЭС» от теплогенерирующих мощностей, которые находятся на балансе предприятия полностью покрывает тепловую нагрузку потребителей подключенных, к тепловым сетям городского поселения;

-на начало отопительного сезона 2024-2025 гг. эксплуатировало 3 (три) котельных с совокупной установленной мощностью 157,266 Гкал/ч; тепловые сети общей протяженностью в однотрубном исполнении 154,309 км. МУП «ШТЭС» от теплогенерирующих мощностей, которые находятся на балансе предприятия полностью покрывает тепловую нагрузку потребителей подключенных, к тепловым сетям городского поселения;

-организации, не осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

ГЛАВА 1 (0024.ОМ-СТ.001.000)

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При актуализации Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края на 2024 г., за базовый принят 2022 г.

При актуализации Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края на 2025 г., за базовый принят 2023 г.

При актуализации Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края на 2026 г., за базовый принят 2024 г.

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Функциональная структура централизованного теплоснабжения сельского поселения представляет собой производство тепловой энергии и (или) передачу её до потребителей, которые являются юридическими лицами.

Объекты (сооружения) централизованной системы теплоснабжения в границах Муниципальное образование Шушенский округ находятся в эксплуатационной зоне ответственности МУП ШТЭС.

В зону эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС, входит теплосетевой имущественный комплекс, включающий отопительные котельные и магистральные, распределительные тепловые сети в границах населенных пунктов Муниципальное образование Шушенский округ.

Данный имущественный комплекс был передан МУП ШТЭС на баланс по договору хозяйственного ведения в целях производства, передачи, распределения тепловой энергии, горячей воды.

Эксплуатационная зона теплоснабжающей организации в границах Муниципальное образование Шушенский округ приведена в таблице 3 ниже.

Границы эксплуатационной зоны представлена на рисунке ниже.

Таблица 3 – Эксплуатационная зона теплоснабжающей организации МУП ШТЭС в границах эксплуатационной ответственности участка Иджинский сельсовет Шушенского округ Красноярского края

| № п/п | Административно-территориальный элемент поселения | Адрес | Название организации |  | Наличие на балансе источника тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплоснабжающей | теплосетевой | Наименование источника в рамках настоящей Схемы теплоснабжения | Месторасположения источника тепловой энергии | Тип (ТЭЦ, ГРЭС, котельная и т.п.) |
| 1 | с. Иджа | 662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Пионерская 14 | МУП ШТЭС | - | Котельная № 24-13 | с. Иджа, ул. Советская, д. 12 б 2 ЗУ (кадастровый номер 24:42:3001001:195) площадь 382 кв.м Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котельная». | Отопительная котельная |
| 1 | пос. Ильичево | 662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Пионерская 14 | МУП ШТЭС | - | Котельная № 24-01 | пос. Ильичева, ул. Дачная, стр. 1 | Отопительная котельная |
| 2 | пос. Алтан |  | МУП ШТЭС | - | Котельная №24-02 | пос. Алтан, ул. Школьная, стр.7 | Отопительная котельная |
| 3 | пос. Зарничный |  | МУП ШТЭС | - | Котельная №24-03 | пос. Зарничный, ул. Ленина, стр.2г | Отопительная котельная |
| 1 | с. Казанцево | 662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Пионерская 14 | МУП ШТЭС | - | Котельная № 24-04 | с. Казанцево, ул. Енисейская, д.8 | Отопительная котельная |
| 2 | с. Казанцево |  | МУП ШТЭС | - | Котельная №24-05 | с. Казанцево, ул. Ленина, д.8 | Отопительная котельная |
| 1 | с. Каптырево | 662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Пионерская 14 | МУП ШТЭС | - | Котельная № 24-06 | с. Каптырево, ул. Малая, д.19а | Отопительная котельная |
| 2 | с. Каптырево |  | МУП ШТЭС | - | Котельная № 24-07 | с. Каптырево, ул. Мира, д.17 | Отопительная котельная |
| 1 | с. Сизая | 662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Пионерская 14 | МУП ШТЭС (до 09.2023 г.) | - | Котельная № 24-08 | с. Сизая, ул. Енисейская, д. 9 | Отопительная котельная |
| 2 | с. Сизая |  | МУП ШТЭС | - | Котельная №24-09 | с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 | Отопительная котельная |
| 3 | с. Сизая |  | МУП ШТЭС | - | Котельная №24-10 | с. Сизая, ул. Ленина, 86 а | Отопительная котельная |
| 1 | пос. Синеборск | 662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Пионерская 14 | МУП ШТЭС | - | Котельная № 24-11 | пос. Синеборск ул. Ленина, стр. 43 | Отопительная котельная |
| 1 | с. Субботино | 662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Пионерская 14 | МУП ШТЭС | - | Котельная № 24-12 | с. Субботино, ул. Садовая, д. 19 | Отопительная котельная |
| 1 | пгт Шушенское | 662710, Российская Федерация, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Пионерская 14 | МУП ШТЭС | - | Котельная№ 24-14 | пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | Отопительная котельная |
|  |  |  |  |  | Котельная №24-15 | пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | Отопительная котельная |
|  |  |  |  |  | Котельная №24-16 | пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | Отопительная котельная |
|  |  |  |  |  | Котельная | пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 | Отопительная котельная |

Рисунок 1 – Границы эксплуатационной ответственности участка Иджинский сельсовет Шушенского района Красноярского края

Рисунок 2 – Места размещения источников тепловой энергии, включенных в систему централизованного теплоснабжения эксплуатационной зоны МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Рисунок 3 - Технологические зоны в границах эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС на территории населенного пункта с. Казанцево Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Рисунок 4 - Технологические зоны в границах эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС на территории населенного пункта с. Каптырево Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Рисунок 5 – Схема расположения источников тепловой энергии в границах населенного пункта с. Сизая Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Рисунок 6 – Технологическая зона в границах эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС на территории населенного пункта пос. Синеборск Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Рисунок 7 – Технологическая зона в границах эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС на территории населенного пункта с. Субботино Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

Рисунок 8 – Места размещения источников тепловой энергии, включенных в систему централизованного теплоснабжения эксплуатационной зоны МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

Общие сведения о теплоснабжающей организации.

Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский округ, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14.

ОКВЭД (основной вид деятельности):

35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

ОКВЭД (дополнительные виды деятельности):

35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных;

35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей.

Подробно информация по источникам тепловой энергии Муниципальное образование Шушенский район представлена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения (шифр 0024.ОМ-ПСТ.001.002). Раздел 2.

Подробная информация по тепловым сетям Муниципальное образование Шушенский район представлена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения (шифр 0024.ОМ-ПСТ.001.003). Раздел 3.

Теплосетевой имущественный комплекс, эксплуатируемый МУП ШТЭС по договору хозяйственного ведения до настоящего времени, не претерпел изменений.

1.2. Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

В соответствии с (п. 15.1.1) Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24-03-2003 №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», при эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/ч и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/ч диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» на официальном сайте (https://shtes.ru/) предприятия МУП ШТЭС представлены сведения по диспетчерской службе участка в границах Муниципальное образование Шушенский округ.

Таблица 4 - Характеристика диспетчерской службы МУП ШТЭС эксплуатирующего объекты системы теплоснабжения в границах муниципальных образований, входящих в состав Шушенского округа Красноярского края

| Наименование ДДС и ее штатная численность | Ф.И.О., № тел. руководителя | Порядок организации дежурства (кол-во дежурно- диспетчерского состава) | Контактный телефон ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерская служба | х | Круглосуточно | 8-(391-39)-3-11-64 |

Диспетчерская служба отвечает за диспетчеризацию поставок теплоносителя по теплосети; мониторинг поставки теплоносителя, оперативное руководство подключением и отключением потребителей, диспетчеризацию аварийно-восстановительного ремонта, регистрацию заявок на устранение неисправностей системы.

Кроме того, на территории поселения функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба «112» в составе районного муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Шушенского района» (далее ЕДДС).

ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее по тексту – ДДС) экстренных и оперативных служб и организаций (объектов) района по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

ЕДДС осуществляет прием и передачу сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – РСЧС), прием сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативное доведение данной информации до соответствующих ДДС экстренных и оперативных служб и организаций (объектов), координацию совместных действий ДДС, оперативное управление силами и средствами соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещение руководящего состава муниципального звена и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Организация теплоснабжения в границах муниципального образования осуществляется в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 и Схемой теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края, утвержденной постановлением Администрации Шушенского округа от 01.07.2024 №1013, посредством определения ЕТО.

Обязанности ЕТО определены п. 12 Правил организации теплоснабжения. В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

-заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

-заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В 2019-2024 гг. на территории Муниципальное образование Шушенский округ функционирует единая теплоснабжающая организация – МУП ШТЭС, объединяющая функции производства, передачи и сбыта тепловой энергии в границах зоны своей деятельности.

1.4. Описание зон действия промышленных и ведомственных источников тепловой энергии

Тепловые зоны производственных котельных, в отсутствии параметрической модели генерального плана Муниципальное образование Шушенский округ, в перспективе не будут изменяться, как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в Схеме теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края на данном этапе не рассматриваются.

1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены:

1. Зоной застройки индивидуальными жилыми домами (Застройка преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания):

-в границах населенного пункта с. Иджа муниципального образования;

-в границах населенного пункта деревня Труд муниципального образования.

Мониторинг доли общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением в муниципальном образовании, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» является постоянным и приведен ниже:

Таблица 5 – Мониторинг общей площади жилого фонда оборудованного индивидуальным отоплением в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Иджа сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Труд сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Казанцево сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Козлово сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Лыткино сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Нижняя Коя сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Каптырево сельского поселения, % | 88,85 | 89,06 | 89,05 | 89,05 | 89,06 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Новопокровка сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Саянск сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Шарып сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Шунеры сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда населенного пункта п. Ильичево, % | 52,4 | 52,76 | 52,85 | 52,77 | 53,08 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Сизая сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Красный хутор сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Голубая сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Синеборск сельского поселения, % | 71,20 | 72,52 | 72,52 | 73,07 | 73,00 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта арс. Веселые Ключи сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Дубенское сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Субботино сельского поселения, % | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 98,21 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта с. Средняя Шушь сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Ленск сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта д. Белозеровка сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда в границах населенного пункта пос. Майский сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент общей жилой площади, оборудованной индивидуальным отоплением от общей площади жилого фонда городского поселения Шушенское, % | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,97 | 49,35 |

Зоной общественно-деловой застройки:

-в границах населенного пункта с. Иджа сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зону действия Котельной №24-13 с. Иджа и перечень которых представлен в таблице 6 ниже

Таблица 6 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-13 с. Иджа

| -с. Иджа | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением: - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:195 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, д.12 б.2. В пределах участка размещено здание котельной, площадь земельного участка 382 м2; - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:194 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, д. 12 б.1. В пределах участка размещено здание сельской администрации (гараж), площадь земельного участка 406 м2; - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:162 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12а). В пределах участка размещено здание учреждения общего образования, площадь земельного участка 20 174 м2; - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:190 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Молодежная, д. 2). В пределах участка размещено здание учреждения здравоохранения (ФАП), площадь земельного участка 1 207 м2; - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3001001:196 по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Большая, д.34. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры, площадь земельного участка 3 364 м2. |
| --- | --- |
| -д. Труд | Территория земель в границах населенного пункта |

-в границах населенного пункта деревня Труд сельского поселения.

-в границах населенного пункта пос. Ильичево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-01 пос. Ильичево, перечень которых представлен в таблице 7 ниже.

Таблица 7– Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-01 пос. Ильичево в районе общественно-деловой застройки

| -пос. Ильичево | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Весенняя, 2). В пределах участка размещено учреждение здравоохранения структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Производственная, 7. В пределах участка размещено здание водоснабжающей организации МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета; -земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Малышева, 3, два здания. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено строение учреждения общего образования МБОУ Ильичевская школа; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 24 здание общеобразовательного учреждения – интернат; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Ильичевская ДШИ»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,5. В пределах участка размещено учреждения культуры филиал РМБУК «Шушенская библиотечная система»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Кирова, 10А. В пределах участка размещено Ильичевский ДК филиал МБУ «РЦК»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Производственная, 4. В пределах участка размещено пожарное депо КГКУ «ПО Красноярского края»; - земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 7. В пределах участка размещено отделение почтовой связи АО «Почта России»; включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-01 пос. Ильичево |
| --- | --- |

-в границах населенного пункта пос. Алтан сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-02 пос. Алтан, перечень которых представлен в таблице 8 ниже.

Таблица 8 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-02 пос. Алтан в районе общественно-деловой застройки

| -пос. Алтан | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка» №2; -земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7Б. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК», включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-02 пос. Алтан |
| --- | --- |

-в границах населенного пункта пос. Зарничный сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-03 пос. Зарничный, перечень которых представлен в таблице 9 ниже.

Таблица 9 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-03 пос. Зарничный в районе общественно-деловой застройки

| -пос. Зарничный | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: -земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Комсомольская, стр. 16. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения; -земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2А. В пределах участка расположено здание сельского дома культуры МБУ РЦК включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-03 пос. Зарничный |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов д. Ермолаева, д. Корнилово.

-в границах населенного пункта с. Казанцево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево и перечень которых представлен в таблице 10 ниже.

Таблица 10 – Населенные пункты Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой

| -с. Казанцево | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под кадастровыми номерами: -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 6 (земельный участок не поставлен на кадастровый учет) площадью 4 491 кв.м. В пределах участка размещены два строения общеобразовательного учреждения, включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-05 с. Казанцево -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Первомайская, 18 а (кадастровый номер: 24:42:2601003:62) площадью 7 309 кв.м. В пределах участка размещено четыре строения учреждения дошкольного образования; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 40 (земельный участок не поставлен на кадастровый учет) площадью 6 600 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры; включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-04 с. Казанцево |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов д. Козлово, д. Лыткино, д. Нижняя Коя.

-в границах населенного пункта с. Каптырево сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево и перечень которых представлен в таблице 11 ниже.

Таблица 11 – Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-06 с. Капытрево и в зону деятельности котельной №24-07 с. Каптырево в районе общественно-деловой застройки

| -с. Каптырево | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 1 (кадастровый номер 24:42:2801003:78). В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 2 (кадастровый номер 24:42:2801002:25). В пределах участка размещено здание отделения почты России; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы, 3а (кадастровый номер 24:42:2801002:204). В пределах участка размещено здание гаража администрации Каптыревского сельсовета; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 23 (кадастровый номер 24:42:2801002:203). В пределах участка размещено здание пожарного депо; -земельный участок участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 15 (кадастровый номер 24:42:2801003:79). В пределах участка размещено пять строений учреждения общего образования; включенных в зону действия ИТЭ Котельная №24-07 с. Каптырево. -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, 112 (кадастровый номер: 24:42:2801001:143). В пределах участка размещено три строения учреждения здравоохранения; включенного в зону действия ИТЭ Котельная №24-06 с. Каптырево |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов с. Новопокровка, с. Саянск, с. Шунеры и пос. Шарып.

-в границах населенного пункта с. Сизая сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельных №24-09 и №24-10 с. Сизая и перечень которых представлен в таблице 12 ниже.

Таблица 12– Населенные пункты Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края в границах которого сформированы зоны индивидуального теплоснабжения в районах с усадебной застройкой

| -с. Сизая | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением: - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101003:50 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86 а); - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:52 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, д.40); - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:56 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская); - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:801 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская); - земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:58 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская, д.9 (котельная), рядом с больницей). |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов пос. Красный хутор, д. Голубая.

-в границах населенного пункта пос. Синеборск сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельной №24-11 пос. Синеборск и перечень которых представлен в таблице 13 ниже.

Таблица 13– Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-11 пос. Синеборск в районе общественно-деловой застройки

| -пос. Синеборск | Территория земель в границах населенного пункта, за исключением земельных участков под: -МКУ Администрация Синеборского сельсовета по ул. Октябрьская №9 (административное здание, гараж, пожарный пост); -МБОУ Синеборская СОШ по ул. Ленина, 23 (учебный корпус, гараж, туристический клуб «Урагус»); -МБДОУ Детский сад «Солнышко» по ул. Мира №6; -КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» по ул. Ленина №1; -МБУК РЦК по ул. Ленина №24; -АО «Почта России» по ул. Октябрьская №9; -ОАО «Ростелеком» по ул. Школьной №1в; -ИП Маслова Н.А. (Магазин по ул. Октябрьской, 287 и в районе ВБ); -ИП Гатина А.Г. -ЗАО «Сибирь-1» по ул. Ленина №29, -ООО «Здоровье» (ул. Ленина, №25) включенных в зону действия ИТЭ №13 Центральная пос. Синеборск, ул. Лени-на, 43 |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов с. Дубенское и пос. Веселые Ключи.

-в границах населенного пункта с. Субботино сельского поселения, за исключением земельных участков, включенных в зоны действия Котельной №24-12 с. Субботино и перечень которых представлен в таблице 14 ниже.

Таблица 14– Перечень земельных участков, включенных в зону действия котельной №24-12 с. Субботино в районе общественно-деловой застройки

| -с. Субботино | -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 (кадастровый номер: 24:42:2901010:57) площадью 18 735 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 б (кадастровый номер: 24:42: 2901010:58) площадью 2 745 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения МБУЗ «Шушенская ЦРБ»; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:27) площадью 5 005 кв.м. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:40) площадью 1 731 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:28) площадью 90 кв.м. В пределах участка размещено отделение почтовой связи; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 41 (кадастровый номер: 24:42: 2901013:27) площадью 2 471 кв.м. В пределах участка размещено здание Администрации муниципального образования, а также два нежилых здания: (кадастровый номер: 24:42: 2901013:26) площадью 199 кв.м и (кадастровый номер: 24:42: 2901013:28) площадью 202 кв.м; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 22 (кадастровый номер: 24:42:2901010:32) площадью 1 561 кв.м. В пределах участка размещено здание аптеки; -земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 (кадастровый номер: 24:42:2901013:29) площадью 5654 кв.м. В пределах участка размещена котельная №24-12. |
| --- | --- |

-в границах населенных пунктов с. Средняя Шушь, д. Ленск, д. Белозеровка и пос. Майский.

- в черте населенного пункта пгт Шушенское городского поселения, за исключением территории включенной в единую зону действия Котельных №24-15 и №24-16, а также в зону действия Котельной №24-14.

1.6. Описание изменений в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края разработана в 2021 году и утверждена постановлением Администрации Шушенского района Красноярского края от 23.08.2021 г. №907.

Схема теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края актуализирована на 2023 год и утверждена постановлением Администрации Шушенского МР КК от 01 июля 2022 г. №876.

Схема теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края актуализирована на 2024 год и утверждена постановлением Администрации Шушенского МР КК от 03 июля 2023 г. №956.

Схема теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края актуализирована на 2025 год и утверждена постановлением Администрации Шушенского МР КК от 01 июля 2024 г. №1013.

Базовым годом при разработке Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края принят - 2020 г.

Базовым годом при актуализации на 2023 г. Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края - 2021 г.

Базовым годом при актуализации на 2024 г. Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края принят - 2022 г.

Базовым годом при актуализации на 2025 г. Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края принят - 2023 г.

Базовым годом актуализации на 2026 г. Схемы Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края принят - 2024 г.

Периодом реализации Схемы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский округ Красноярского края на текущий момент, является 2020-2024 гг.

Сведения о функционирующих теплоснабжающих организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в границах муниципального образования, с долей государственного и (или) муниципального участия, приведен в таблице ниже.

Таблица 15– Перечень тепллоснабжающих организаций Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края с долей государственного или муниципального участия на 2020 -2024 годы

| № | ИНН | Наименование ЮЛ | Организационно-правовая форма ЮЛ | Вид деятельности организации | Наличие статуса ЕТО | Государственное и (или) муниципальное участие в ЮД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2442000890 | МУП ШТЭС | Унитарное предприятие | Производство пара и горячей воды котельными. Передача Распределение | Постановление Администрации Шушенского МР от 22.03.2018 №358 | 100 | Муниципальный округ |

Теплоснабжающая организация на территории муниципального образования представлена МУП ШТЭС, которой постановлением Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22 марта 2018 №358, присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Перечень и функции единой теплоснабжающей организации муниципального образования не изменились.

ЧАСТЬ 2.	ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. Котельные МУП ШТЭС

В ведение МУП ШТЭС в границах муниципального образования на 1 января 2025 г. передана 1 (одна) котельная.

МУП ШТЭС осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельной, размещенной по адресам:

-с. Иджа, ул. Советская, стр.12 б.2 с установленной мощностью 0,91 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителей (далее - Котельная №24-13 с. Иджа).

-пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 с установленной мощностью 20,72 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-01 пос. Ильичево);

-пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 с установленной мощностью 0,27 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-02 пос. Алтан);

-пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г с установленной мощностью 2,07 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-03 пос. Зарничный).

-с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 с установленной мощностью 0,94 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-04 с. Казанцево);

-с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 с установленной мощностью 1,05 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-05 с. Казанцево).

-с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а с установленной мощностью 0,74 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-06 с. Каптырево);

-с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 с установленной мощностью 8,2 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-07 с. Каптырево).

-с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 с установленной мощностью 0,12 Гкал/ч (Встроенная Котельная №24-09 с. Сизая);

-с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86 а с установленной мощностью 1,84 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-10 с. Сизая).

До окончания отопительного периода 2022-2023 гг. МУП ШТЭС осуществляло полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителю от котельной, размещенной по адресу:

-с. Сизая, ул. Енисейская, 9 с установленной мощностью 0,71 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-08 с. Сизая);

С 26.12.2023 г. согласно постановлению администрации Шушенского округа, Котельная №24-08 с. Сизая выведена из эксплуатации в режим консервации, снята с баланса МУП ШТЭС и передана в казну муниципального образования Шушенский округ Красноярского края.

-пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 с установленной мощностью 8,2 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-11 пос. Синеборск).

-с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 с установленной мощностью 1,64 Гкал/ч через присоединенные тепловые сети до потребителя (Котельная №24-12 с. Субботино).

-пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 с установленной мощностью 3,096 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-14 пгт Шушенское);

-пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 с установленной мощностью 106 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-15 пгт Шушенское);

-пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а с установленной мощностью 0,688 Гкал/ч, через присоединенные тепловые сети до потребителей (Котельная №24-16 пгт. Шушенское).

Котельная №2, расположенная по адресу пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 с установленной мощностью 0,602 Гкал/ч выведена с 15.09.2020 г. выведена из эксплуатации. Эксплуатирующей организацией проведены мероприятия по консервации оборудования котельной на длительный срок.

2.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная №24-13 с. Иджа размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:3001001: 195. Площадь земельного участка – 382 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котельная».

Адрес: Шушенский округ, с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2.

Согласно техническому паспорту «Котельная школы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1978.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-13 с. Иджа на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Таблица 16– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | Кол-во, ед. | КПД, % | Износ, % | Мощность котла, Гкал/ч | Вид топлива | Режим работы котлоагрегата | Время работы котлоагрегата, часов | Год ввода в эксплуатацию (год последнего капремонта) | Присоединенная договорная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 (с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,4 | 1 | 82 | н/д | н/д | бурый уголь | водогрейный | н/д | 2012/- | 0,2855 (0,2769+0,0086) |
| КВр-0,3 | 1 | 80 | н/д | н/д |  | водогрейный | н/д | 2017/- |  |
| КВр-0,3 | 1 | 80 | н/д | н/д |  | водогрейный | н/д | 2009/- |  |
| Итого | 3 | 80,67 | - | 0,91 |  |  |  |  | 0,2855 |

Таблица 17- Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность, (м3/ч) | Номинал. Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 (с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 КМ 80-65-160 | сетевой | 1 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 380 |
| №2 КМ 80-65-160 | сетевой | 1 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 380 |

Таблица 18– Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Ст. № | Котельная № | Вид материала | Диаметр, мм | Высота ствола трубы, м | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №24-13 с. Иджа | металл (сталь) | 420 | 9 | 1 |
|  |  | металл (сталь) | 720 | 9 | 1 |

Таблица 19- Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производительность тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | Дымосос | ДН-6,3 | 1 | 1000 | 3,400 | 435 | 3,0 | 380 |

Таблица 20- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Износ, % | Частота вращения, об/мин | Подача, (м3/ч) | Параметры давления Па | Мощность электродвигателя, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | Вентилятор | ВЦ-14-46 | 1 | 80 | 2850 | 3810-5450 | 1230-1480 | 4,0 |
|  |  | ВЦ 280-46 (к) | 1 | 80 | 3000 | 1000-2800 | 1000-1350 | 2,2 |

Таблица 21– Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник теплоснабжения | ВПУ | Тип (марка) | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | Не оборудована | - | - |

Таблица 22– Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Общий V. м3 | К-во | Время работы на резервуар |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-13 с. Иджа | 2,5 | 1 | 12 |

Таблица 23– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Центр электроснабжения |  |  | Расчетный уровень напряжения | Величина заявленной мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подстанция | основной | резервный |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа | ПС 35/10 «Иджинская» 34 | нет данных | отсутствует | НН | - |

Котельная №24-01 пос. Ильичево размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2701002:88. Площадь земельного участка – 6 420 кв.м).

Категория земель не установлена.

Вид разрешенного использования: не установлен.

Адрес: Шушенский округ, пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1. (Согласно кадастровой карте; ориентир электробойлерная).

Согласно техническому паспорту «Электрокотельная по ул. Дачная», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1976.

Режим работы: круглогодичная.

Источник тепловой энергии:

-по типу расположения: отдельно стоящая;

-по типу используемого топлива: электрическая энергия;

-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;

-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-01 пос. Ильичево на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Котельная №24-02 пос. Алтан размещена в здании, в пределах земельного участка, выделенном для эксплуатации здания «Сельский дом культуры» (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2702002:18. Площадь земельного участка – 857 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Сельский дом культуры».

Адрес: Шушенский округ, пос. Алтан, ул. Школьная, 7.

Согласно техническому паспорту «Котельная СДК», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1970.

Режим работы: сезонная.

Источник тепловой энергии:

-по типу расположения: встроенная;

-по типу используемого топлива: угольная;

-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;

-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-02 пос. Алтан на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Котельная №24-03 пос. Зарничный размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2703001:83. Площадь земельного участка – 2 068 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Центральная котельная».

Адрес: Шушенский округ, пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г.

Согласно техническому паспорту «Котельная», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1973.

Режим работы: сезонная.

Источник тепловой энергии:

-по типу расположения: отдельно стоящая;

-по типу используемого топлива: угольная;

-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;

-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-03 пос. Зарничный на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Таблица 2425 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | Кол-во, ед. | КПД, % | Износ, % | Мощность котла, Гкал/ч | Вид топлива | Режим работы котлоагрегата | Время работы котлоагрегата, часов | Год ввода в эксплуатацию (год последнего капремонта) | Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул.Дачная,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЭВ-6000/10 | 1 | 99 | 66 | 5,18 | Электроэнергия | водогрейный | нет данных | 1976/2015 | 4,5050 (4,255+0,251) |
| КЭВ-6000/10 | 1 | 99 | 66 | 5,18 |  | водогрейный | нет данных | 1976/2015 |  |
| КЭВ-6000/10 | 1 | 99 | 66 | 5,18 |  | водогрейный | нет данных | 1976/2015 |  |
| КЭВ-6000/10 | 1 | 99 | 66 | 5,18 |  | водогрейный | нет данных | 1976/2015 |  |
| Итого | 4 | 99 | 66 | 20,72 |  |  |  |  | 4,5050 |
| Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,1 | 1 | 80,4 | 63 | 0,27 | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 2011 | 0,0649 |
| КВр-0,2 | 1 | 80,4 | 85 |  |  | водогрейный | нет данных | 2007 |  |
| Итого | 2 | 80,4 | 74 | 0,27 |  |  |  |  | 0,0649 |
| Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул.Ленина,2Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,3 | 1 | 82,4 | 74 | 2,07 | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 2014 | 0,4016 (0,399+0,003) |
| КВр-0,3 | 1 | 82,4 | 63 |  |  | водогрейный | нет данных | 2014 |  |
| КВр-0,3 | 1 | 78,0 | 63 |  |  | водогрейный | нет данных | 2014 |  |
| КВр-0,8 | 1 | 82,4 | 35 |  |  | водогрейный | нет данных | 2018 |  |
| КВр-0,3 | 1 | 81,52 | 74 |  |  | водогрейный | нет данных | 2014 |  |
| Итого | 5 | 81,52 | 62 | 2,07 |  |  |  |  | 0,4016 |
| Всего | 11 | 86,97 | 67 | 23,06 |  |  |  |  | 4,9715 (4,7175+0,254) |

Таблица 26– Техническая характеристика котельного оборудования Электрокотельной №24-01 пос. Ильчево

| Наименование параметра |  |  | ЭК1 | ЭК 2 | ЭК 3 | ЭК 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -тип котла |  |  | КЭВ 6000/100 | КЭВ 6000/100 | КЭВ 6000/100 | КЭВ 6000/100 |
| -потребляемая номинальная мощность |  | МВт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| -теплопроизводительность номинальная |  | Гкал/ч | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| -номинальное напряжение |  | кВ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| -номинальная токовая нагрузка |  | А | 330 | 560 | 550 | 345 |
| -диапазон регулирования |  | % | 100-50 | 100-50 | 100-50 | 100-50 |
| -максимальная температура воды на входе в котел |  | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| -максимальная температура воды на выходе из котла | паспортная | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 |
| -максимальная температура воды на выходе из котла | в режиме эксплуатации | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 |
| -минимальное рабочее давление в котле |  | кгс/см2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| -максимальное рабочее давление в котле |  | кгс/см2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| -максимальное давление при гидравлическом испытании котла |  | кгс/см2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| -расход воды через котел | расчетный | м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 |
| -удельное электросопротивление воды | при 20℃ | Ом.м | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

Таблица 27 - Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Подача, м3/ч | Полное давление, кгс/м2 /Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпиточный насос | №1 SPECK- PUMPEN40/250 | 1 | 28 | 5,8 | 11 | 2925 | 380 |
| Подпиточный насос | №2 SPECK- PUMPEN40/250 | 1 | 28 | 5,8 | 11 | 2925 | 380 |
| Насос ГВС | №1 SPECK- PUMPEN50/200 | 1 | 41 | 5,7 | 18 | 2925 | 380 |
| Насос ГВС | №2 SPECK- PUMPEN50/200 | 1 | 41 | 5,7 | 18 | 2925 | 380 |
| Насос сырой воды | №1 3К6а | 1 | 40 | 4,1 | 13 | 2920 | 380 |
| Насос сырой воды | №1 3К6а | 1 | 40 | 4,1 | 13 | 2920 | 380 |
| Насос сырой воды | №1 3К6а | 1 | 40 | 4,1 | 13 | 2920 | 380 |
| Сетевой насос | №1 Д500-65, А3315S2-493 | 1 | 500 | 6,5 | 160 | 1470 | 380 |
| Сетевой насос | №2 200Д90 А3 315М4981 М3 | 1 | 720 | 9,0 | 200 | 1470 | 380 |
| Сетевой насос | №3 Д320 АО 93-4 | 1 | 360 | 4,7 | 75 | 1450 | 380 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | №1 КМ50-32-125 | 1 | 12,5 | 20 м | 2,2 | 2900 | 380 |
| Сетевой насос | №2 КМ50-32-125 | 1 | 12,5 | 20 м | 2,2 | 2900 | 380 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | №1 КМ-100-80-160 | 1 | 100 | 32 м | 15 | 1450 | 80 |
| Сетевой насос | №2 КМ-100-80-160 | 1 | 100 | 32 м | 15 | 1450 | 80 |

Таблица 28 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Ст. № | Котельная № | Вид материала | Диаметр, мм | Высота ствола трубы, м | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №24-02 пос. Алтан | металл (сталь) | 219 | 16 | 1 |
| 2 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | Металл (сталь) | 700 | 28 | 1 |

Таблица 29 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производительность тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | Дымосос | ВДН-9 | 2 | 1500 | 14,9 | 125 | 11 | 380 |

Таблица 30- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Износ, % | Частота вращения, об/мин | Подача, (тыс.м3/ч) | Параметры давлени,я Па | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | Вентилятор | ВР-80 | 1 | 71 | 2850 | 1,7-2,1 | 830 | 1,1 | 380 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | Вентилятор | ВЦ-14-46,2 | 2 | 72 | 3000 | 1,15-2,7 | 1050-1200 | 2,2 | 380 |

Таблица 31 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник теплоснабжения | ВПУ | Тип (марка) | Кол-во | Производительность, м3/час | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | Деаэратор вакуумный | ДСВ-100 | 1 | 100 | 1997 |
|  | Водяной подогреватель | ПМ-13/23 | 1 | - | 1997 |
|  | Бак рабочей воды | БРВ | 1 | - | 1976 |
|  | Насос рабочей воды №1 | 3КМ6 | 1 | 45 | 1997 |
|  | Насос рабочей воды №2 | 3КМ6 | 1 | 45 | 1997 |
|  | Эжектор водоструйный | ЭВ-60 | 1 | 60 | 1997 |
|  | Охладитель выпара | АВВ-8 | 1 | - | 1997 |
|  | Насос дозатор | 6,3/160К-14МА | 2 | 6,3 л/ч | 2007 |
|  | Бак-мерник V-500 л |  | 1 |  | 2007 |
|  | Бак-мерник V-50 л |  | 1 |  | 2007 |
|  | Бак-аккумулятор V-200 м3 |  | 1 |  | 2001 |
|  | Компрессор воздушный | СБ/С-100 V80 | 1 | 31,2 | 2007 |

Таблица 3233 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | V. м3 |  | К-во | Время работы на резервуар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 200 | Бак аккумулятор (приведен в составе ВПУ. Таблица. 19) | 1 | 24 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 1,0 | Бак подпитки | 1 | 12 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | 8,0 | Бак подпитки | 1 | 12 |

Таблица 3435 – Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Центр электроснабжения |  |  | Расчетный уровень напряжения | Величина заявленной мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подстанция | основной | резервный |  |  |
| Котельная №24-пос. Ильичево | ПС Ленинская 110-35/10кВ | Точки присоединения: 1÷4) ЗРУ 10кВ Л-22, 23, 26, 28 5÷6) ЗРУ 10кВ Л-20, 29 ТП 10/0,4кВ №1729 РУ-0,4кВ | отсутствует | СН-2 | 24584,1 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | ПС Ленинская 110-35/10кВ | нет данных | отсутствует | НН | - |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | ПС Ленинская 110-35/10кВ | нет данных | отсутствует | НН | - |

Таблица 3637 – Наличие, приборов учета ХВ, тепловычислителя на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Наименование ПУ |  |  |  | Вид учета | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | Тепловычислитель | СПТ-961.1 | 18594 | 06.06.2026 | технический | котельная |  |
|  | Расходомер | ЭТАЛОН-РМ | 18634 | 04.06.2027 | прямой трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Расходомер | ЭТАЛОН-РМ | 17169 | 06.06.2026 | обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Комплект преобразователей | КТСПР-9514 | 029г/029х | 07.06.2024 | прямой и обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Преобразователи давления | ПД Мида-13П | 710400/710401 | 08.06.2025 | прямой и обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Расходомер | ЭТАЛОН-РМ | 18609 | 04.06.2027 | трубопровод ХПВ (подпитка) |  |  |
|  | Термопреобразователь | ТСП-9201 | 482 | 07.06.2026 | трубопровод ХПВ (подпитка) |  |  |
|  | Преобразователь избыточного давления | ПД-100-ДИ | 42573181146018714 | 08.06.2024 | трубопровод ХПВ (подпитка) |  |  |
|  | Счетчик ГВС | ВСКМ-15 | 148307824 |  | хозяйственные нужды |  |  |
|  | Счетчик ЗВС | ВСКМ-15 | 148307831 |  | хозяйственные нужды |  |  |
|  | Счетчик | ВМХ-100 | 9887549 | 20.05.2025 | водозабор |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | Учет холодной воды на СН | ВТ-50 | 2969 |  | технический |  | котельная |

Котельная №24-04 с. Казанцево размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2601001:114. Площадь земельного участка – 762 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: занимаемый зданием Котельной и прилегающей территорией.

Адрес: Шушенский район, с. Казанцево, ул. Енисейская, 8.

Согласно техническому паспорту «Котельная СДК», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1973.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-04 с. Казанцево на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Котельная №24-05 с. Казанцево размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2601001:112. Площадь земельного участка – 407 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: занимаемый зданием Котельной и прилегающей территорией.

Адрес: Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 8.

Согласно техническому паспорту «Котельная школы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1983.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-05 с. Казанцево на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Таблица 38– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | Кол-во, ед. | КПД, % | Износ, % | Мощность котла, Гкал/ч | Вид топлива | Режим работы котлоагрегата | Время работы котлоагрегата, часов | Год ввода в эксплуатацию (год последнего капремонта) | Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,3 | 1 | 82,4 | 90 | 0,94 | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 2005 | 0,2588 (0,2427+0,0161) |
| КВр-0,3 | 1 | 82,4 | 90 |  |  | водогрейный | нет данных | 2005 |  |
| КВр-0,3 | 1 | 82,4 | 61 |  |  | водогрейный | нет данных | 2011 |  |
| Итого | 3 | 82,4 | 80,33 | 0,94 |  |  |  |  | 0,2588 |
| Котельная №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,4 | 1 | 82,4 | 90 | 1,05 | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 1995 | 0,3077 (0,3077+0) |
| КВр-0,3 | 1 | 82,4 | 90 |  |  | водогрейный | нет данных | 1995 |  |
| КВр-0,3 | 1 | 73,7 | 58 |  |  | водогрейный | нет данных | 2012 |  |
| Итого | 3 | 79,5 | 79,3 | 1,05 |  |  |  |  | 0,3077 |
| Всего | 6 | 80,95 | 79,81 | 1,99 |  |  |  |  | 0,5665 |

Таблица 39- Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Подача, (м3/ч) /(м3/с) | Номинал. Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | №1 КМ 65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 380 |
| Сетевой насос | №2 КМ 65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 380 |
| Подпиточный насос | №1 К 20/30 | 1 | 10-30 | 24-34,5 | 4,0 | 2900 | 380 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы | №1 КМ 80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 | 2940 | 380 |
| Сетевой насос | №2 КМ 80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 | 2940 | 380 |

Таблица 40 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Ст. № | Котельная № | Вид материала | Диаметр, мм | Высота ствола трубы, м | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №24-04 с. Казанцево | металл (сталь) | 426 | 20 | 1 |
| 2 | Котельная №24-05 с. Казанцево | металл (сталь) | 530 | 22 | 1 |

Таблица 41 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производительность тыс. м3/ч | Полное давление, даПа | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | Дымосос | ВДН-6,3 | 1 | 1500 | 5,102 | 88 | 5,5 | 380 |

Таблица 42 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Подача, (м3/ч) | Параметры давления Па | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | Вентилятор | ВЦ-14-46 | 1 | 3000 | 1,15-2,7 | 1050-1200 | 2,2 | 380 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | Вентилятор | ВДН-6,3 | 1 | 1500 | 5,102 | 88 | 5,5 | 380 |
|  | Вентилятор | ВЦ-14-46-2,5 | 1 | 1480 | 2-4,4 | 1850-2250 | 5,5 | 380 |

Таблица 43 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник теплоснабжения | ВПУ | Тип (марка) | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | Не оборудована |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | Не оборудована |  |  |

Таблица 44 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | V. м3 | К-во | Время работы на резервуар |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 1,2 | 1 | 12 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 2,0 | 1 | 12 |

Таблица 45– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Центр электроснабжения |  |  | Расчетный уровень напряжения | Величина заявленной мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подстанция | основной | резервный |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | ПС Казанцево 110/10кВ | нет данных | отсутствует | НН | - |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | ПС Казанцево 110/10кВ | нет данных | отсутствует | НН | - |

Таблица 46 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Наименование ПУ |  | Вид учета | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | Учет холодной воды на СН | СГВ-15-3 №3759518 | технический | котельная |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | Учет холодной воды на СН | СГВ-15 №2468813 | технический | котельная |

Котельная №24-06 с. Каптырево размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2801001:142. Площадь земельного участка – 170 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котельная».

Адрес: Шушенский район, с. Каптырево, ул. Малая, 19а.

Согласно техническому паспорту «Котельная школы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1981.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-06 с. Каптырево на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Котельная №24-07 с. Каптырево размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2801002:208. Площадь земельного участка – 11891 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котельная».

Адрес: Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 17.

Согласно техническому паспорту «Центральная котельная с. Каптырево», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1991.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-07 с. Каптырево на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Таблица 47 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | Кол-во, ед. | КПД, % | Износ, % | Мощность котла, Гкал/ч тепловая (т/час паровая) | Вид топлива | Режим работы котлоагрегата | Время работы котлоагрегата, часов | Год ввода в эксплуатацию (год последнего капремонта) | Присоединенная договорная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 (с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,4 | 1 | 82,4 | 74 | 0,34 | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 2012 | 0,088 (0,088+0) |
| КВр-0,4 | 1 | 73,7 | 24 | 0,4 |  | водогрейный | нет данных | 2017 |  |
| Итого | 2 | 78,05 | 49 | 0,74 |  |  |  |  | 0,088 |
| Котельная №24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕ-6,5-14С | 1 | 80 | 94 | 4,1 (6,5) | бурый уголь | Паровой котел переведен на водогрейный режим | нет данных | 1991 | 1,8946 (1,8196+0,075) |
| КЕ-6,5-14С | 1 | 80 | 94 | 4,1 (6,5) |  | Паровой котел переведен на водогрейный режим | нет данных | 1991 |  |
| Итого | 2 | 80 | 94 | 8,2 |  |  |  |  | 1,8946 |
| Всего | 4 | 79,02 | 71,5 | 8,94 |  |  |  |  | 1,9826 |

Таблица 48 - Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Подача, (м3/ч) /(м3/с) | Номинал. Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | №1 КМ 80/65 | 1 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | 380 |
| Сетевой насос | №2 КМ 80/65 | 1 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | 380 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | №1 ЦНСГ 13/210 | 1 | 13 | 210 | 18,5 | 3000 | 380 |
| Сетевой насос | №2 ЦНСГ 13/210 | 1 | 13 | 210 | 18,5 | 3000 | 380 |
| Сетевой насос | №3 К-90/55 | 1 | 90 | 55 | 18,5 | 3000 | 380 |
| Сетевой насос | №4 К-90/55 | 1 | 90 | 55 | 18,5 | 3000 | 380 |
| Сетевой насос | №5 К-90/55 | 1 | 90 | 55 | 18,5 | 3000 | 380 |
| Сетевой насос | №6 К-100/80 | 1 | 100 | 80 | 30 | 3000 | 380 |
| Сетевой насос | №7 ЦНСГ 13/105 | 1 | 13 | 105 | 11 | 3000 | 380 |
| Подпиточный насос | №1 К-45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 | 380 |
| Подпиточный насос | №2 К-45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 | 380 |
| Подпиточный насос | №3 К-45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 | 380 |
| Химический насос | №1 Х50-32-125 | 1 | 12,5 | 20 | 1,5 | 3000 | 380 |
| Химический насос | №2 Х50-32-125 | 1 | 12,5 | 20 | 1,5 | 3000 | 380 |
| Химический насос | №3 Х50-32-125 | 1 | 12,5 | 20 | 1,5 | 3000 | 380 |

Таблица 49 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Ст. № | Котельная № | Вид материала | Диаметр, мм | Высота ствола трубы, м | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №24-06 с. Каптырево | металл (сталь) | 426 | 18 | 1 |
| 2 | Котельная №24-07 с. Каптырево | сборные ж/б конструкции, кирпич | 2100 | 45 | 1 |

Таблица 50 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производительность тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | Дымосос | ДН-9 | 2 | 1500 | 14,9 | 2220 | 15 | 380 |

Таблица 51 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Износ, % | Частота вращения, об/мин | Подача, (м3/ч) | Параметры давления Па | Мощность электродвигателя, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Капытрево | Вентилятор | ВЦ-14-46 | 1 | 79 | 2850 | 3810-5450 | 1230-1480 | 4,0 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | Вентилятор | ВДН-9 | 2 | 92 | 1000 | 9930 | 1000-1230 | 11,0 |
|  | Вентилятор | ВВУ-4,3-3000 | 3 | 83 | - | - | 1230 | 2,0 |
|  | Вентилятор | вытяжные | 6 | н/д | 1000 | 3800 | 1850-2250 | 4,0 |

Таблица 52– Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник теплоснабжения | ВПУ | К-во | Тип (марка) | Производительность, м3/час | Диаметр корпуса, мм | Поверхность нагрева, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | Не оборудована |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | Деаэратор вакуумный | 2 | ДА-25 | 25 | 530х6 | 2 |
|  | Паронагреватель | 2 | ПП-1-32-7-2 | 6,48 (5,57) | 530 | 32 |
|  | Водяной подогреватель | 2 | 14ост34-588 |  | 460 | 31,2 |
|  | Na-катионитовый фильтр | 4 | Д-155 | 50 | 1500 | объем 2,52 |
|  | Na-катионитовый фильтр | 4 | Д-100 | 20 | 1000 | объем 1,6 |

Таблица 53 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | V. м3 | К-во | Время работы на резервуар |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 0,5 | 1 | 12 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 120 | 2 | 12 |

Таблица 54 – Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Центр электроснабжения |  |  | Расчетный уровень напряжения | Величина заявленной мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подстанция | основной | резервный |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | ПС Каптыревская 110-35/10кВ | нет данных | отсутствует | НН |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | ПС Каптыревская 110-35/10кВ | Ф 34-05 ТП 10/04 кВ №604 2ТМ-250 кВА | Ф 34-09 ТП 10/0,4 кВ №604 2ТМ-250 кВА Дизельная ЭД200-Т400-1РКМ1 -Стационарная | НН | 282 |

Таблица 55 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Наименование ПУ |  | Вид учета | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | Не оборудована |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | Учет холодной воды на СН | СГВ-65 №110997 | технический | котельная |
|  | Учет холодной воды на СН | ОСВ-40 №29084 | технический | котельная |

Котельная №24-08 с. Сизая размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:3101002:58. Площадь земельного участка – 1263 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: для эксплуатации котельной.

Адрес: Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская, 9.

Согласно техническому паспорту «Котельная больницы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1983.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-08 с. Сизая на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже. Котельная переведена в режим консервации.

С 26.12.2023 г. согласно постановлению администрации Шушенского округа, Котельная №24-08 с. Сизая выведена из эксплуатации в режим консервации, снята с баланса МУП ШТЭС и передана в казну муниципального образования Шушенский район Красноярского края.

Котельная №24-09 с. Сизая встроена в здание другого назначения (а именно: культурно-массового), и расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:3101002:52. Площадь земельного участка – 107 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: для эксплуатации встроенной котельной.

Адрес: Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 40.

Согласно техническому паспорту «Котельная СДК», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1991.

Котельная №24-10 с. Сизая размещена в здание, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:3101003:50. Площадь земельного участка – 19 436 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: под зданиями школьного комплекса.

Адрес: Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86 а.

Согласно техническому паспорту «Котельная школы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1998.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2024 г. представлены в таблицах ниже.

Таблица 56– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | Кол-во, ед. | КПД, % | Износ, % | Мощность котла, Гкал/ч | Вид топлива | Режим работы котлоагрегата | Время работы котлоагрегата, часов | Год ввода в эксплуатацию (год последнего капремонта) | Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр | 1 | 80 | н/д | н/д | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 2012/- | 0,0778 (до 01.09.2023 г.) |
| КВр | 1 | 80 | н/д | н/д |  | водогрейный | нет данных | 2019/- |  |
| Итого | 2 | 80 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,0778 |
| Котельная №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,1 | 1 | 80 | н/д | 0,12 | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 2019/- | 0,0694 |
| Итого | 1 | 80 |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,0694 |
| Котельная №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86 а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-0,63К | 1 | 82 | н/д | 0,46 | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 1998/- | 1,0451 |
| КВм-0,63К | 1 | 82 | н/д | 0,46 |  | водогрейный | нет данных | 1998/- |  |
| КВм-0,63К | 1 | 82 | н/д | 0,46 |  | водогрейный | нет данных | 1998/- |  |
| КВм-0,63К | 1 | 82 | н/д | 0,46 |  | водогрейный | нет данных | 1998/- |  |
| Итого | 4 | 82 | н/д | 1,84 |  |  |  |  | 1,0451 |
| Всего на 01.09.2023 г. | 7 |  |  | 2,67 |  |  |  |  | 1,1923 |
| Всего на 01.01.2025 г. | 5 |  |  | 1,96 |  |  |  |  | 1,2007 |

Таблица 57 - Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Подача, (м3/ч) /(м3/с) | Номинал. Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, 9) |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 К-65-50-160 | сетевой | 1 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 380 |
| №2 К-65-50-160 | сетевой | 1 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 380 |
| Котельная №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40) |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 К-50-32-125 | сетевой | 1 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 380 |
| Котельная №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86а) |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 ЦНСГ(А) 38-44 | Сетевой насос | 1 | 38 | 44 | 11 | 3000 | 380 |
| №2 КМ 80-65-160 | Сетевой насос | 1 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | 380 |
| №3 КМ 80-65-160 | Сетевой насос | 1 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | 380 |
| №4 ВК-2/26 А-У2 | Насос ГВС | 1 | 7,2 | 26 | 5,5 | 1420 | 380 |
| №5 ВК-2/26 А-У2 | Насос ГВС | 1 | 7,2 | 26 | 5,5 | 1420 | 380 |
| №6 КМ 65-50-160 | Насос ГВС | 1 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 380 |
| №7 ВК-1/16 А-У2 | Насос ХВО | 1 | 3,6 | 16 | 1,5 | 1420 | 380 |
| №8 Х65-50-125-К-С | Насос ХВО | 1 | 25 | 2 | 5,5 | 2800 | 380 |

Таблица 58 – Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Ст. № | Котельная № | Вид материала | Диаметр, мм | Высота ствола трубы, м | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №24-08 с. Сизая | металл (сталь) | 480 | 22 | 1 |
| 2 | Котельная №24-09 с. Сизая | Кирпич-сталь | 325 | H кирп=6м; H сталь=6м | 1 |
| 3 | Котельная №24-10 с. Сизая | металл (сталь) | 500 | 32 | 1 |

Таблица 59 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производительность тыс. м3/ч | Полное давление, даПа | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-10 с. Сизая | Дымосос | ВДН-9 | 2 | 1500 | 14,9 | 286 | 15 | 380 |

Таблица 60 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Подача, (м3/ч) | Параметры давления Па | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-10 с. Сизая | Вентилятор | ВЦ-14-46,2 | 4 | 1500 | 4,5 | 900 | 1,5 | 380 |

Таблица 61 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник теплоснабжения | ВПУ | Тип (марка) | К-во, шт | Производительность, м3/ч | Диаметр корпуса, мм | Поверхность нагрева, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-10 с. Сизая | Оборудование водоочистки | Na-катионитовый. ВДПУ-3 | 2 | 10 |  |  |
|  | Установка, автоматизированная вакуумный аэрационно-подпиточная | ВДПУ-3 | 1 | от 0,9 до 3,0 т/час | Длина – 2100 Ширина – 1100 Высота - 2630 |  |
|  | Противонакипное магнитное устройство | ПМУ-1 | 1 | 3 | Габариты устройства 330*90*90 |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая | Не оборудована |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая | Не оборудована |  |  |  |  |  |

Таблица 62 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Общий V. м3 | К-во | Время работы на резервуар |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-08 с. Сизая | 0,94 | 2 | 24 |
| Котельная № 24-09 с. Сизая | 1,5 | 1 | 24 |
| Котельная № 24-10 с. Сизая | 10 | 2 | 24 |

Таблица 63– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Центр электроснабжения |  |  | Расчетный уровень напряжения | Величина заявленной мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подстанция | основной | резервный |  |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая | ПС Майна 35/6 кВ | нет данных | отсутствует | НН |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая | ПС Майна 35/6 кВ | нет данных | отсутствует | НН |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая | ПС Майна 35/6 кВ | Ф 9-05 ТП 6/0,4кВ №710 РУ-0,4кВ Л-1 | Ф 9-05 ТП 6/0,4кВ №710 РУ-0,4кВ Л-2 | НН | 130 |

Таблица 64– Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

| Источник | Наименование ПУ |  | Вид учета | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-10 с. Сизая | Учет холодной воды на СН | нет данных | технический | котельная |

Технологические схемы оборудования, установленного на котельных, приведены ниже. Котельная №24-11 пос. Синеборск размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2501001:99. Площадь земельного участка – 11 940 м2).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котель-ная».

Адрес: Шушенский район, пос. Синеборск, ул. Ленина, 43.

Согласно техническому паспорту «Центральная котельная», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1984.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной котельной №24-11 пос. Синеборск на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Таблица 65 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельной МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | Кол-во, ед. | КПД, % | Износ, % | Мощность котла, Гкал/ч (т/ч) | Вид топлива | Режим работы котлоагрегата | Время работы котлоагрегата, часов | Год ввода в эксплуатацию (год последнего капремонта) | Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕ-6,5-14С | 1 | 80 | 94 | 4,1(6,5) | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 1984 | 2,6392 (2,4381+0,2011) |
| КЕ-6,5-14С | 1 | 80 | 94 | 4,1 (6,5) |  | водогрейный | нет данных | 1984 |  |
| Итого | 2 | 80 | 94 | 8,2 (13,0) |  |  |  |  | 2,6392 |

Таблица 66- Характеристики насосного оборудования Котельной №24-11 пос. Синеборск, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Подача, (м3/ч) | Номинал. Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | №1 ЦНСГ 60-66-330 | 1 | 60 | 330 | 30 | 300 | 380 |
| Сетевой насос | №2 ЦНСГ 60-66-330 | 1 | 60 | 330 | 30 | 300 | 380 |
| Сетевой насос | №3 6НДВ-60 | 1 | 320 |  | 75 | 1500 | 380 |
| Сетевой насос | №4 6НДВ-60 | 1 | 320 |  | 75 | 1500 | 380 |
| Сетевой насос | №5 6НДВ-60 | 1 | 320 |  | 75 | 1500 | 380 |
| Сетевой насос | №6 Д-280 | 1 | 380 |  | 45 | 1500 | 380 |
| Сетевой насос | №7 К-65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 380 |
| Сетевой насос | №8 К-65-50-165 | 1 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 380 |
| Подпиточный насос | №9 5НДВ-60 | 1 | 250 | 145 | 30 | 2900 | 380 |

Таблица 67– Характеристика дымовой трубы котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Ст. № | Источник тепловой энергии | Вид материала | Диаметр, мм | Высота ствола трубы, м | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | сборные ж/б конструкции, кирпич | 1500 | 30 | 1 |

Таблица 68- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник тепловой энергии | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производительность тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | Дымосос | ДН-11,2 | 2 | 1500 | 28,7 | 1013 | 45 | 380 |

Таблица 69 - Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник тепловой энергии | Тип, марка | Кол-во, шт. | Износ, % | Частота вращения, об/мин | Подача, (м3/ч) | Параметры давления Па | Мощность электродвигателя, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | Вентилятор ВДН-8 | 2 | 96 | 1000 | 10,2-10,3 | 219 | 380 |
|  | Вентилятор ВДН-8У | 2 | 96 | 100 | 6970 | 99 | 380 |

Таблица 70 – Перечень оборудования водоподготовки воды на котельной, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник теплоснабжения | Наименование оборудования | Тип (марка) | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Диаметр корпуса, мм | Поверхность нагрева, м2 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | Установка для умягчения воды. Деаэратор вакуумный | Na-катионитовый. ДА-25 | 2 | 25 | 530х6 | 2 |
|  | Пароводонагреватель | ПП-1-32-7-2 | 2 | 6,48 (5,57) | 530 | 32 |
|  | Водяной подогреватель | 14ост34-588 | 2 |  | 460 | 31,2 |
|  | Na-катионитовый фильтр | Д-155 | 2 | 50 | 1500 | объем 2,52 |
|  | Na-катионитовый фильтр | Д-100 | 2 | 50 | 1000 | объем 1,6 |

Таблица 71 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | V. м3 | К-во | Время работы на резервуар |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 91 | 2 | 12 |

Таблица 72 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Наименование ПУ |  | Вид учета | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | Учет холодной воды на СН | СВК-15-3 №9630555 | технический | котельная |

Таблица 73 – Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Центр электроснабжения |  |  | Расчетный уровень напряжения | Величина заявленной мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подстанция | основной | резервный |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | ПС №36 35/10 кВ пос. Синеборск | Ф 36-10 ТП 10/0,4кВ №2009 2ТМ-250кВА | Ф 36-06 ТП 10/0,4кВ №2009 2ТМ-250кВА Дизельная ЭД200-Т400-1РКМ1 -Передвижная Дизельная АД100-Т400-1РПМ2 Стационарная | НН | 499 |

Котельная №24-12 с. Субботино размещена в здании, которое расположено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН под кадастровым номером 24:42:2901013:29. Площадь земельного участка – 5654 кв.м).

Категория земель: Земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: для эксплуатации здания «Котель-ная».

Адрес: Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 19.

Согласно техническому паспорту «Котельная школы», год постройки и ввода в эксплуатацию - 1979.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-12 с. Субботино на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Таблица 74 – Состав и техническая характеристика основного оборудования котельной МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | Кол-во, ед. | КПД, % | Износ, % | Мощность котла, Гкал/ч | Вид топлива | Режим работы котлоагрегата | Время работы котлоагрегата, часов | Год ввода в эксплуатацию (год последнего капремонта) | Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр | 1 | 82 | н/д | 1,64 | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 2014 | 2020-2023 гг. 0,8262 (0,8236+0,0026) 2024 г. 0,8595 (0,8569+0,0026) |
| КВр | 1 | 80 | н/д |  |  | водогрейный | нет данных | 2018 |  |
| КВр | 1 | 80 | н/д |  |  | водогрейный | нет данных | 2015 |  |
| КВр | 1 | 80 | н/д |  |  | водогрейный | нет данных | 2010 |  |
| КВр | 1 | 80 | н/д |  |  | водогрейный | нет данных | 2015 |  |
| Итого | 5 | 80,4 |  | 1,64 |  |  |  |  |  |

Таблица 75 - Характеристики насосного оборудования Котельной №24-12 с. Субботино, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Подача, (м3/ч) | Номинал. Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпиточный насос | №1 К 20/30 | 1 | 20 | 30 | 3,5 | 2900 | 380 |
| Сетевой насос | №1 К 80-50-200 | 1 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 380 |
| Сетевой насос | №2 К 80-50-200 | 1 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 380 |
| Сетевой насос | №3 К 80-50-200 | 1 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 380 |

Таблица 76– Характеристика дымовой трубы котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Ст. № | Источник тепловой энергии | Вид материала | Диаметр, мм | Высота ствола трубы, м | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №24-12 с. Субботино | металл (сталь) | 720 | 28 | 1 |

Таблица 77- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник тепловой энергии | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производительность тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-12 с. Субботино | Дымосос | ДН-6,3 | 1 | 1000 | 3,400 | 435 | 4 | 380 |

Таблица 78- Техническая характеристика основного оборудования котельной, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник тепловой энергии | Тип, марка | Кол-во, шт. | Износ, % | Частота вращения, об/мин | Подача, (м3/ч) | Параметры давления Па | Мощность электродвигателя, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-12 с. Субботино | Вентилятор ВЦ- 14-46-2 | 2 | 82 | 1500 | 570-1300 | 270-305 | 0,37 |

Таблица 79 – Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | V. м3 | К-во | Время работы на резервуар |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 5 | 1 | 12 |

Таблица 80 – Наличие, приборов учета ХВ на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Наименование ПУ |  | Вид учета | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-12 с. Субботино | Учет холодной воды на СН | Миномесс М СВХД | технический | котельная |

Котельная №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25) размещена в модуле, который размещен на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН кадастровый номер: 24:42:2403001:178. Площадь земельного участка 1 854 м2).

Категория земель: Земли поселения (земли населенных пунктов)

Вид разрешенного использования: под строительство котельной на твердом топливе.

Год ввода в эксплуатацию – 2011. Износ котельной на 01.01.2025 – 26%.

Режим работы: сезонная.

Источник тепловой энергии:

-по типу расположения: отдельно стоящая;

-по типу используемого топлива: уголь;

-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;

-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.

Тепломеханическое решение котельной №24-14

Котельная на 3 (трех) водогрейных котлах марки КВм-1,2КБ общей мощностью 3,096 Гкал/ч, КПД котлов в пределах 82%.

Трубопроводы в пределах котельной предусмотрены из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003.

Циркуляция теплоносителя в системе осуществляется насосами типа IPL50/175-7.5/2 (1 шт.); IL.65/170-11/2R (1 шт.); MHI 1604 3 (1 шт.), в количестве 3 шт.

Отпуск тепла на нужды отопления из котельной осуществляется по закрытой схеме.

К системе теплоснабжения от котельной подключены:

-потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч в жилых и общественных зданиях до 12оС.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-14 пгт Шушенское на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) размещена в здании, которое размещено на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН кадастровый номер: 24:42:2404008:22. Площадь земельного участка 19 227 м2).

Категория земель: Земли поселения (земли населенных пунктов)

Вид разрешенного использования: для эксплуатации бойлерной.

Согласно техническому паспорту «Электрокотельная по ул. Ленина» год ввода в эксплуатацию – 1970. Износ котельной на 01.01.2025 – 100%.

Режим работы: круглогодичная.

Источник тепловой энергии:

-по типу расположения: отдельно стоящая;

-по типу используемого топлива: электрокотельная;

-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;

-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.

Технологическая схема котельной №24-15

Котельная на 14 (четырнадцати) электрических водогрейных котлах марки 150 КЭВ-10-16-8Р (8 котлов); 5Ц-2 КЭВ-10000/10 (6 котлов), включенных в замкнутый контур двухконтурной схемы открытой системы теплоснабжения от данного источника тепловой энергии.

Общая мощность котлов 106 Гкал/ч, КПД котлов 98%.

Котлы оборудованы сбросными клапанами, комплектом автоматики. Трубопроводы в пределах котельной предусмотрены из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003.

Подпитка производится из хозяйственно-питьевого водопровода. Для обработки подпиточной воды предусмотрена водоподготовительная установка производительностью 100 м3/ч. Циркуляция теплоносителя в системе осуществляется насосами в количестве 10 шт., марки 6НДВ-60 (6 шт.); ДЗ20, двигатели А-SI-280; СЭ1250-140/14сд-10х2/а12-5-4а; Д1250-65/а-355-х4; 200д-906/а-112-4.

Система теплоснабжения по способу подачи воды на ГВС открытая система: теплоноситель отбирается из подающего и обратного теплопроводов подается к водоразборным кранам горячего водоснабжения для использования потребителем.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-15 пгт Шушенское на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а) размещена на выделенном земельном участке (ЗУ учтен в ЕГРН кадастровый номер: 24:42:2402006:1629. Площадь земельного участка 144 м2).

Категория земель: Земли поселения (земли населенных пунктов)

Вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание.

Год ввода в эксплуатацию – 2020. Износ котельной на 01.01.2025 – 8%.

Режим работы: сезонная.

Источник тепловой энергии:

-по типу расположения: отдельно стоящая;

-по типу используемого топлива: угольная;

-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;

-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.

Тепломеханическое решение котельной №24-16

Котельная на 2 (двух) водогрейных котлах марки «Прометей» Автомат-800 общей мощностью 0,688 Гкал/ч, КПД котлов в пределах 90%.

Трубопроводы в пределах котельной предусмотрены из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003.

Циркуляция теплоносителя в системе осуществляется циркуляционными насосами контура теплоснабжения типа JPA 47PT-H «Grundfos» (2 шт.); насос подпиточный марки «Grundfos» в количестве 1 шт.; насос циркуляционный котлового контура марки «Grundfos» в количестве 1 шт.

Отпуск тепла на нужды отопления из котельной осуществляется по закрытой схеме.

К системе теплоснабжения от котельных №24-15 и №24-16 подключены потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч в жилых и общественных зданиях до 12оС.

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельной №24-16 пгт Шушенское на 01.01.2025 г. не изменились и представлены в таблицах ниже.

Котельная №2 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24)

Год ввода в эксплуатацию – 1994. Год консервации объекта – 2020.

Котельная переведена в режим консервации оборудования на долгий срок.

Таблица 81– Состав и техническая характеристика основного оборудования котельных МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника, котлоагрегата | Кол-во, ед. | КПД, % | Износ, % | Мощность котла, Гкал/ч | Вид топлива | Режим работы котлоагрегата | Время работы котлоагрегата, часов | Год ввода в эксплуатацию (год последнего капремонта) | Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-1,2КБ | 1 | 82 | 26 | 1,032 | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 2010 | 1,1544 (закрытая) |
| КВм-1,2КБ | 1 | 82 | 26 | 1,032 |  | водогрейный | нет данных | 2010 |  |
| КВм-1,2КБ | 1 | 82 | 26 | 1,032 |  | водогрейный | нет данных | 2010 |  |
| Итого | 3 | 82 | 26 | 3,096 |  |  |  |  | 1,1544 |
| Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 КЭВ-10-16-8Р | 1 | 99 | 77 | 6,8 | Электроэнергия | водогрейный | нет данных | 1970/(2015) | 54,6529 (открытая) (49,6449+4,8105+0,1975) |
| 150 КЭВ-10-16-8Р | 1 | 99 | 77 | 6,8 |  | водогрейный | нет данных | 1970/(2015) |  |
| 150 КЭВ-10-16-8Р | 1 | 99 | 77 | 6,8 |  | водогрейный | нет данных | 1970/(2015) |  |
| 150 КЭВ-10-16-8Р | 1 | 99 | 77 | 6,8 |  | водогрейный | нет данных | 1970/(2015) |  |
| 150 КЭВ-10-16-8Р | 1 | 99 | 77 | 6,8 |  | водогрейный | нет данных | 1970/(2015) |  |
| 150 КЭВ-10-16-8Р | 1 | 99 | 77 | 6,8 |  | водогрейный | нет данных | 1970/(2015) |  |
| 150 КЭВ-10-16-8Р | 1 | 99 | 77 | 6,8 |  | водогрейный | нет данных | 1970/(2015) |  |
| 150 КЭВ-10-16-8Р | 1 | 99 | 77 | 6,8 |  | водогрейный | нет данных | 1970/(2015) |  |
| 5Ц-2 КЭВ-10000/10 | 1 | 99 | 66 | 8,6 |  | водогрейный | нет данных | 1989/(2015) |  |
| 5Ц-2 КЭВ-10000/10 | 1 | 99 | 66 | 8,6 |  | водогрейный | нет данных | 1989/(2015) |  |
| 5Ц-2 КЭВ-10000/10 | 1 | 99 | 66 | 8,6 |  | водогрейный | нет данных | 1989/(2015) |  |
| 5Ц-2 КЭВ-10000/10 | 1 | 99 | 66 | 8,6 |  | водогрейный | нет данных | 1989/(2015) |  |
| 5Ц-2 КЭВ-10000/10 | 1 | 99 | 66 | 8,6 |  | водогрейный | нет данных | 1989/(2015) |  |
| 5Ц-2 КЭВ-10000/10 | 1 | 99 | 66 | 8,6 |  | водогрейный | нет данных | 1989/(2015) |  |
| Итого | 14 | 99 | 74,3 | 106 |  |  |  |  | 54,6529 |
| Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а) (котельная в работе с 15.09.2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 (закрытая) |
| «Прометей» Автомат-800 | 1 | 90 | 4 | 0,344 | бурый уголь | водогрейный | нет данных | 2020 |  |
| «Прометей» Автомат-800 | 1 | 90 | 4 | 0,344 |  | водогрейный | нет данных | 2020 |  |
| Итого | 2 | 90 | 4 | 0,688 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24) (котельная с 15.09.2020г. находится в резерве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭПЗ-100 | 1 | 99 | 72 | 0,086 | электроэнергия | водогрейный |  | 1994 |  |
| ЭПЗ-100 | 1 | 99 | 72 | 0,086 | электроэнергия | водогрейный |  | 1994 |  |
| ЭПЗ-100 | 1 | 99 | 72 | 0,086 |  | водогрейный |  | 1994 |  |
| ЭПЗ-100 | 1 | 99 | 72 | 0,086 |  | водогрейный |  | 1994 |  |
| ИВН-1-100 | 1 | 99 | 83 | 0,086 |  | водогрейный |  | 1994 |  |
| ИВН-1-100 | 1 | 99 | 83 | 0,086 |  | водогрейный |  | 1994 |  |
| ИВН-1-100 | 1 | 99 | 83 | 0,086 |  | водогрейный |  | 1994 |  |
| Итого | 7 | 99 | 76,7 | 0,602 |  |  |  | 1994 |  |

Таблица 78 – Техническая характеристика котельного оборудования Электрокотельной №24-15 пгт Шушенское

| Наименование параметра |  |  | 5Ц2-КЭВ-10000/10 |  | 150 КЭВ-10-16-8р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -тип котла |  |  | ЭК-9, 10, 11, 12 | ЭК-2, 8 | ЭК-1 | ЭК-3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 |
| -потребляемая номинальная мощность |  | МВт | 10 |  | 8 |  |
| -теплопроизводительность номинальная |  | Гкал/ч | 8,6 |  | 6,8 |  |
| -номинальное напряжение |  | кВ | 10 |  |  |  |
| -номинальная токовая нагрузка |  | А | 580 |  | 440 |  |
| -диапазон регулирования |  | % | 100-50 |  |  |  |
| -максимальная температура воды на входе в котел |  | ℃ | 70 |  |  |  |
| -максимальная температура воды на выходе из котла |  | ℃ | 130 | 100 |  | 150 |
| -минимальное рабочее давление в котле |  | кгс/см2 | 7 | 2,5 |  | 7 |
| -максимальное рабочее давление в котле |  | кгс/см2 | 10 | 5,5 |  | 10 |
| -максимальное давление при гидравлическом испытании котла |  | кгс/см2 | 12,5 |  | 12,5 |  |
| -расход воды через котел | расчетный | м3/ч | 144 |  | 113 |  |
| -удельное электросопротивление воды | при 20℃ | Тыс.Ом.см | 4,0-15,0 |  |  |  |

Таблица 82– Характеристика дымовых труб котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Ст. № | Котельная № | Вид материала | Диаметр, мм | Высота ствола трубы, м | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  | металл (сталь) | 500 | 30 | 1 |
| 1 | Котельная №24-16 пгт Шушенское | Внутренний ствол выполнен из стали б-2,0 мм. Снаружи покрыты листами оцинкованной стали б=0,55 мм | 300 | 10,55 | 1 |
| 2 |  |  | 380 | 10,55 | 1 |

Таблица 83 - Техническая характеристика основного оборудования котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Котельная № | Тип, марка |  | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производительность тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Мощность, электродвигателя, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | Дымосос | ВДН-6,3 | 3 | 1500 | 5,102 | 88 | 5,5 | 380 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 84 – Перечень оборудования водоподготовки воды на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Источник теплоснабжения | ВПУ | Тип (марка) | Кол-во | Производительность, м3/час | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | Деаэратор вакуумный | ДСВ-200 | 1 | 200 | 1984 |
|  | Водяной подогреватель | МН-72-62 | 2 | 80-240 | 1970 |
|  | Водяной подогреватель | МН-72-62 | 2 | 80-240 | 1970 |
|  | Н-катионовый фильтр | Д-3000 | 3 | 180 | 1978 |

Таблица 85- Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Наименование | Тип, марка | Кол-во, шт. | Подача, (м3/ч) | Номинальный. Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр.25) |  |  |  |  |  |  |  |
| Циркуляционный насос | IPL50/175-7.5/2 | 3 | 45 | 30 | 7,5 | 2900 | 22 |
| Сетевой насос | IL65/170-11/2R | 3 | 45 | 41 | 11 | 2900 | 22 |
| Сетевой насос | WILO MHI 1604 3+ | 2 | 10 | 40 | 2.2 | 2900 | 22 |
| Котельная №24-15(пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпиточный насос | 6НДВ-60 | 6 | 28 | 44 | 55 | 1500 | 85 |
| Сетевой насос | Д320; двигат.: A-SI-280 | 1 | 320 | 50 | 75 | 1450 | 85 |
| Сетевой насос | СЭ1250-140/14сд-10х2/ а12-5-4а | 1 | 1250 | 140 | 630 | 1500 | 85 |
| Сетевой насос | Д1250-65/а-355-х4 | 1 | 1250 | 64 | 315 | 1500 | 85 |
| Сетевой насос | 200д-906/ а-112-4 | 1 | 540 | - | 200 | 1500 | 85 |
| Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а) (котельная в работе с 15.09.2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпиточный насос | JPA 47PT-H «Grundfos» | 1 | Данные не представлены |  |  |  |  |
| Циркуляционный насос | «Grundfos» | 1 |  |  |  |  |  |
| Циркуляционный насос | «Grundfos» | 2 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24) (котельная с 15.09.2020г. находится в резерве) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | КМ-100-80-160 | 2 | 100 | 32 | 15 | 3000 | 75 |

Таблица 86– Наличие, объем и режим работы резервных емкостей, установленных на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Источник | V. м3 |  | К-во | Время работы на резервуар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | 7 | Бак подпитки | 1 | 12 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | 1000 | Бак аккумулятор | 2 | 24 |
|  | 100 | Бак аккумулятор | 2 | 24 |
| Котельная №2 пгт Шушенское | 1,5 | Бак подпитки | 1 | 12 |

Таблица 87– Наличие резервного энергоснабжения на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Центр электроснабжения |  |  | Расчетный уровень напряжения | Величина заявленной мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подстанция | основной | резервный |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | ПС №31 110/10кВ Шушенская городская | Ф 31-24 ТП 10/0,4 кВ 2ТМ-160 кВА | Ф 31-19 ТП 10/0,4 кВ 2ТМ-160 кВА | НН | 190 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  | Точки подключения (18 ед.) ЗРУ91 10 кВ Л-1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ЗРУ-2 10 кВ Л-9, 11, 13, 19, 21, 23 ЗРУ-1 10 кВ Л-22 КЛ-10 кВ 1-ТСН ЗРУ-1 10 кВ Л-11 КЛ-10 кВ 2-ТСН ЗРУ-1 10 кВ Л-5 КЛ-10 кВ 1-Т ЗРУ-1 10 кВ Л-6 КЛ-10 кВ 2-Т |  | СН-2 | 78132 кВт 126294,5 кВ*А |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское |  | Ф 31-05 ТП 10/0,4 кВ №596 ТМ-250кВА Л-7 | Ф 31-12 ТП 10/0,4 кВ №598 ТМ-160 кВА Л-6 | НН | 30 |

Таблица 88 – Наличие, приборов учета ХВ, тепловычислителя на источниках тепловой энергии, МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Наименование ПУ |  |  |  | Вид учета | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | Тепловычислитель | ВКТ-7 | 89594 | 11.07.2027 | технический | котельная |  |
|  | Расходомер | ПРЭМ-100 | 305972 | 11.07.2027 | прямой трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Расходомер | ПРЭМ-100 | 798675 | 19.05.2027 | обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Комплект преобразователей | ВЗЛЕТ ТПС | 801813 | 11.07.2027 | прямой и обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | Тепловычислитель | СПТ-961.2 | 28951 | 08.06.2027 | технический | котельная |  |
|  | Расходомер | ЭТАЛОН-РМ-1К1Л-И | 17148 | 24.06.2025 | прямой трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Расходомер | ЭТАЛОН-РМ-1К1Л-И | 17137 | 24.06.2025 | обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Комплект преобразователей | КТСПР-9514И | 015г/015х | 07.06.2024 | прямой и обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Преобразователи давления | ПД 100-ДИ1,6 | 42574180946007514 | 07.06.2025 | прямой трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Преобразователи давления | ПД 100-ДИ1,6 | 42218181146019561 | 07.06.2025 | обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Расходомер | ЭТАЛОН-РМ-1К1Л-И | 17171 | 06.06.2026 | трубопровод ХПВ (подпитка) |  |  |
|  | Термопреобразователь | ТСП-9201 | 485 | 08.06.2025 | трубопровод ХПВ (подпитка) |  |  |
|  | Преобразователь давления | ПД-100-ДИ1,6 | 42573181246028006 | 07.06.2025 | трубопровод ХПВ (подпитка) |  |  |
|  | Расходомер | ЭТАЛОН-РМ-1К1Л-И | 17172 | 06.06.2026 | трубопровод ХПВ |  |  |
|  | Термопреобразователь | ТСП-9201 | 484 | 08.06.2025 | трубопровод ХПВ |  |  |
|  | Преобразователь давления | ПД-100-ДИ1,6 | 42573181246028003 | 07.06.2024 | трубопровод ХПВ |  |  |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | Тепловычислитель | Абакан 7КТ | 8880 | 18.07.2027 | технический |  | котельная |
|  | Расходомер | МФ-5.2.2. Dу 80 | 080048018 | 20.03.2024 | прямой трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Расходомер | МФ-5.2.2. Dу 80 | 080166818 | 20.03.2024 | обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Комплект преобразователей | КТСП-Н | 38678 | 08.12.2027 | прямой и обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Преобразователи давления | СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М | А628149 | 08.11.2024 | прямой трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Преобразователи давления | СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М | А628128 | 08.11.2024 | обратный трубопровод сетевой воды |  |  |
|  | Расходомер | МФ-5.2.2. Dу 20 | 020004219 | 19.07.2027 | трубопровод ХПВ (подпитка) |  |  |
|  | Термопреобразователь | ТСП-Н | 9756 | 09.09.2025 | трубопровод ХПВ (подпитка) |  |  |
|  | Преобразователь давления | СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М | А628129 | 08.11.2024 | трубопровод ХПВ (подпитка) |  |  |

2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

В системе теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Шушенского округа, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют.

Оборудование котельной №24-13 с. Иджа работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Таблица 89 – Параметры установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы

| Источник | Оборудование | Стационарный № | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 (с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2) |  |  |  |
| ВК | КВр-0,4 (Барнаульский котельный завод) | 1 | нет данных |
| ВК | КВр-0,3 (Бийский котельный завод) | 2 | нет данных |
| ВК | КВр-0,3 (Бийский котельный завод) | 3 | нет данных |
| Итого |  |  | 0,91 |

При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.

Сведения о наличии в технологической схеме котельной подогревателей сетевой воды источника и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки технический паспорт «Котельная школы» не содержит.

Таблица 90 – Величина установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, Гкал/ч

| Наименование источника, котлоагрегата | УТМ источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2020 г. | 01.01.2021 г. | 01.01.2022 г. |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | 01.01.2023 г. | 01.01.2024 г. | 01.01.2025 г. |
|  | 0,91 | 0,91 | 0,91 |

По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источника тепловой энергии составляет 0,91 Гкал/ч.

Оборудование котельных №24-01 пос. Ильичево, №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Таблица 91– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы

| Источник | Оборудование | Стационарный № | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1) |  |  |  |
| ВК | КЭВ-6000/10 (г. Братск завод ТЗ и ЭК №3032) | 1 | 5,18 |
| ВК | КЭВ-6000/10 (г. Братск завод ТЗ и ЭК №3034) | 2 | 5,18 |
| ВК | КЭВ-6000/10 (г. Братск завод ТЗ и ЭК №3033) | 3 | 5,18 |
| ВК | КЭВ-6000/10 (г. Братск завод ТЗ и ЭК №4360) | 4 | 5,18 |
| Итого |  |  | 20,72 |
| Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7) |  |  |  |
| ВК | КВр-0,1 (Барнаульский котельный завод) | 1 | н/д |
| ВК | КВр-0,2 (Бийский котельный завод) | 2 | н/д |
| Итого |  |  | 0,27 |
| Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г) |  |  |  |
| ВК | КВр-0,3 (Бийский котельный завод) | 1 | н/д |
| ВК | КВр-0,3 (Бийский котельный завод) | 2 | н/д |
| ВК | КВр-0,3 (Бийский котельный завод) | 3 | н/д |
| ВК | КВр-0,8 (Барнаульский котельный завод) | 4 | н/д |
| ВК | КВр-0,3 (Бийский котельный завод) | 5 | н/д |
| Итого |  |  | 2,07 |

При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.

Информация о наличии в технологических схемах котельных подогревателей сетевой воды источников и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки приведена в таблицах в документе «Обосновывающие матери-алы к схеме теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского рай-она Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей тепло-снабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункт 2.1.1 Раздел 2.

По состоянию на 01.01.2025 г. совокупная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 23,06 Гкал/ч.

В системе теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют.

Оборудование котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Таблица 92– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы

| Источник | Оборудование | Стационарный № | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8) |  |  |  |
| ВК | КВр-0,3(Бийский котельный завод) | 1 | Нет данных |
| ВК | КВр-0,3(Бийский котельный завод) | 2 | Нет данных |
| ВК | КВр-0,3(Барнаульский котельный завод) | 3 | Нет данных |
| Итого |  |  | 0,94 |
| Котельная №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8) |  |  |  |
| ВК | КВр-0,3(Бийский котельный завод) | 1 | Нет данных |
| ВК | КВр-0,3(Бийский котельный завод) | 2 | Нет данных |
| ВК | КВр-0,4(Барнаульский котельный завод) | 3 | Нет данных |
| Итого |  |  | 1,05 |

При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.

Информация о наличии в технологических схемах котельных подогревателей сетевой воды источников и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки приведена в таблице 14 в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей тепло-снабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункт 2.1.1 Раздел 2.

По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 1,99 Гкал/ч.

Оборудование котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Таблица 93 – Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период 2020-2024 годы

| Источник | Оборудование | Стационарный № | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 (с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а) |  |  |  |
| ВК | КВр-0,4 (Барнаульский котельный завод) | 1 | 0,34 |
| ВК | КВр-0,4 (Барнаульский котельный завод) | 2 | 0,4 |
| Итого |  |  | 0,74 |
| Котельная №24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17) |  |  |  |
| ВК | КЕ-6,5-14С (Бийский котельный завод) | 3 | 4,1 |
| ВК | КЕ-6,5-14С (Бийский котельный завод) | 4 | 4,1 |
| Итого |  |  | 8,2 |

При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.

Информация о наличии в технологических схемах котельных подогревателей сетевой воды источников и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки приведена в таблице 15 в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункт 2.1.1 Раздел 2.

По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 8,94 Гкал/ч.

Оборудование котельных №24-08, №24-09 и №24-10 с. Сизая работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Таблица 94– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы

| Источник | Оборудование | Стационарный № | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, 9) |  |  |  |
| ВК | КВр (ПО «Энергоальянс») | 1 | (в режиме консервации) |
| ВК | КВр (ООО КЗ «Арсенал») | 2 | (в режиме консервации) |
| Итого |  |  | 0,71 |
| Котельная №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40) |  |  |  |
| ВК | КВр (Бийский котельный завод) | 1 | 0,12 |
| Итого |  |  | 0,12 |
| Котельная №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86 а) |  |  |  |
| ВК | КВм-0,63К (Кировский чугунно-литейный завод) | 1 | 0,46 |
| ВК | КВм-0,63К (Кировский чугунно-литейный завод) | 2 | 0,46 |
| ВК | КВм-0,63К (Кировский чугунно-литейный завод) | 3 | 0,46 |
| ВК | КВм-0,63К (Кировский чугунно-литейный завод) | 4 | 0,46 |
| Итого |  |  | 1,84 |

При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.

Информация о наличии в технологических схемах котельных подогревателей сетевой воды источников и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки приведена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей тепло-снабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункт 2.1.1 Раздел 2.1 Часть 2.

По состоянию на 31.12.2023 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 1,96 Гкал/ч.

Оборудование котельной №24-11 пос. Синеборск работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Таблица 91-1– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы

| Источник | Оборудование | Стационарный № | Установленная мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая, Гкал/ч | Паровая, т/ч |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |  |
| ВК | КЕ-6,5-14С (Бийский котельный завод) | 1 | 4,1 | 6,5 |
| ВК | КЕ-6,5-14С (Бийский котельный завод) | 2 | 4,1 | 6,5 |
| Итого |  |  | 9,20 | 13,0 |

При этом паровые котлы, переведенные на водогрейный режим, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.

Информация о наличии в технологической схеме котельной подогревателей сетевой воды и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки в адрес Разработчика не представлена.

По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 8,20 Гкал/ч

Оборудование котельной №24-12 с. Субботино работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Таблица 95– Параметры установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы

| Источник | Оборудование | Стационарный № | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  |  |  |
| ВК | КВр (Бийский котельный завод) | 1 | данные в техническом паспорте не представлены |
| ВК | КВр (Бийский котельный завод) | 2 | данные в техническом паспорте не представлены |
| ВК | КВр (Бийский котельный завод) | 3 | данные в техническом паспорте не представлены |
| ВК | КВр (Бийский котельный завод) | 4 | данные в техническом паспорте не представлены |
| ВК | КВр (Бийский котельный завод) | 5 | данные в техническом паспорте не представлены |
| Итого |  |  | 1,64 |

При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.

Информация о наличии в технологической схеме котельной подогревателей сетевой воды и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки в адрес Разработчика не представлена.

По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 1,64 Гкал/ч.

Оборудование котельных №24-14, №24-15, №24-16 пгт Шушенское работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Таблица 96 - Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в период с 2020-2024 годы

| Источник | Оборудование | Стационарный номер | Мощность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр.25) |  |  |  |
| ВК | КВм-1,2КБ (Бийский котельный завод) | 1 | 1,032 |
| ВК | КВм-1,2КБ (Бийский котельный завод) | 2 | 1,032 |
| ВК | КВм-1,2КБ (Бийский котельный завод) | 3 | 1,032 |
| Итого |  |  | 3,096 |
| Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) |  |  |  |
| ВК | 150 КЭВ-10-16-8Р (завод ТЗ и ЭК г.Братск) | 1 | 6,8 |
| ВК | 150 КЭВ-10-16-8Р | 3 | 6,8 |
| ВК | 150 КЭВ-10-16-8Р | 4 | 6,8 |
| ВК | 150 КЭВ-10-16-8Р | 5 | 6,8 |
| ВК | 150 КЭВ-10-16-8Р | 6 | 6,8 |
| ВК | 150 КЭВ-10-16-8Р | 7 | 6,8 |
| ВК | 150 КЭВ-10-16-8Р | 13 | 6,8 |
| ВК | 150 КЭВ-10-16-8Р | 14 | 6,8 |
| ВК | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск) | 2 | 8,6 |
| ВК | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск) | 8 | 8,6 |
| ВК | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск) | 9 | 8,6 |
| ВК | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск) | 10 | 8,6 |
| ВК | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск) | 11 | 8,6 |
| ВК | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 (завод СТЭМИ г. Братск) | 12 | 8,6 |
| Итого |  |  | 106 |
| Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а) (котельная в работе с 15.09.2020г.) |  |  |  |
| ВК | «Прометей» Автомат-800 | 1 | 0,344 |
| ВК | «Прометей» Автомат-800 | 2 | 0,344 |
| Итого |  |  | 0,688 |
| Котельная №2 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24) (котельная с 15.09.2020г. находится в резерве) |  |  |  |
| ВК | ЭПЗ-100 (Пятигорский станкоремонтный завод) | 1 | 0,086 |
| ВК | ЭПЗ-100 (Пятигорский станкоремонтный завод) | 2 | 0,086 |
| ВК | ЭПЗ-100 (Пятигорский станкоремонтный завод) | 3 | 0,086 |
| ВК | ЭПЗ-100 (Пятигорский станкоремонтный завод) | 4 | 0,086 |
| ВК | ИВН-1-100 (ИЧП «Саянэлектро» п. Черемушки Красноярский край) | 5 | 0,086 |
| ВК | ИВН-1-100 (ИЧП «Саянэлектро» п. Черемушки Красноярский край) | 6 | 0,086 |
| ВК | ИВН-1-100 (ИЧП «Саянэлектро» п. Черемушки Красноярский край) | 7 | 0,086 |
| Итого |  |  | 0,602 |

При этом водогрейные котлы, являются балансирующими мощностями, с помощью которых происходит, как управление режимами, так и изменение мощности под потребности, определяемые подключаемыми и (или) отключаемыми зонами теплоснабжения в результате реализации планового и внепланового (в случае развития аварийной ситуации) потребителей в зонах перетопа и резервируемых участков.

Информация о наличии в технологических схемах котельных подогревателей сетевой воды источников и технические характеристики при их наличии, совокупность которых представляет собой теплофикационные установки приведена в таблицах в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.002) пункт 2.1.1 Раздел 2.

По состоянию на 01.01.2025 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 110,386 Гкал/ч.

2.1.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной

Параметры располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, эксплуатируемой МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края в отсутствии ограничений тепловой мощности приравнены к значениям установленной тепловой мощности.

2.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Собственные нужды котельной — это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВП, на хозяйственно-бытовые нужды и на прочие технологические нужды.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»).

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

-потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

-расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

-расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

-расход теплоты на бытовые нужды персонала;

-прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла ʺбруттоʺ.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле: Kсн = Qсн/Qвыр.

Для источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края доля теплоты на собственные нужды котельной приведена в таблице ниже.

«Тепловая мощность ʺнеттоʺ теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности ʺнеттоʺ по источникам МУП ШТЭС приведены в таблице ниже.

Таблица 97 – Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности ʺнеттоʺ по источнику МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края

| Наименование источника | Выработка, Гкал |  |  |  | Собственные нужды, Гкал |  |  |  |  | УТМ, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | СН, Гкал/ч (%) |  |  |  | РТМ ʺнеттоʺ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  |  | 720,204 |  |  |  | 25,27 |  |  |  | 0,91 |  |  | 0,0041 (0,49%) |  |  |  |  | 0,906 |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  |  | 754,735 |  |  |  | 25,79 |  |  |  | 0,91 |  |  | 0,0041 (0,49%) |  |  |  |  | 0,906 |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  |  | 765,376 |  |  |  | 25,79 |  |  |  | 0,91 |  |  | 0,0041 (0,49%) |  |  |  |  | 0,906 |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  |  | 745,62 |  | 25,79 |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  | 0,0041 (0,49%) |  |  |  |  | 0,906 |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  |  | 656,427 |  |  |  | 17,096 |  |  |  | 0,91 |  |  | 0,0041 (0,49%) |  |  |  |  | 0,906 |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  | 11653,6 |  |  |  | 320,910 |  |  |  | 20,72 |  |  | 0,036 (0,18%) |  |  |  |  | 20,684 |  |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  | 181,742 |  |  |  | 8,920 |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,002 (0,74%) |  |  |  |  | 0,268 |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  | 1732,295 |  |  |  | 95,880 |  |  |  | 2,07 |  |  | 0,017 (0,82) |  |  |  |  | 2,053 |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  | 12124,46 |  |  |  | 320,910 |  |  |  | 20,72 |  |  | 0,036 (0,18%) |  |  |  |  | 20,684 |  |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  | 198,655 |  |  |  | 9100 |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,002 (0,74%) |  |  |  |  | 0,268 |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  | 1732,931 |  |  |  | 95,880 |  |  |  | 2,07 |  |  | 0,017 (0,82) |  |  |  |  | 2,053 |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  | 11976,84 |  |  |  | 320,910 |  |  |  | 20,72 |  |  | 0,036 (0,18%) |  |  |  |  | 20,684 |  |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  | 200,753 |  |  |  | 9,100 |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,002 (0,74%) |  |  |  |  | 0,268 |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  | 1730,115 |  |  |  | 95,880 |  |  |  | 2,07 |  |  | 0,017 (0,82) |  |  |  |  | 2,053 |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  | 11957,38 |  |  |  | 320,91 |  |  |  | 20,72 |  |  | 0,036 (0,18%) |  |  |  |  | 20,684 |  |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  | 213,813 |  |  |  | 9,100 |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,002 (0,74%) |  |  |  |  | 0,268 |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  | 1713,535 |  |  |  | 95,880 |  |  |  | 2,07 |  |  | 0,017 (0,82) |  |  |  |  | 2,053 |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  | 12,331,9 |  |  |  | 142,0 |  |  |  | 20,72 |  |  | 0,0260 (0,13%) |  |  |  |  | 20,694 |  |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  | 184,829 |  |  |  | 4,477 |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,0011 (0,41%) |  |  |  |  | 0,269 |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  | 1460,732 |  |  |  | 59,891 |  |  |  | 2,07 |  |  | 0,0209 (1,01%) |  |  |  |  | 2,049 |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  | 498,901 |  |  |  | 40,700 |  |  |  | 0,94 |  |  | 0,007 (0,80%) |  |  | 0,933 |  |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  | 619,010 |  |  |  | 64,920 |  |  |  | 1,05 |  |  | 0,012 (1,14%) |  |  | 1,038 |  |  |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  | 696,792 |  |  |  | 41,530 |  |  |  | 0,94 |  |  | 0,007 (0,80%) |  |  | 0,933 |  |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  | 653,410 |  |  |  | 64,920 |  |  |  | 1,05 |  |  | 0,012 (1,14%) |  |  | 1,038 |  |  |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  | 710,632 |  |  |  | 41,530 |  |  |  | 0,94 |  |  | 0,007 (0,80%) |  |  | 0,933 |  |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  | 693,258 |  |  |  | 66,240 |  |  |  | 1,05 |  |  | 0,012 (1,14%) |  |  | 1,038 |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  | 1045,161 |  |  |  | 41,530 |  |  |  | 0,94 |  |  | 0,007 (0,80%) |  |  | 0,933 |  |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  | 660,615 |  |  |  | 66,240 |  |  |  | 1,05 |  |  | 0,012 (1,14%) |  |  | 1,038 |  |  |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  | 690,002 |  |  |  | 19,362 |  |  |  | 0,94 |  |  | 0,007 (0,80%) |  |  | 0,933 |  |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  | 655,496 |  |  |  | 22,890 |  |  |  | 1,05 |  |  | 0,012 (1,14%) |  |  | 1,038 |  |  |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  | 354,130 |  |  |  | 14,080 |  |  |  | 0,74 |  |  | 0,0058 (0,78%) |  |  | 0,7342 |  |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  | 7091,210 |  |  |  | 337,010 |  |  |  | 8,2 |  |  | 0,1354 (1,65%) |  |  | 8,0646 |  |  |  |  |
| Котельная с. Шунеры, ул. К. Маркса |  |  |  | 90,987 |  |  |  | 8,500 |  |  |  | 0,62 |  |  | 0,0035 (0,57%) |  |  | 0,6065 |  |  |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  | 370,529 |  |  |  | 14,080 |  |  |  | 0,74 |  |  | 0,0025 (0,34%) |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  | 7475,377 |  |  |  | 337,010 |  |  |  | 8,2 |  |  | 0,1181 (1,44%) |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |
| Котельная с. Шунеры, ул. К. Маркса |  |  |  | 56,550 |  |  |  | 5,120 |  |  |  | 0,62 |  |  | 0,0035 (0,57%) |  |  | 0,6065 |  |  |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  | 401,370 |  |  |  | 14,080 |  |  |  | 0,74 |  |  | 0,0025 (0,34%) |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  | 7505,558 |  |  |  | 337,010 |  |  |  | 8,2 |  |  | 0,1181 (1,44%) |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  | 304,621 |  |  |  | 14,080 |  |  |  | 0,74 |  |  | 0,0025 (0,34%) |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  | 7257,276 |  |  |  | 337,010 |  |  |  | 8,2 |  |  | 0,1181 (1,44%) |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  | 241,819 |  |  |  | 9,535 |  |  |  | 0,74 |  |  | 0,0025 (0,34%) |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  | 6929,648 |  |  |  | 384,753 |  |  |  | 8,2 |  |  | 0,1181 (1,44%) |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая |  |  |  | 284,177 |  |  |  | 34,120 |  |  |  | 0,71 |  |  | 0,010 (1,4%) |  |  | 0,700 |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая |  |  |  | 130,783 |  |  |  | 8,520 |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,0008 (0,67%) |  |  | 0,119 |  |  |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  |  | 1591,621 |  |  |  | 78,920 |  |  |  | 1,84 |  |  | 0,0147 (0,76%) |  |  | 1,825 |  |  |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая |  |  |  | 289,845 |  |  |  | 34,120 |  |  |  | 0,71 |  |  | 0,010 (1,4%) |  |  | 0,700 |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая |  |  |  | 151,696 |  |  |  | 8,700 |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,0008 (0,67%) |  |  | 0,119 |  |  |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  |  | 1549,475 |  |  |  | 80,530 |  |  |  | 1,84 |  |  | 0,0147 (0,76%) |  |  | 1,825 |  |  |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая |  |  |  | 292,068 |  |  |  | 34,120 |  |  |  | 0,71 |  |  | 0,010 (1,4%) |  |  | 0,700 |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая |  |  |  | 138,466 |  |  |  | 8,700 |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,0008 (0,67%) |  |  | 0,119 |  |  |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  |  | 1603,339 |  |  |  | 80,530 |  |  |  | 1,84 |  |  | 0,0147 (0,76%) |  |  | 1,825 |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая |  |  |  | 187,593 |  |  |  | 20,130 |  |  |  | 0,71 |  |  | 0,010 (1,4%) |  |  | 0,700 |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая |  |  |  | 167,878 |  |  |  | 8,700 |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,0008 (0,67%) |  |  | 0,119 |  |  |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  |  | 1409,109 |  |  |  | 80,530 |  |  |  | 1,84 |  |  | 0,0147 (0,76%) |  |  | 1,825 |  |  |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая |  |  |  | 143,599 |  |  |  | 2,851 |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,0008 (0,67%) |  |  | 0,119 |  |  |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  |  | 1314,991 |  |  |  | 47,683 |  |  |  | 1,84 |  |  | 0,0147 (0,76%) |  |  | 1,825 |  |  |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск |  |  |  | 9685,257 |  |  |  | 330,900 |  |  |  |  | 8,20 |  |  | 0,1123 (1,37%) |  |  |  | 8,0877 |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск |  |  |  | 10230,118 |  |  |  | 330,900 |  |  |  |  | 8,20 |  |  | 0,1123 (1,37%) |  |  |  | 8,0877 |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск |  |  |  | 10121,941 |  |  |  | 330,900 |  |  |  |  | 8,20 |  |  | 0,1123 (1,37%) |  |  |  | 8,0877 |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск |  |  |  | 10225,277 |  |  |  | 330,900 |  |  |  |  | 8,20 |  |  | 0,1123 (1,37%) |  |  |  | 8,0877 |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск |  |  |  | 9739,413 |  |  |  | 406,005 |  |  |  |  | 8,20 |  |  | 0,1123 (1,37%) |  |  |  | 8,0877 |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  | 2331,094 |  |  |  | 114,450 |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  | 0,0217 (1,33%) |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |
| Котельная д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а |  | 53,208 |  |  |  | 5,940 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,0025 (1,67%) |  |  |  |  | 0,1475 |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  | 2485,264 |  |  |  | 114,450 |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  | 0,0217 (1,33%) |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |
| Котельная д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а |  | 26,302 |  |  |  | 2,900 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,0025 (1,67%) |  |  |  |  | 0,1475 |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  | 2533,212 |  |  |  | 114,450 |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  | 0,0217 (1,33%) |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  | 2261,655 |  |  |  | 114,450 |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  | 0,0217 (1,33%) |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  | 2059,391 |  |  |  | 65,330 |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  | 0,0113 (0,69%) |  |  |  |  | 1,6287 |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  |  | 3571,050 |  |  |  |  | 107,220 |  |  |  | 3,096 |  |  | 0,0116 (0,37%) |  |  |  |  | 3,084 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  |  | 126721,844 |  |  |  |  | 2446,620 |  |  |  | 106,0 |  |  | 0,1188 (0,11%) |  |  |  |  | 105,881 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  |  | Работа в тестируемом режиме |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  | 0,0052 (0,76%) |  |  |  |  | 0,683 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  |  | 4107,730 |  |  |  |  | 107,220 |  |  |  | 3,096 |  |  | 0,0116 (0,37%) |  |  |  |  | 3,084 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  |  | 136473,834 |  |  |  |  | 2446,620 |  |  |  | 106,0 |  |  | 0,1188 (0,11%) |  |  |  |  | 105,881 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  |  | Работа в тестируемом режиме |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  | 0,0052 (0,76%) |  |  |  |  | 0,683 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  |  | 4143,840 |  |  |  |  | 107,220 |  |  |  | 3,096 |  |  | 0,0116 (0,37%) |  |  |  |  | 3,084 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  |  | 138567,800 |  |  |  |  | 2418,060 |  |  |  | 106,0 |  |  | 0,1188 (0,11%) |  |  |  |  | 105,881 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  |  | 1358,914 |  |  |  |  | 36,640 |  |  |  | 0,688 |  |  | 0,0052 (0,76%) |  |  |  |  | 0,683 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  |  | 3955,200 |  |  |  |  | 107,220 |  |  |  | 3,096 |  |  | 0,0116 (0,37%) |  |  |  |  | 3,084 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  |  | 131494,830 |  |  |  |  | 2418,060 |  |  |  | 106,0 |  |  | 0,1188 (0,11%) |  |  |  |  | 105,881 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  |  | 1301,325 |  |  |  |  | 36,640 |  |  |  | 0,688 |  |  | 0,0052 (0,76%) |  |  |  |  | 0,683 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  |  | 4114,045 |  |  |  |  | 51,505 |  |  |  | 3,096 |  |  | 0,0116 (0,37%) |  |  |  |  | 3,084 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  |  | 135560,095 |  |  |  |  | 947,043 |  |  |  | 106,0 |  |  | 0,1188 (0,11%) |  |  |  |  | 105,881 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  |  | 1248,480 |  |  |  |  | 24,694 |  |  |  | 0,688 |  |  | 0,0052 (0,76%) |  |  |  |  | 0,683 |

2.1.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о годах ввода в эксплуатацию по каждому котлоагрегату котельных приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Таблица 98 – Сроки ввода  в эксплуатацию, годы освидетельствования , продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| Котельная | Тип (марка) котла |  | Год ввода или год проведения капитального ремонта |  | Возраст на 01.01.2025, лет |  | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта |  |  | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | КВр-0,4 |  | 2012/- |  | 12 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |  |
|  | КВр-0,3 |  | 2017/- |  | 7 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |  |
|  | КВр-0,3 |  | 2009/- |  | 15 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | КЭВ-6000/10 |  | 1976/2015 |  | 48/10 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КЭВ-6000/10 |  | 1976/2015 |  | 48/10 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КЭВ-6000/10 |  | 1976/2015 |  | 48/10 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КЭВ-6000/10 |  | 1976/2015 |  | 48/10 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | КВр-0,1 |  | 2011 |  | 13 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВр-0,2 |  | 2007 |  | 17 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | КВр-0,3 |  | 2014 |  | 10 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВр-0,3 |  | 2014 |  | 10 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВр-0,3 |  | 2014 |  | 10 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВр-0,3 |  | 2018 |  | 6 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВр-0,3 |  | 2014 |  | 10 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | КВр-0,3 |  | 2005/- |  | 19 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВр-0,3 |  | 2005/- |  | 19 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВр-0,3 |  | 2011/- |  | 13 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | КВр-0,3 |  | 1995/- |  | 29 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВр-0,3 |  | 2012/- |  | 12 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |  |
|  | КВр-0,4 |  | 1995/- |  | 29 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | КВр-0,3 |  | 2012/- |  | 12 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |  |
|  | КВр-0,4 |  | 2017/- |  | 7 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | КЕ-6,5-14С |  | 1991/- |  | 33 |  | 02.09.2024 |  | 10.07.2028 г. |  | Эксплуатацию осуществлять на разрешенных параметрах (рабочее давление в барабане 1,3 МПа (13 кгс/см2), температура насыщенного пара Т=191,6℃ |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | КЕ-6,5-14С |  | 1991/- |  | 33 |  | 02.09.2024 |  | 10.07.2028 г. |  |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая | КВр |  | 2012/- |  | 11 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |  |
|  | КВр |  | 2019/- |  | 4 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая | КВр |  | 2019/- |  | 4 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая | КВм-0,63К |  | 1998/- |  | 25 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВм-0,63К |  | 1998/- |  | 25 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВм-0,63К |  | 1998/- |  | 25 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
|  | КВм-0,63К |  | 1998/- |  | 25 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | КЕ-6,5-14С Зав.№1592 |  | 1984/- |  | 40 |  | 15.09.2022 |  |  | 07.07.2026 г. | Эксплуатацию осуществлять на разрешенных параметрах -давление 0,7 МПа (7,0 кгс/см2), температура насыщенного пара: Т=164,9℃ |
|  | КЕ-6,5-14С Зав. №1511 |  | 1984/- |  | 40 |  | 02.09.2024 |  |  | 22.08.2025 г. |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  | КВр |  | 2014 |  | 10 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |
|  |  | КВр |  | 2018 |  | 6 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |
|  |  | КВр |  | 2015 |  | 9 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |
|  |  | КВр |  | 2010 |  | 14 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |
|  |  | КВр |  | 2015 |  | 9 |  | Нормативный срок эксплуатации не выработан |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  | КВм-1,2КБ |  | 2010 |  | 14 |  | - |  |  |  |
|  |  | КВм-1,2КБ |  | 2010 |  | 14 |  | - |  |  |  |
|  |  | КВм-1,2КБ |  | 2010 |  | 14 |  | - |  |  |  |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  | 150 КЭВ-10-16-8Р |  | 1970 |  | 54 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 150 КЭВ-10-16-8Р |  | 1970 |  | 54 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 150 КЭВ-10-16-8Р |  | 1970 |  | 54 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 150 КЭВ-10-16-8Р |  | 1970 |  | 54 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 150 КЭВ-10-16-8Р |  | 1970 |  | 54 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 150 КЭВ-10-16-8Р |  | 1970 |  | 54 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 150 КЭВ-10-16-8Р |  | 1970 |  | 54 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 150 КЭВ-10-16-8Р |  | 1970 |  | 54 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 |  | 1989 |  | 35 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 |  | 1989 |  | 35 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 |  | 1989 |  | 35 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 |  | 1989 |  | 35 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 |  | 1989 |  | 35 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
|  |  | 5Ц-2 КЭВ-10000/10 |  | 1989 |  | 35 |  | Информация не предоставлена |  |  |  |
| Котельная №24-16 пгт Шушен-ское |  | «Прометей» Автомат-800 |  | 2020 |  | 3 |  | - |  |  |  |
|  |  | «Прометей» Автомат-800 |  | 2020 |  | 3 |  | - |  |  |  |
| Котельная №2 пгт Шушенское |  | ЭПЗ-100 |  | 1994 |  | 29 |  | Оборудование на консервации на длительный срок |  |  |  |
|  |  | ЭПЗ-100 |  | 1994 |  | 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭПЗ-100 |  | 1994 |  | 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭПЗ-100 |  | 1994 |  | 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИВН-1-100 |  | 1994 |  | 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИВН-1-100 |  | 1994 |  | 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИВН-1-100 |  | 1994 |  | 29 |  |  |  |  |  |

В отсутствии сроков эксплуатации котлов (Технический паспорт «Котельная школы» не содержит сведения по срокам эксплуатации) срок эксплуатации котла КВр для производственных котельных при соблюдении правил эксплуатации составляет до15 лет.

Степень нормативного износа двух котлоагрегатов, установленных на котельной №24-13 с. Иджа, не истек и составляет порядка 86% и 53%.

Котел №3 (КВр-0,3), потребует проведение мероприятий по определению и прогнозированию ресурса дальнейшей безопасной эксплуатации, в целях продления сроков службы котельного оборудования.

Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно Актам технического обследования, свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.

Степень нормативного износа всех четырех котлоагрегатов, установленных на котельной №24-01 пос. Ильичево, с учетом проведения капитального ремонта составила порядка 69%.

Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-01 пос. Ильичево составляет 48 лет, что превышает нормативный в 2,4 раза.

Степень нормативного износа котлоагрегатов, установленных на котельной №24-02 пос. Алтан, составила порядка 75%.

Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-02 пос. Алтан составляет 15 лет, что равно нормативному.

Степень нормативного износа котлоагрегатов, установленных на котельной 24-03 пос. Зарничный, составила порядка 62,1%.

Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-03 пос. Зарничный составляет 15 лет, что не превышает нормативный.

Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно актам технического обследования, проведенным в 2019 г., свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности. Степень нормативного износа всех трех котлоагрегатов, установленных на котельной №24-04 с. Казанцево, составила порядка 97%.

Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-04 с. Казанцево составляет 17 лет, что превышает нормативный в 1,13 раза.

Степень нормативного износа котлоагрегатов, установленных на котельной №24-05 с. Казанцево, составила порядка 91%.

Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-05 с. Казанцево составляет 23 лет, что превышает нормативный в 1,53 раза.

До настоящего времени котельное оборудование, установленное на источниках тепловой энергии, за исключением котлоагрегата №3 на Котельной №24-04 с. Казанцево и котлоагрегата №3 на Котельной №24-05 с. Казанцево, отработало расчетный срок службы.

Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно актам технического обследования, проведенным в 2019 г., свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.

Степень нормативного износа всех двух котлоагрегатов, установленных на котельной №24-08 с. Сизая, составила порядка 70%.

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов по котельной №24-08 с. Сизая составляет 8 лет, что превышает нормативный срок.

Степень нормативного износа котлоагрегата, установленного на котельной №24-09 с. Сизая, составила порядка 26,3%.

Средневзвешенный срок службы котла по котельной №24-09 с. Сизая составляет 4 года, что не превышает нормативный.

Степень нормативного износа котлоагрегатов, установленных на котельной 24-10 с. Сизая, составила порядка 100%.

Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-10 с. Сизая составляет 25 лет, что превышает нормативный в 2,5 раза.

До настоящего времени котельное оборудование, установленное на источниках тепловой энергии, за исключением котельной №24-10, не отработало расчетный срок службы.

Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно актам технического обследования, проведенным в 2019 г., свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.

Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно актам технического обследования, проведенным в 2019 г., свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.

В 2024 году МУП ШТЭС получило у ООО «ДИ ЭКС-ЭНЕРГО-ГПМ» заключения экспертизы промышленной безопасности:

-№К-002/2022 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: котел КЕ-6,5/14С заводской №1592, учетный №245-кх. Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности – котел КЕ-6,5/14С заводской номер №1592, учетный №245-кх соответствует требованиям промышленной безопасности. Срок дальнейшей безопасной эксплуатации до 07.07.2026 г. включительно;

В 2024 году МУП ШТЭС получило у ООО «НТЦ ПБ СибЭО» заключения экспертизы промышленной безопасности:

-№Э12-ТУ-013-2024 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: котел КЕ-6,5/14С заводской №1511, учетный №247-кх, стационарный №3. Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности – котел КЕ-6,5/14С заводской номер №1511, учетный №247-кх, стационарный №3 соответствует требованиям промышленной безопасности. Срок дальнейшей безопасной эксплуатации по 22.08.2025 г. включительно.

В отсутствии сроков эксплуатации котлов (Технический паспорт «Ко-тельная школы» не содержит сведения по срокам эксплуатации) срок эксплуатации котла КВр для производственных котельных при соблюдении правил эксплуатации составляет до15 лет.

Степень нормативного износа всех пяти котлоагрегатов, установленных на котельной №24-12 с. Субботино, с учетом проведения капитального ремонта составила порядка 66%.

Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-12 с. Субботино составляет 9,6 лет, что не превышает нормативный 15 лет.

Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно Актам технического обследования, свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов источника тепловой энергии. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.

Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-14 пгт Шушенское составляет 14 лет, что превышает нормативный.

Степень нормативного износа всех трех котлоагрегатов, установленных на котельной №24-14 пгт Шушенское, составила порядка 26%.

Оценка технического состояния теплогенерирующего оборудования согласно актам технического обследования, проведенным в 2019 г., свидетельствует о малонадежном состоянии котлоагрегатов котельной №24-14 пгт Шушенское. Помимо этого, котлы уже не отвечают существующим стандартам по экологичности и энергоэффективности.

Средневзвешенный срок службы котлов по котельной №24-15 пгт Шушенское составляет 45,86 лет, что превышает нормативный в 1,6 раза.

Степень нормативного износа котлоагрегатов, установленных на котельной №24-15 пгт Шушенское, с учетом проведения капитального ремонта составила порядка 74,3%.

2.1.6. Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В системе теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

2.1.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельной №24-13 с. Иджа в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен на Котельной №24-02 пос. Алтан наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельных №24-01 пос. Ильичево и №24-03 пос. Зарничный в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.

Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие присоединения и отключения потребителей, а главным образом колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельной №24-04 с. Казанцево в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводе Абонента местным количественным регулированием.

Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг.  качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен на Котельной №24-05 с. Казанцево наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг.  качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен на Котельной №24-06 с. Каптырево наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельной №24-07 с. Каптырево в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.

Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие присоединения и отключения потребителей, а главным образом колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельной №24-10 с. Сизая в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводе Абонента местным количественным регулированием.

Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг.  качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен на Котельной №24-09 с. Сизая наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельной №24-11 пос. Синеборск в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии Котельной №24-12 с. Субботино в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен дополняемым на вводах потребителей местным количественным регулированием.

Однако, фактически изменяется расход воды в тепловой сети вследствие присоединения и отключения потребителей, а главным образом колебаний нагрузки горячего водоснабжения из-за переменной температуры сетевой воды, суточных и недельных колебаний в разборе горячей воды.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии в период с 2020-2024 гг. качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен на котельных №24-14 и №24-16 наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Температурный график приведен ниже.

Таблица 99 - График регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельных №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25) и №24-16 (пгт Шушенское ул. Дзержинского, стр.24а) МУП ШТЭС на территории поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, Т1 | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2 | Температура прямой сетевой воды при скорости ветра, Т1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 60 | 51,2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | 60 | 51,0 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | 60 | 50,8 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | 60 | 50,7 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | 60 | 50,5 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | 60 | 50,3 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | 60 | 50,0 | 60 | 60 | 60 |
| 1 | 60 | 49,9 | 60 | 60 | 60 |
| 0 | 60 | 49,7 | 60 | 60 | 60 |
| -1 | 60,8 | 50,2 | 63,2 | 67,5 | 69,9 |
| -2 | 61,5 | 50,5 | 64,0 | 68,3 | 70,7 |
| -3 | 62,1 | 50,9 | 64,6 | 68,9 | 71,4 |
| -4 | 62,8 | 51,3 | 65,3 | 69,7 | 72,2 |
| -5 | 63,4 | 51,6 | 65,9 | 70,4 | 72,9 |
| -6 | 64,0 | 51,7 | 66,6 | 71,0 | 73,6 |
| -7 | 64,6 | 52,1 | 67,2 | 71,7 | 74,3 |
| -8 | 65,4 | 52,5 | 68,0 | 72,6 | 75,2 |
| -9 | 66,0 | 52,8 | 68,6 | 73,3 | 75,9 |
| -10 | 66,0 | 53,1 | 69,3 | 73,9 | 76,6 |
| -11 | 67,2 | 53,4 | 69,9 | 74,6 | 77,3 |
| -12 | 67,8 | 53,7 | 70,5 | 75,3 | 78,0 |
| -13 | 68,4 | 53,9 | 71,1 | 75,9 | 78,7 |
| -14 | 69,0 | 54,3 | 71,8 | 76,6 | 79,4 |
| -15 | 69,6 | 54,5 | 72,4 | 77,3 | 80,0 |
| -16 | 70,2 | 54,8 | 73,0 | 77,9 | 80,7 |
| -17 | 70,8 | 55,2 | 73,6 | 78,6 | 81,4 |
| -18 | 71,4 | 55,5 | 74,3 | 79,3 | 82,1 |
| -19 | 72,0 | 55,7 | 74,6 | 79,9 | 82,6 |
| -20 | 73,1 | 56,4 | 75,8 | 81,2 | 84,0 |
| -21 | 74,2 | 57,2 | 76,9 | 82,5 | 85,3 |
| -22 | 75,4 | 57,9 | 78,1 | 83,8 | 88,7 |
| -23 | 76,5 | 58,6 | 79,3 | 85,1 | 88,0 |
| -24 | 77,6 | 59,3 | 80,5 | 86,4 | 89,4 |
| -25 | 78,8 | 60,0 | 81,7 | 87,6 | 90,7 |
| -26 | 79,8 | 60,7 | 82,8 | 88,9 | 92,1 |
| -27 | 80,9 | 61,4 | 84,0 | 90,2 | 93,4 |
| -28 | 82,0 | 62,0 | 85,1 | 91,5 | 94,7 |
| -29 | 83,1 | 62,7 | 86,1 | 92,7 | 95,0 |
| -30 | 84,4 | 63,4 | 87,5 | 94 | 95 |
| -31 | 85,3 | 64,1 | 88,6 | 95 | 95 |
| -32 | 86,4 | 64,8 | 89,8 | 95 | 95 |
| -33 | 87,5 | 65,4 | 90,9 | 95 | 95 |
| -34 | 88,6 | 66,1 | 92,1 | 95 | 95 |
| -35 | 89,7 | 66,8 | 93,2 | 95 | 95 |
| -36 | 90,8 | 67,5 | 94,3 | 95 | 95 |
| -37 | 91,9 | 68,1 | 95 | 95 | 95 |
| -38 | 92,9 | 68,8 | 95 | 95 | 95 |
| -39 | 94 | 69,4 | 95 | 95 | 95 |
| -40 | 95 | 70 | 95 | 95 | 95 |

Рисунок 9 - Диаграмма - Температурный график теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельных №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25) и №24-16 (пгт Шушенское ул. Дзержинского, стр.24а) МУП ШТЭС на территории поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

Для системы теплоснабжения от Котельной №24-15 пгт Шушенское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Утвержден температурный график 140/70℃ со срезкой на 110ºС при температуре наружного воздуха -23℃ при качественном регулировании зависимых систем теплоснабжения. Расчетная температура наружного воздуха -40℃. Снижение температуры в подающей магистрали позволяет исключить перетопы и снизить потери в тепловых сетях. Возможность подачи теплоносителя с более низкими, чем это требуется по не срезанному температурному графику температурами, обусловлена тем, что однократный воздухообмен, который учитывается при расчете тепловых потерь зданий, в сильные морозы не комфортен.

Температурный график приведен ниже.

Таблица 100 - График регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельной №24-15 (пгт. Шушенское ул. Ленина, стр.154) МУП ШТЭС на территории поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, Т1 | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2 | Температура прямой сетевой воды при скорости ветра, Т1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5м/с | 10м/с | 15м/с |
| 8 | 65 | 44,8 | 65 | 65 | 65 |
| 7 | 65 | 44,4 | 65 | 65 | 65 |
| 6 | 65 | 44,1 | 65 | 65 | 65 |
| 5 | 65 | 43,7 | 65 | 65 | 65 |
| 4 | 65 | 43,3 | 65 | 65 | 65 |
| 3 | 65 | 42,9 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | 65 | 42,4 | 65 | 65 | 65 |
| 1 | 65 | 42,1 | 65 | 65 | 65 |
| 0 | 65,1 | 41,8 | 67,4 | 69,6 | 71,9 |
| -1 | 67,1 | 42,6 | 69,5 | 71,8 | 74,2 |
| -2 | 69,1 | 43,4 | 71,5 | 74,0 | 76,5 |
| -3 | 71,1 | 44,2 | 73,6 | 76,2 | 78,7 |
| -4 | 73,0 | 45,0 | 75,7 | 78,3 | 81,0 |
| -5 | 75,0 | 45,8 | 77,7 | 80,5 | 83,2 |
| -6 | 76,9 | 46,6 | 79,8 | 82,6 | 85,5 |
| -7 | 78,9 | 47,4 | 81,8 | 84,8 | 87,7 |
| -8 | 80,8 | 48,1 | 83,8 | 86,9 | 89,9 |
| -9 | 82,7 | 48,9 | 85,9 | 89,0 | 92,1 |
| -10 | 84,6 | 49,6 | 87,9 | 91,1 | 94,3 |
| -11 | 86,6 | 50,4 | 89,9 | 93,2 | 96,5 |
| -12 | 88,5 | 51,1 | 91,9 | 95,3 | 98,7 |
| -13 | 90,4 | 51,9 | 93,9 | 97,4 | 100,9 |
| -14 | 92,3 | 52,6 | 95,9 | 99,5 | 103,1 |
| -15 | 94,1 | 53,3 | 97,9 | 101,6 | 105,3 |
| -16 | 96,0 | 54,0 | 99,8 | 103,6 | 107,4 |
| -17 | 97,9 | 54,7 | 101,8 | 105,7 | 110,0 |
| -18 | 99,8 | 55,5 | 103,8 | 107,8 | 110,0 |
| -19 | 101,7 | 56,2 | 105,7 | 110,0 | 110,0 |
| -20 | 103,5 | 56,9 | 107,7 | 110,0 | 110,0 |
| -21 | 105,4 | 57,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -22 | 107,2 | 58,2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -23 | 110,0 | 58,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -24 | 110,0 | 59,6 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -25 | 110,0 | 60,3 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -26 | 110,0 | 60,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -27 | 110,0 | 60,7 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -28 | 110,0 | 60,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -29 | 110,0 | 60,1 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -30 | 110,0 | 59,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -31 | 110,0 | 59,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -32 | 110,0 | 58,6 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -33 | 110,0 | 58,2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -34 | 110,0 | 57,7 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -35 | 110,0 | 57,3 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -36 | 110,0 | 57,1 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -37 | 110,0 | 56,1 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -38 | 110,0 | 56,3 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -39 | 110,0 | 55,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| -40 | 110,0 | 55,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |

Рисунок 10 – Диаграмма – Температурный график теплоносителя в зависимости от наружного воздуха на котельной №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) МУП «ШТЭС» на территории поселка городского типа Шушенское Шушенского округа Красноярского края

2.1.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Окончание отопительного сезона 2019-2020 гг. с 12 мая 2020 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 06.05.2022 г. №71-р.

Начало отопительного сезона 2020-2021 гг. с 16 сентября 2020 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 08.09.2020 г. №110-р.

Окончание отопительного сезона 2020-2021 гг. с 17 мая 2021 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 29.04.2022 г. №76-р.

Начало отопительного сезона 2021-2022 гг. с 18 сентября 2021 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 02.09.2021 г. №182-р.

Окончание отопительного сезона 2021-2022 гг. с 16 мая 2022 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 29.04.2022 г. №101-р.

Начало отопительного сезона 2022-2023 гг. с 19 сентября 2022 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 15.09.2022 г. №225-р.

Окончание отопительного сезона 2022-2023 гг. с 16 мая 2023 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 13.05.2023 г. №95-р.

Начало отопительного сезона 2023-2024 гг. с 20 сентября 2023 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 13.09.2023 г. №202-р.

Окончание отопительного сезона 2023-2024 гг. с 15 мая 2024 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 13.05.2024 г. №85-р.

Начало отопительного сезона 2024-2025 гг. с 17 сентября 2024 г., согласно распоряжение администрации Шушенского округа от 10.09.2024 г. №184-р.

Среднегодовая загрузка оборудования котельной МУП ШТЭС приведена в таблице ниже.

Таблица 101– Среднегодовая загрузка оборудования котельной МУП ШТЭС за 2020-2024 годы в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края

| Источник теплоснабжения | Среднегодовая загрузка оборудования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. |  |  | 2024 г. |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 13,74 |  |  | 14,22 |  | 14,67 | 14,46 |  |  | 12,44 |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  | 6,68 | 6,95 |  | 6,86 |  |  | 6,85 | 7,07 |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  | 11,69 | 12,62 |  | 12,97 |  |  | 14,28 | 11,79 |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  | 14,53 | 14,36 |  | 14,57 |  |  | 14,62 | 12,15 |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  | 9,2 | 12,9 |  | 13,2 |  |  | 20,1 | 12,6 |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  | 10,3 | 10,8 |  | 11,5 |  |  | 11,4 | 11,1 |  |
| Котельная с. Шунеры, ул. К. Маркса, 16 |  | 2,56 | 2,80 |  | Снята с баланса с 01.06 2021 г. |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  | 8,32 | 8,59 |  | 9,5 |  |  | 7,2 | 5,63 |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  | 15,02 | 15,64 |  | 16,0 |  |  | 15,6 | 14,55 |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая |  |  | 7,1 |  | 7,2 |  |  | 7,9 |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая |  |  | 23,2 |  | 20,1 |  |  | 25,2 |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  | 14,7 |  | 15,2 |  |  | 13,5 |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск |  | 20,51 | 21,40 |  | 21,52 |  |  | 21,93 | 20,91 |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  | 24,68 | 25,99 |  | 26,93 |  |  | 24,25 | 21,62 |  |
| Котельная д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а |  | 6,16 | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  | 20,03 | 22,75 |  | 23,34 |  |  | 22,00 | 28,44 |  |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  | 14,20 | 15,29 |  | 15,52 |  |  | 14,73 | 15,19 |  |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское |  | - | - |  | 34,44 |  |  | 32,57 | 32,10 |  |

Число часов использования установленной тепловой мощности (ЧЧИУТМ) и среднегодовая загрузка (КИУМ) котельной не превышает 25% и указывает на избыточную тепловую мощность котельной.

Таблица 102 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2020 год

| Наименование источника, котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч | Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч | Степень загруженности оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 0,91 | 720,204 | 791 | 5760 (240) | 13,74 |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 20,72 | 11653,600 | 562 | 8424 | 6,68 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 0,27 | 181,742 | 673 | 5760 | 11,69 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | 2,07 | 1732,295 | 837 | 5760 | 14,53 |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 0,94 | 498,901 | 531 | 5760 (240) | 9,2 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 1,05 | 619,010 | 590 | 5760 (240) | 10,3 |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 0,74 | 354,130 | 479 | 5760 (240) | 8,32 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 8,2 | 7091,210 | 865 | 5760 (240) | 15,02 |
| Котельная с. Шунеры, ул. Победы | 0,62 | 90,987 | 147 | 5760 (240) | 2,56 |
| Котельная №24-08 с. Сизая | 0,71 | 284,177 | 400 | 5760 | 6,95 |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 0,12 | 130,783 | 1090 | 5760 | 18,93 |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 1,84 | 1591,621 | 865 | 5760 | 15,02 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 8,2 | 9685,958 | 1182 | 5760 (240) | 20,51 |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 1,64 | 2331,094 | 1422 | 5760 (240) | 24,68 |
| Котельная д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а | 0,15 | 53,208 | 355 | 5760 (240) | 6,16 |
| Котельная №24-14 с. Шушенское (МКК) | 3,096 | 3571,050 | 1154 | 5760 | 20,03 |
| Котельная №24-15 с. Шушенское (ЭК) | 106 | 126721,844 | 1196 | 8424 | 14,20 |
| Котельная №24-16 с. Шушенское (БМК) | Котельная работала в тестовом режиме |  |  |  |  |

Таблица 103 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2021 год

| Наименование источника, котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч | Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч | Степень загруженности оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 0,91 | 754,735 | 829 | 5832 (243) | 14,22 |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 20,72 | 12124,460 | 585 | 8424 | 6,95 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 0,27 | 198,655 | 736 | 5832 | 12,62 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | 2,07 | 1732,931 | 837 | 5832 | 14,36 |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 0,94 | 696,792 | 741 | 5736 | 12,9 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 1,05 | 653,41 | 622 | 5736 | 10,8 |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 0,74 | 370,529 | 501 | 5832 (243) | 8,59 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 8,2 | 7475,377 | 912 | 5832 (243) | 15,64 |
| Котельная с. Шунеры, ул. Победы | 0,62 | 56,550 | 91 | 3264 (136) | 2,80 |
| Котельная №24-08 с. Сизая | 0,71 | 289,845 | 408 | 5736 | 7,1 |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 0,12 | 151,696 | 1264 | 5448 | 23,2 |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 1,84 | 1549,475 | 842 | 5736 | 14,7 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 8,2 | 10230,118 | 1248 | 5832 (243) | 21,40 |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 1,64 | 2485,264 | 1515 | 5832 (243) | 25,99 |
| Котельная д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а | 0,15 | 26,302 | 175 | 3264 (136) | 5,38 |
| Котельная №24-14 с. Шушенское (МКК) | 3,096 | 4107,73 | 1327 | 5832 | 22,75 |
| Котельная №24-15 с. Шушенское (ЭК) | 106 | 136473,834 | 1287 | 8424 | 15,29 |
| Котельная №24-16 с. Шушенское (БМК) | Котельная работала в тестовом режиме |  |  |  |  |

Таблица 104 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2022 год

| Наименование источника, котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч | Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч | Степень загруженности оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 0,91 | 765,376 | 841 | 5736 (239) | 14,67 |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 20,72 | 11976,80 | 578 | 8424 | 6,86 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 0,27 | 200,80 | 744 | 5736 | 12,97 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | 2,07 | 1730,10 | 836 | 5736 | 14,57 |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 0,94 | 710,632 | 756 | 5736 | 13,2 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 1,05 | 693,258 | 660 | 5736 | 11,5 |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 0,74 | 401,37 | 542 | 5736 (239) | 9,5 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 8,2 | 7505,558 | 915 | 5736 (239) | 16,0 |
| Котельная №24-08 с. Сизая | 0,71 | 292,068 | 411 | 5736 | 7,2 |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 0,12 | 138,466 | 1154 | 5736 | 20,1 |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 1,84 | 1603,339 | 871 | 5736 | 15,2 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 8,2 | 10121,941 | 1234 | 5736 (239) | 21,52 |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 1,64 | 2533,212 | 1545 | 5736 (239) | 26,93 |
| Котельная №24-14 с. Шушенское (МКК) | 3,096 | 4143,840 | 1338 | 5736 | 23,34 |
| Котельная №24-15 с. Шушенское (ЭК) | 106 | 138567,800 | 1307 | 8424 | 15,52 |
| Котельная №24-16 с. Шушенское (БМК) | 0,688 | 1358,914 | 1975 | 5736 | 34,44 |

Таблица 105 – Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2023 год

| Наименование источника, котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч | Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч | Степень загруженности оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 0,91 | 745,62 | 819 | 5664 (236) | 14,46 |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 20,72 | 11957,38 | 577 | 8424 | 6,85 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 0,27 | 213,813 | 792 | 5544 | 14,28 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | 2,07 | 1713,535 | 828 | 5664 | 14,62 |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 0,94 | 1045,161 | 1112 | 5544 | 20,1 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 1,05 | 660,615 | 629 | 5520 | 11,4 |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 0,74 | 304,621 | 412 | 5688 (237) | 7,2 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 8,2 | 7257,276 | 885 | 5688 (237) | 15,6 |
| Котельная №24-08 с. Сизая | 0,71 | 187,593 | 264 | 3336 | 7,9 |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 0,12 | 167,878 | 1399 | 5544 | 25,2 |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 1,84 | 1409,109 | 766 | 5688 | 13,5 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 8,2 | 10225,277 | 1247 | 5688 (237) | 21,93 |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 1,64 | 2261,655 | 1379 | 5688 (237) | 24,25 |
| Котельная №24-14 с. Шушенское (МКК) | 3,096 | 3955,200 | 1278 | 5808 | 22,00 |
| Котельная №24-15 с. Шушенское (ЭК) | 106 | 131494,830 | 1241 | 8424 | 14,73 |
| Котельная №24-16 с. Шушенское (БМК) | 0,688 | 1301,325 | 1891 | 5808 | 32,57 |

Таблица 106– Расчет среднегодовой нагрузки оборудования за 2024 год

| Наименование источника, котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч | Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч/дней | Степень загруженности оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 0,91 | 656,427 | 722 | 5808 (242) | 12,44 |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 20,72 | 12331,9 | 595 | 8424 | 7,07 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 0,27 | 184,829 | 685 | 5808 | 11,79 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | 2,07 | 1460,732 | 706 | 5808 | 12,15 |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 0,94 | 690,002 | 734 | 5808 | 12,6 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 1,05 | 655,496 | 624 | 5640 | 11,1 |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 0,74 | 241,819 | 327 | 5808 (242) | 5,63 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 8,2 | 6929,648 | 845 | 5808 (242) | 14,55 |
| Котельная №24-08 с. Сизая | 0,71 | В режиме консервации |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 0,12 | 143,599 | 1197 | 5448 | 21,97 |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 1,84 | 1314,991 | 715 | 5808 | 12,31 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 8,2 | 9956,268 | 1214 | 5808 (242) | 20,91 |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 1,64 | 2059,391 | 1256 | 5808 (242) | 21,62 |
| Котельная №24-14 с. Шушенское (МКК) | 3,096 | 4114,045 | 1652 | 5808 | 28,44 |
| Котельная №24-15 с. Шушенское (ЭК) | 106 | 135560,095 | 1279 | 8424 | 15,19 |
| Котельная №24-16 с. Шушенское (БМК) | 0,688 | 1282,480 | 1864 | 5808 | 32,10 |

2.1.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

По котельной №24-13 с. Иджа №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-04 и №24-05 с. Казанцево№24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино учет тепла, отпущенного в тепловые сети, ведется расчетным способом, исходя из объема потребления условного топлива.

Котельная №24-01 пос. Ильичево оборудована узлом учета тепловой энергии (Тепловычислитель СПТ-961.2). (Срок очередной поверки – 06.06.2026 г.).

Все источники тепловой энергии рп. Шушенское оборудованы узлами учета тепловой энергии.

Таблица 107– Приборы учета тепловой энергии на источниках в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Источник тепловой энергии | Тип тепло вычислителя | Дата следующего освидетельствования ПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | ВКТ-7 №89594 | 11.07.2027 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | СПТ-961.2 №28951 | 08.06.2027 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | Абакан 7 КТ №8880 | 18.07.2027 |
| Котельная №2 пгт Шушенское | - | - |

Котельная №24-13 с. Иджа пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-01 пос. Ильичево №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино №24-14 рп. Шушенское №24-15 рп. Шушенское №24-16 рп. Шушенское Котельная №2 пгт Шушенскоеоснащены приборами учета, фиксирующими значение расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах

2.1.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварии и инциденты на котельной №24-13 с. Иджа пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-01 пос. Ильичево №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино №24-14 рп. Шушенское №24-15 рп. Шушенское №24-16 рп. Шушенское Котельная №2 пгт Шушенское,  приводящие к отключению теплоснабжения потребителей, в отопительные периоды 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг. не зафиксированы.

Обслуживающим персоналом ежегодно в межотопительный период проводятся планово-предупредительные и ремонтно-восстановительные работы по подготовке к отопительному сезону, что подтверждено ежегодными актами промывки и гидравлических испытаний котлов.

2.1.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Согласно письму от 02.04.2025 г. в период 2020-2024 гг. в адрес МУП ШТЭС не поступало предписаний со стороны надзорных органов об ограничении эксплуатации оборудования источников тепловой энергии.

2.1.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В системе теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют.

2.1.13. Описание изменений в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии

Параметры технических характеристик основного оборудования котельной котельная №24-13 с. Иджа пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-01 пос. Ильичево №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино №24-14 рп. Шушенское №24-15 рп. Шушенское №24-16 рп. Шушенское Котельная №2 пгт Шушенское за предшествующий актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения период не изменилась.

-выведена из эксплуатации в целях ликвидации в конце отопительного сезона 2020-2021 гг. и ликвидирована в 2022 г. Котельная по ул. Ленина д. Ленск с установленной мощностью 0,15 Гкал/ч.

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

Ниже в таблице приведена адресная привязка системы централизованного теплоснабжения к источнику тепловой энергии (котельная №24-13 с. Иджа пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-01 пос. Ильичево №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино №24-14 рп. Шушенское №24-15 рп. Шушенское №24-16 рп. Шушенское Котельная №2 пгт Шушенское), эксплуатируемому МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края.

Таблица 108 – Адресная привязка системы централизованного теплоснабжения к источнику тепловой энергии, эксплуатируемому МУП ШТЭС в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края

| Наименование источника | Номер СЦТ | Адрес источника |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 24-13 с. Иджа | СЦТ №03 | с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2 |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | СЦТ №18 | пос. Ильичево, ул. Дачная, д 1 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | СЦТ №01 | пос. Алтан, ул. Школьная, д 7 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | СЦТ №02 | пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | СЦТ №04 | с. Казанцево, ул. Енисейская, д 8 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | СЦТ №05 | с. Казанцево, ул. Ленина, д 8 |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | СЦТ №06 | с. Каптырево, ул. Малая, д 19а |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | СЦТ №07 | с. Каптырево, ул. Мира, д 17 |
| Котельная № 24-08 с. Сизая | СЦТ №10 (до 26.12.2023 г.) | с. Сизая, ул. Енисейская, стр. 9 |
| Котельная № 24-09 с. Сизая | СЦТ №11 | с. Сизая, ул. Ленина стр. 40 |
| Котельная № 24-10 с. Сизая | СЦТ №12 | с. Сизая, ул. Ленина, стр.86а |
| Котельная № 24-11 пос. Синеборск | СЦТ №13 | пос. Синеборск ул. Ленина, д 43 |
| Котельная № 24-12 | СЦТ №14 | с. Субботино ул. Садовая, д 19 |
| Котельная СДК | - | д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | СЦТ №17 | пгт. Шушенское, квартал МКК, стр. 25 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | СЦТ №09/1 | пгт. Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | СЦТ №09/2 | пгт Шушенское ул. Дзержинского стр. 24а |
| Котельная №2 пгт Шушенское | Отключена от СЦТ | пгт Шушенское ул. Дзержинского стр. 24 |

3.1. Тепловые сети МУП ШТЭС и сооружения на них

Теплоснабжение части общественно-делового застройки Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края, осуществляется от источника (котельная №24-13 с. Иджа пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-01 пос. Ильичево №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а №24-12 с. Субботино №24-14 рп. Шушенское №24-15 рп. Шушенское №24-16 рп. Шушенское Котельная №2 пгт Шушенское), эксплуатируемого МУП ШТЭС. Сети централизованного теплоснабжения переданы Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Шушенского округа по договору №4 от 06.09.2019 г. о закреплении и использовании муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» МУП ШТЭС.

Общая протяженность тепловых сетей системы теплоснабжения Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края в двухтрубном исполнении составляет 78,550 км. (в том числе ГВС – 0,00 м):

Время работы тепловой сети от источника тепловой энергии МУП ШТЭС (Котельная №24-13 с. Иджа, №24-02 пос. Алтан, №24-03 пос. Зарничный, Котельная №24-04 с. Казанцево, №24-05 с. Казанцево, №24-06 с. Каптырево, №24-07 с. Каптырево, Котельная №24-10 с. Сизая, №24-09 с. Сизая, №24-08 с. Сизая, 24-11 пос. Синеборск, 24-12 с. Субботино, №24-14 и №24-16 пгт Шушенское,), где тепловая энергия вырабатывается в целях отопления с отбором теплоносителя в целях предоставления горячей воды ограничено отопительным сезоном, в межотопительный сезон горячее водоснабжение отсутствует.

Время работы тепловой сети от Котельной №24-15 пгт Шушенское и №24-01 пос. Ильичево, где тепловая энергия вырабатывается в целях отопления и ГВС (открытая система теплоснабжения) круглогодичное.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-13 с. Иджа – 1978.

Трубопроводы выполнены из стали.

Работы по замене ветхих тепловых сетей, путем нового строительства трубопроводов, в период 2020-2024 гг. не проводились.

Нормативный ресурс эксплуатации на начало разработки Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края выработан.

Нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 1,8 раза.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-01 пос. Ильичево – 1976. Трубопроводы выполнены из стали.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-02 пос. Алтан – 1970. Трубопроводы выполнены из стали.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-03 пос. Зарничный – 1973. Трубопроводы выполнены из стали.

Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево выработан и превышен фактически в 1,92 раза.

Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан выработан и превышен фактически в 2,16 раза.

Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный выработан и превышен фактически в 2,04 раза.

Работы по замене ветхих тепловых сетей, путем нового строительства трубопроводов, в период 2020-2024 гг. МУП ШТЭС проводило:

-в 2022 г. – 0,110 км (в СЦТ-18 от котельной №24-01 пос. Ильичево);

-в 2023 г. – 0,020 км (в СЦТ-02 от котельной №24-03 пос. Зарничный)

-в 2023 г. – 0,010 км (в СЦТ-18 от котельной №24-01 пос. Ильичево);

-в 2023 г. – 0,070 км (в СЦТ-02 от котельной №24-03 пос. Зарничный);

-в 2024 г. – 0,080 км (в СЦТ-18 от котельной №24-01 пос. Ильичево).

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-04 с. Казанцево– 1963. Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 61 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 2,4 раза.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-05 с. Казанцево– 1983. Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2024 г. составил 41 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 1,6 раза.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-06 с. Каптырево– 1981. Трубопроводы выполнены из стали.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-07 с. Каптырево– 1991. Трубопроводы выполнены из стали. Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево выработан и превышен фактически в 1,7 раза.

Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево выработан и превышен фактически в 1,3 раза.

Работы по замене ветхих тепловых сетей, путем нового строительства трубопроводов, в период 2020-2024 гг. МУП ШТЭС проводило:

-в 2022 г. – 0,120 км (в СЦТ-07 от котельной №24-07);

-в 2023 г. – 0,060 км (в СЦТ-07 от котельной №24-07);

-в 2024 г. – 0,020 км (в СЦТ -07 от котельной №24-07).

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-08 с. Сизая – 1983. Трубопроводы выполнены из стали. Способ прокладки трубопровода: в земле в непроходимых каналах из железобетонных конструкций. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 41 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 1,64 раза.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-09 с. Сизая – 1991. Трубопроводы выполнены из стали. Способ прокладки трубопровода: наружная прокладка бесканальным способ. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 33 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 1,32 раза.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-10 с. Сизая – 1998. Трубопроводы выполнены из стали. Способ прокладки трубопровода: в земле в непроходимых каналах из железобетонных конструкций. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 26 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации фактически истек.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от котельной №24-11 пос. Синеборск – 1984. Трубопроводы выполнены из стали. Способ прокладки – подземный в непроходимых каналах из железобетонных конструкций, за исключением надземного участка тепловой сети от ТК-6 до насосной станции (Dус=200/150 обшей протяженностью 20 м в 2-х трубном исполнении). Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 год составил 40 лет, срок эксплуатации сетей превысил нормативный в 1,6 раза.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от Котельной №24-12 с. Субботино – 1979. Трубопроводы выполнены из стали. Способ прокладки – подземный в непроходимых каналах из железобетонных конструкций.

Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино выработан и превышен фактически в 1,8 раза.

Тепловые сети от котельной по ул. Ленина д. Ленск, общей протяженностью в 2-х трубном исполнении 40м выведены из эксплуатации и демонтированы в 2022 г.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от котельной №24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25 – 2010. Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 14 лет, нормативный срок эксплуатации не превышен.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей от котельная №24-15 пгт Шушенское (ул. Ленина, стр. 154) – 1970. Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 54 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 2,12 раза.

Год постройки и ввода в эксплуатации тепловых сетей, которые были переподключены с котельной №2 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 на котельную №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а – 1994. Трубопроводы выполнены из стали. Срок эксплуатации тепловых сетей на 01.01.2025 г. составил 30 лет, что говорит о том, что нормативный срок эксплуатации превышен фактически в 1,16 раза.

Таблица 109 – Эксплуатационный срок службы тепловых сетей МУП ШТЭС за 2020-2024 годы в границах Муниципальное образование Шушенский район Красноярского края.

| Источник теплоснабжения | Износ, % | Эксплуатационный срок службы, лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети СЦТ №03 с. Иджа | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 41 | 42 | 43 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 44 | 45 | 46 |
| Тепловые сети СЦТ №18 пос. Ильичево | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 43 | 44 | 45 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 46 | 47 | 48 |
| Тепловые сети СЦТ №01 пос. Алтан | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 49 | 50 | 51 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 52 | 53 | 54 |
| Тепловые сети СЦТ №02 пос. Зарничный |  | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 46 | 47 | 48 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 49 | 50 | 51 |
| Тепловые сети СЦТ №04 с. Казанцево | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 56 | 57 | 58 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 59 | 60 | 61 |
| Тепловые сети СЦТ №05 с. Казанцево | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 36 | 37 | 38 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 39 | 40 | 41 |
| Тепловые сети СЦТ №06 с. Каптырево | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 39 | 40 | 41 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 42 | 43 | 44 |
| Тепловые сети СЦТ №07 с. Каптырево | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 29 | 30 | 31 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 32 | 33 | 34 |
| Тепловые сети СЦТ №10 с. Сизая | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 36 | 37 | 38 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 39 | 40 | 41 |
| Тепловые сети СЦТ №11 с. Сизая | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 28 | 29 | 30 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 31 | 32 | 33 |
| Тепловые сети СЦТ №12 с. Сизая | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 21 | 22 | 23 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 24 | 25 | 26 |
| Тепловые сети СЦТ №13 пос. Синеборск | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 35 | 36 | 37 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 38 | 39 | 40 |
| Тепловые сети СЦТ №14 с. Субботино | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 40 | 41 | 42 |
|  |  | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. |
|  |  | 43 | 44 | 45 |
| Тепловые сети от котельной СДК д. Ленск | 100 | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. |
|  |  | 39 | 40 | 41 |

3.1.1. Описание структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структура тепловых сетей от котельной №24-13 (с. Иджа) осуществляется по тепловыводу 2Ду=108 мм.

Далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает на вводы ОКС потребителя – инфраструктура общественно-деловой застройки, которая размещена по ул. Советская, Молодежная, Большая.

Схема тепловых сетей –тупиковая, характеризуется:

-уменьшением диаметров трубопровода с 108 мм до 89 мм (ТК-2) до ввода в ОКС (СДК);

-уменьшением диаметров трубопровода с 89 мм до 40 мм (ТК-3) до ввода в ОКС (ФАП).

Основной недостаток – отсутствие резервирования.

Структура тепловых сетей от Котельной №24-01 (пос. Ильичево) осуществляется по тепловыводу 2Ду=273 мм. По распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура социальной застройки, которая сосредоточена по ул. Московская и районы жилой застройки, размещенная по улицам Весенняя, Гагарина, Кирова, Малышева, Московская, Мостовая, Северная. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей от Котельной №24-02 (пос. Алтан) осуществляется по тепловыводу и далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю - инфраструктура социальной застройки. Схема включения тепловых сетей – тупиковая.

Структура тепловых сетей от Котельной №24-03 (пос. Зарничный) осуществляется по тепловыводу 2Ду=219 мм. По распределительных тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура социальной застройки (Участковая больница по ул. Весенняя, 2, школа по ул. Комсомольская, 16; дом культуры по ул. Ленина, 2а) и район блочной жилой застройки по ул. Ленина (№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11). Схема включения тепловых сетей –тупиковая.

Структура тепловых сетей от котельной №24-06 с. Каптырево осуществляется по тепловыводу 2Ду=57 мм. Далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю  участковая больница КГБУЗ «Шушенская РБ» орпуса и хозяйственные постройки, размещенные на земельном участке кадастровый номер 24:42:2801001:143 по адресу с. Каптырево, ул. Большая, 124). Схема включения тепловых сетей – тупиковая и характеризуется:

-уменьшением диаметра с 57 мм до 32 мм (ТК-2) до ввода в ОКС (здание Пищеблока);

-увеличением диаметра с 57 мм до 25 мм (ТК-1) до ввода в ОКС (здание гаража).

Основной недостаток – отсутствие резервирования.

Структура тепловых сетей от Котельной №24-07 с. Каптырево осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По тепловыводу и далее по распределительным тепловым сетям (проложенным по улицам Ленина, Мира, Школьная, Весенняя, Дорожная, З. Космодемьянская, Зеленая, Капкова, С. Лазо, Островского, Пионерская, Полевая) теплоноситель поступает к потребителям – жилая и общественно-деловая застройки. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей от Котельной №24-09 (с. Сизая) осуществляется по тепловыводам 2Ду=50 мм. Теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура социальной застройки (МБУ Районный дом культуры – подразделение СДК с. Сизая). Схема включения тепловых сетей –тупиковая. Система теплоснабжения закрытая.

Структура тепловых сетей от Котельной №24-10 (с. Сизая) осуществляется по тепловыводам 2Ду=150 мм и 2Ду=150 мм (ГВС). По распределительных тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура социальной застройки (МБОУ Московская СОШ имени Ивана Ярыгина, МКУ «Администрация Сизинского сельсовета», КГБУ «Музей-заповедник Шушенское» по ул. Ленина 86а). Схема включения тепловых сетей –тупиковая. Деарированная вода поступает в бак-аккумулятор, из которого насосами горячего водоснабжения направляется в тепловые сети ГВС и далее направляется непосредственно в водоразборные краны потребителя горячей воды (МБОУ Московская СОШ имени Ивана Ярыгина) Система теплоснабжения открытая четырехтрубная.

Структура тепловых сетей котельной 24-11 пос. Синеборск осуществляется по одному тепловыводу: 2Ду=219 мм.

Далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура общественно-деловой и социальной застройки, которая сосредоточена по ул. Ленина, Школьная, Октябрьская, Мира и жилой застройки, размещенной по ул. Ленина, Мира, Октябрьская, Первомайская, Школьная; пер. Новый, Садовый; 1-й и 2-й микрорайоны. Схема включения тепловых сетей –тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной 24-12 (с. Субботино) осуществляется по двум тепловыводам: 2Ду=108 мм, 2Ду=219 мм. Схема включения тепловых сетей – тупиковая и характеризуется:

Далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю – инфраструктура социальной застройки, которая сосредоточена по ул. Ленина, Крупской, Садовая и жилой застройки, размещенной по ул. Крупской, Ленина. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая и характеризуется:

-уменьшением диаметра с 108 мм (ТК-0) до 57 мм (ТК-0-2) и далее до 45 мм до ввода ОКС (здание Гаража);

-уменьшением диаметра с 108 мм (ТК-0) до 57 мм (ТК-1-1) и далее до 45 мм (ТК-1-2). Увеличением диаметра трубопровода от ТК-1-2 до вводов в ОКС (блочная 2-х квартирная жилая застройка) с 45 мм до 57 мм;

-уменьшением диаметра 219 мм (ТК-1) до 57 мм (ТК-3-1) и далее до ввода в ОКС (ИЖС);

-уменьшением диаметра 219 мм (ТК-1) до 159 мм (ТК-2) - 114 мм до ввода в ОКС (здание общеобразовательного учреждения и здание здравоохранения);

-уменьшение диаметра 219 мм (ТК-1) до 89 мм (ТК-2) и далее до ввода (ТК-4-1) в ОКС (здание дошкольного образовательного учреждения);

-уменьшением диаметра 89 мм (ТК-1) до 57 мм и далее до 32 мм (ТК-5) до ввода в ОКС (блочная застройка).

Структура тепловых сетей Котельной №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25) осуществляется по тепловыводу 2Ду=159 мм. По распределительных тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям – объект социальной застройки (МБДОУ Детский сад № 6 «Василек» квартал МКК, 22) и район одно-двухэтажной многоквартирной жилой застройки (Квартал МКК дома №№1, 1 корпус А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,23). Схема включения тепловых сетей –тупиковая.

Структура тепловых сетей Котельной №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) осуществляется по тепловыводу 2Ду=530 мм. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая. По распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям – жилая и общественно-деловую застройки, сосредоточенные:

-по улицам: Тельмана, Л.М. Рудаковой, Пионерская, Энергетиков, Школьная, Чехова, Фрунзе, Светлая, Сахарова, Садовая, Пушкина, Полукольцевая, Победа, Первомайская. Партизанская, Павлова, Горького, Кирова, Луговая, Ленина, Кржижановского, Комсомольская, Октябрьская, Новая, Молодежная, Мичурина, Мира, Ванеева, Боткина, Заповедная, Есенина,

-по переулкам: Светлый, Октябрьский, Летний, Большой,

-по микрорайонам: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й,

-по кварталам: Строителей, ПТФ, СХТ.

Структура тепловых сетей котельной №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а) осуществляется по тепловыводу 2Ду=108 мм и далее по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям – жилая застройка (жилые дома по улицам: Дзержинского (№№15, 17, 19, 20, 22, 24), Калинина (№№13, 18), Пролетарская (№№31, 33, 35). Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

3.1.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты (схемы) тепловых сетей, эксплуатируемых МУП ШТЭС разработаны на бумажном носителе (планшет) с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от источника тепловой энергии до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети.

Рисунок 11 – Схема тепловых сетей от Котельной №24-13 с. Иджа, ул.Советская, стр.12 б.2

Рисунок 12 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №№24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №18

Рисунок 13 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №№24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №02

Рисунок 14 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №№24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №01

Рисунок 15 – Планшет с приведенными схематично участками магистральной и распределительной тепловой сети от котельной №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №04

Рисунок 16 – Планшет с приведенным схематичным участком тепловой сети от котельной №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр.8 до единственного потребителя, который присоединен к тепловой сети СЦТ №05

Рисунок 17 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр.17 до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №07

Рисунок 18 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр.19а до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №06

Рисунок 19 – Схема тепловых сетей от Котельной №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, 40

Рисунок 20 – Схема тепловых сетей от Котельной №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, 86 а

Рисунок 21 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 до каждого из потребителей, которые присоединены в тепловой сети СЦТ №13

Рисунок 22 – Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, 19 до каждого из потребителей, которые присоединены в тепловой сети СЦТ №24-14

Рисунок 23 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-14 пгт Шушенское, МКК, стр. 25 до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №17

Рисунок 24 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№1

Рисунок 25 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№2

Рисунок 26 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№3

Рисунок 27 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, кл.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№4

Рисунок 28 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№4-1

Рисунок 29 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№5

Рисунок 3 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№6

Рисунок 31 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-15 пгт Шушенское, ул.Ленина, стр. 154  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/1. Схема№7

Рисунок 4 - Планшет с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от котельной №24-16 пгт Шушенское, ул.Дзержинского, стр. 24а  до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети СЦТ №09/2

3.1.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключаемых к таким участкам

Таблица 110 – Технические характеристики тепловой сети от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Трубопровод тепловой сети: подающий (п); обратный – (о) | Тип прокладки | Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки) | Диаметр, мм |  | Длина участка, м | Удельный объем трубопроводов, Vi, м3/км | Объем трубопроводов, V, м3 | Материальная характеристика, М, м2 | Доля м по типу прокладки или конструкции изоляции от М всей сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наружный dн | условный dус |  |  |  |  |  |
| п | подземная канальная | 1978 | 108 | 100 | 17,0 | 8,0 | 0,13345 | 1,836 | 3,11 |
| о | подземная канальная | 1978 | 108 | 100 | 17,0 | 8,0 | 0,13345 | 1,836 | 3,11 |
| п | подземная канальная | 1978 | 108 | 100 | 66,0 | 8,0 | 0,51810 | 7,128 | 12,09 |
| о | подземная канальная | 1978 | 108 | 100 | 66,0 | 8,0 | 0,51810 | 7,128 | 12,09 |
| п | подземная канальная | 1978 | 108 | 100 | 134,0 | 8,0 | 1,05190 | 14,472 | 24,54 |
| о | подземная канальная | 1978 | 108 | 100 | 134,0 | 8,0 | 1,05190 | 14,472 | 24,54 |
| п | подземная канальная | 1978 | 89 | 80 | 27,0 | 5,3 | 0,14252 | 2,403 | 4,95 |
| о | подземная канальная | 1978 | 89 | 80 | 27,0 | 5,3 | 0,14252 | 2,403 | 4,95 |
| п | подземная канальная | 1978 | 40 | 45 | 21,0 | 1,3 | 0,02638 | 0,945 | 3,85 |
| о | подземная канальная | 1978 | 40 | 45 | 21,0 | 1,3 | 0,02638 | 0,945 | 3,85 |
| п | подземная канальная | 1978 | 89 | 80 | 8,0 | 5,3 | 0,04223 | 0,712 | 1,47 |
| о | подземная канальная | 1978 | 89 | 80 | 8,0 | 5,3 | 0,04223 | 0,712 | 1,47 |
| Итого по надземной прокладке- |  | подающий трубопровод |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | обратный трубопровод |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | всего |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого подземная бесканальная прокладка |  | подающий трубопровод |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | обратный трубопровод |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | всего |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого подземная канальная прокладка |  | подающий трубопровод |  |  | 273,0 |  | 1,914 | 27,496 | 50 |
|  |  | обратный трубопровод |  |  | 273,0 |  | 1,914 | 27,496 | 50 |
|  |  | всего |  |  | 546,0 |  | 3,829 | 54,992 | 100 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 546,0 |  | 3,829 | 54,992 | 100 |

Таблица 111– Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-01 пос. Ильичево в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей |  | Протяженность участка по трассе, м |  | Наружный диаметр труб, Ду,мм |  | Толщина стенки |  | Материальная характеристика, кв.м |  |  | Объем, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии | подающая | обратная | подающая | обратная | Всего | подающая | обратная | Всего |
| Электрокотельная | ТК1 | 61 | 61 | 273 | 273 | 7 | 7 | 16,653 | 16,653 | 33,306 | 3,2122 | 3,2122 | 6,4243 |
| ТК1 | ТК-2 | 5,8 | 5,8 | 273 | 273 | 7 | 7 | 1,5834 | 1,5834 | 3,1668 | 0,3054 | 0,3054 | 0,6108 |
| ТК2 | ТК-2-01 | 120 | 120 | 219 | 219 | 6 | 6 | 26,28 | 26,28 | 52,56 | 4,0364 | 4,0364 | 8,0728 |
| ТК-2-01 | ТК-2-02 | 40 | 40 | 108 | 108 | 4 | 4 | 4,56 | 4,56 | 9,12 | 0,3140 | 0,3140 | 0,6280 |
| ТК-2-02 | ТК-2-03 | 251 | 251 | 108 | 108 | 4 | 4 | 27,108 | 27,108 | 54,216 | 1,9704 | 1,9704 | 3,9407 |
| ТК-2-03 | ТК-2-04 | 73 | 73 | 108 | 108 | 4 | 4 | 8,322 | 8,322 | 16,644 | 0,5731 | 0,5731 | 1,1461 |
| ТК-2-04 | ТК-2-04-1 | 70 | 70 | 76 | 76 | 3 | 3 | 5,32 | 5,32 | 10,64 | 0,2616 | 0,2616 | 0,5232 |
| ТК-2-04-1 | ТК-2-05 | 42 | 42 | 108 | 108 | 4 | 4 | 4,536 | 4,536 | 9,072 | 0,3297 | 0,3297 | 0,6594 |
| ТК-2-05 | ТК-2-06 | 83 | 83 | 108 | 108 | 4 | 4 | 8,964 | 8,964 | 17,928 | 0,6516 | 0,6516 | 1,3031 |
| ТК-2-06 | ТК-2-07 | 153 | 153 | 108 | 108 | 4 | 4 | 16,524 | 16,524 | 33,048 | 1,2011 | 1,2011 | 2,4021 |
| ТК-2 | ТК-2-11 | 64 | 64 | 219 | 219 | 6 | 6 | 14,016 | 14,016 | 28,032 | 2,1527 | 2,1527 | 4,3055 |
| ТК-2-11 | ТК-2-12 | 59 | 59 | 219 | 219 | 6 | 6 | 12,921 | 12,921 | 25,842 | 1,9846 | 1,9846 | 3,9691 |
| ТК2 | ТК-3 | 231 | 231 | 219 | 219 | 6 | 6 | 50,589 | 50,589 | 101,178 | 7,7700 | 7,7700 | 15,5400 |
| ТК-3 | ТК-4 | 28,5 | 28,5 | 219 | 219 | 6 | 6 | 6,2415 | 6,2415 | 12,483 | 0,9586 | 0,9586 | 1,9173 |
| ТК-4 | ТК-5 | 32 | 32 | 219 | 219 | 6 | 6 | 7,008 | 7,008 | 14,016 | 1,0764 | 1,0764 | 2,1527 |
| ТК5 | ТК-6 | 39 | 39 | 219 | 219 | 6 | 6 | 8,541 | 8,541 | 17,082 | 1,3118 | 1,3118 | 2,6236 |
| ТК-6 | ТК-7 | 98 | 98 | 219 | 219 | 6 | 6 | 21,462 | 21,462 | 42,924 | 3,2964 | 3,2964 | 6,5927 |
| ТК-7 | ТК-8 | 120 | 120 | 219 | 219 | 6 | 6 | 26,28 | 26,28 | 52,56 | 4,0364 | 4,0364 | 8,0728 |
| ТК-8 | ТК-9 | 38 | 38 | 219 | 219 | 6 | 6 | 8,322 | 8,322 | 16,644 | 1,2782 | 1,2782 | 2,5564 |
| ТК-9 | ТК-10 | 86 | 86 | 219 | 219 | 6 | 6 | 18,834 | 18,834 | 37,668 | 2,8927 | 2,8927 | 5,7855 |
| ТК-10 | ТК-40 | 72 | 72 | 219 | 219 | 6 | 6 | 15,768 | 15,768 | 31,536 | 2,4218 | 2,4218 | 4,8437 |
| ТК-10 | ТК-40 | 72 | 72 | 108 | 108 | 4 | 4 | 8,208 | 8,208 | 16,416 | 0,5652 | 0,5652 | 1,1304 |
| ТК-10 | ТК-40 | 72 | 72 | 76 | 76 | 3 | 3 | 5,472 | 5,472 | 10,944 | 0,2691 | 0,2691 | 0,5382 |
| ТК-40 | ТК-41 | 50 | 50 | 133 | 133 | 4 | 4 | 6,25 | 6,25 | 12,5 | 0,6133 | 0,6133 | 1,2266 |
| ТК-40 | ТК-41 | 50 | 50 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 4,45 | 4,45 | 8,9 | 0,2639 | 0,2639 | 0,5278 |
| ТК-40 | ТК-41 | 50 | 50 | 57 | 57 | 3 | 3 | 2,85 | 2,85 | 5,7 | 0,0981 | 0,0981 | 0,1963 |
| ТК-41 | ТК-42 | 54 | 54 | 133 | 133 | 4 | 4 | 6,75 | 6,75 | 13,5 | 0,6623 | 0,6623 | 1,3247 |
| ТК-41 | ТК-42 | 54 | 54 | 76 | 76 | 3 | 3 | 4,104 | 4,104 | 8,208 | 0,2018 | 0,2018 | 0,4036 |
| ТК-41 | ТК-42 | 54 | 54 | 76 | 76 | 3 | 3 | 3,672 | 3,672 | 7,344 | 0,2018 | 0,2018 | 0,4036 |
| ТК-42 | ТК-43 | 36 | 36 | 219 | 219 | 6 | 6 | 7,884 | 7,884 | 15,768 | 1,2109 | 1,2109 | 2,4218 |
| ТК-42 | ТК-43 | 36 | 36 | 76 | 76 | 3 | 3 | 2,736 | 2,736 | 5,472 | 0,1345 | 0,1345 | 0,2691 |
| ТК-42 | ТК-43 | 36 | 36 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 1,368 | 1,368 | 2,736 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0616 |
| ТК-43 | ТК-44 | 64 | 64 | 219 | 219 | 6 | 6 | 14,016 | 14,016 | 28,032 | 2,1527 | 2,1527 | 4,3055 |
| ТК-43 | ТК-44 | 64 | 64 | 76 | 76 | 3 | 3 | 4,864 | 4,864 | 9,728 | 0,2392 | 0,2392 | 0,4784 |
| ТК-43 | ТК-44 | 64 | 64 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 2,176 | 2,176 | 4,352 | 0,0547 | 0,0547 | 0,1094 |
| ТК-44 | ТК-45 | 34 | 34 | 219 | 219 | 6 | 6 | 7,446 | 7,446 | 14,892 | 1,1436 | 1,1436 | 2,2873 |
| ТК-44 | ТК-45 | 34 | 34 | 57 | 57 | 3 | 3 | 1,938 | 1,938 | 3,876 | 0,0667 | 0,0667 | 0,1335 |
| ТК-44 | ТК-45 | 34 | 34 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 1,292 | 1,292 | 2,584 | 0,0291 | 0,0291 | 0,0581 |
| ТК-45 | ТК-46 | 32 | 32 | 159 | 159 | 4,5 | 4,5 | 5,088 | 5,088 | 10,176 | 0,5652 | 0,5652 | 1,1304 |
| ТК-46 | ТК-50 | 32 | 32 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 2,848 | 2,848 | 5,696 | 0,1689 | 0,1689 | 0,3378 |
| ТК-50 | ТК-51 | 44 | 44 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 3,916 | 3,916 | 7,832 | 0,2322 | 0,2322 | 0,4645 |
| ТК-51 | ТК-52 | 41 | 41 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 3,649 | 3,649 | 7,298 | 0,2164 | 0,2164 | 0,4328 |
| ТК-52 | ТК-53 | 44 | 44 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 3,916 | 3,916 | 7,832 | 0,2322 | 0,2322 | 0,4645 |
| ТК-53 | ТК-54 | 40 | 40 | 76 | 76 | 3 | 3 | 3,04 | 3,04 | 6,08 | 0,1495 | 0,1495 | 0,2990 |
| ТК-53 | ТК-54 | 40 | 40 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 1,68 | 1,68 | 3,36 | 0,0502 | 0,0502 | 0,1005 |
| ТК-53 | ТК-54 | 40 | 40 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 1,52 | 1,52 | 3,04 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0684 |
| ТК-54 | ТК-56 | 68 | 68 | 76 | 76 | 3 | 3 | 5,168 | 5,168 | 10,336 | 0,2541 | 0,2541 | 0,5083 |
| ТК-54 | ТК-56 | 68 | 68 | 57 | 57 | 3 | 3 | 3,876 | 3,876 | 7,752 | 0,1335 | 0,1335 | 0,2669 |
| ТК-54 | ТК-56 | 68 | 68 | 57 | 57 | 3 | 3 | 3,876 | 3,876 | 7,752 | 0,1335 | 0,1335 | 0,2669 |
| ТК-54 | ТК-55 | 54 | 54 | 76 | 76 | 3 | 3 | 4,104 | 4,104 | 8,208 | 0,2018 | 0,2018 | 0,4036 |
| ТК-54 | ТК-55 | 54 | 54 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 2,052 | 2,052 | 4,104 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0923 |
| ТК-54 | ТК-55 | 54 | 54 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 2,052 | 2,052 | 4,104 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0923 |
| ТК-56 | ТК-57 | 183 | 183 | 57 | 57 | 3 | 3 | 10,431 | 10,431 | 20,862 | 0,3591 | 0,3591 | 0,7183 |
| ТК-57 | ТК-60 | 375,7 | 375,7 | 57 | 57 | 3 | 3 | 20,007 | 20,007 | 40,014 | 0,7373 | 0,7373 | 1,4746 |
| ТК-10 | ТК-11 | 61 | 61 | 159 | 159 | 4,5 | 4,5 | 9,699 | 9,699 | 19,398 | 1,0774 | 1,0774 | 2,1548 |
| ТК-11 | ТК-12 | 86 | 86 | 159 | 159 | 4,5 | 4,5 | 13,674 | 13,674 | 27,348 | 1,5190 | 1,5190 | 3,0380 |
| ТК-12 | ТК-13 | 90 | 90 | 159 | 159 | 4,5 | 4,5 | 14,31 | 14,31 | 28,62 | 1,5896 | 1,5896 | 3,1793 |
| ТК-13 | ТК-14 | 40 | 40 | 159 | 159 | 4,5 | 4,5 | 6,36 | 6,36 | 12,72 | 0,7065 | 0,7065 | 1,4130 |
| ТК-14 | ТК-15 | 80 | 80 | 133 | 133 | 4 | 4 | 10,64 | 10,64 | 21,28 | 0,9813 | 0,9813 | 1,9625 |
| ТК-15 | ТК-16 | 146 | 146 | 133 | 133 | 4 | 4 | 19,418 | 19,418 | 38,836 | 1,7908 | 1,7908 | 3,5816 |
| ТК-16 | ТК-17 | 54 | 54 | 133 | 133 | 4 | 4 | 7,182 | 7,182 | 14,364 | 0,6623 | 0,6623 | 1,3247 |
| ТК-17 | ТК-18 | 61 | 61 | 108 | 108 | 4 | 4 | 6,588 | 6,588 | 13,176 | 0,4789 | 0,4789 | 0,9577 |
| ТК-18 | ТК-19 | 45 | 45 | 108 | 108 | 4 | 4 | 4,86 | 4,86 | 9,72 | 0,3533 | 0,3533 | 0,7065 |
| ТК-19 | ТК-20 | 85 | 85 | 76 | 76 | 3 | 3 | 6,46 | 6,46 | 12,92 | 0,3177 | 0,3177 | 0,6354 |
| ТК-19 | ТК-20 | 85 | 85 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 4,08 | 4,08 | 8,16 | 0,1068 | 0,1068 | 0,2135 |
| ТК-19 | ТК-20 | 85 | 85 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 2,89 | 2,89 | 5,78 | 0,0727 | 0,0727 | 0,1453 |
| ТК-20 | ТК-21 | 39 | 39 | 76 | 76 | 3 | 3 | 2,964 | 2,964 | 5,928 | 0,1458 | 0,1458 | 0,2915 |
| ТК-20 | ТК-21 | 39 | 39 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 1,482 | 1,482 | 2,964 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0667 |
| ТК-20 | ТК-21 | 39 | 39 | 32 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,248 | 1,248 | 2,496 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0446 |
| ТК-21 | ТК-22 | 52 | 52 | 76 | 76 | 3 | 3 | 3,952 | 3,952 | 7,904 | 0,1943 | 0,1943 | 0,3887 |
| ТК-21 | ТК-22 | 52 | 52 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 1,976 | 1,976 | 3,952 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0889 |
| ТК-21 | ТК-22 | 52 | 52 | 32 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,664 | 1,664 | 3,328 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0595 |
| ТК-22 | ТК-23 | 71 | 71 | 76 | 76 | 3 | 3 | 5,396 | 5,396 | 10,792 | 0,2654 | 0,2654 | 0,5307 |
| ТК-23 | ТК-24 | 34 | 34 | 76 | 76 | 3 | 3 | 2,584 | 2,584 | 5,168 | 0,1271 | 0,1271 | 0,2541 |
| ТК-22 | ТК-22-1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,048 | 0,048 | 0,096 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 |
| ТК-24 | ТК-25 | 31 | 31 | 76 | 76 | 3 | 3 | 2,356 | 2,356 | 4,712 | 0,1159 | 0,1159 | 0,2317 |
| ТК-25 | ТК-26 | 46 | 46 | 76 | 76 | 3 | 3 | 3,496 | 3,496 | 6,992 | 0,1719 | 0,1719 | 0,3438 |
| ТК-26 | ТК-27 | 58 | 58 | 76 | 76 | 3 | 3 | 4,408 | 4,408 | 8,816 | 0,2168 | 0,2168 | 0,4335 |
| ТК-27 | ТК-28 | 44 | 44 | 76 | 76 | 3 | 3 | 3,344 | 3,344 | 6,688 | 0,1644 | 0,1644 | 0,3289 |
| ТК-28 | ТК-29 | 1 | 1 | 76 | 76 | 3 | 3 | 0,076 | 0,076 | 0,152 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0075 |
| ТК-29 | ТК-30 | 58 | 58 | 76 | 76 | 3 | 3 | 4,408 | 4,408 | 8,816 | 0,2168 | 0,2168 | 0,4335 |
| ТК-30 | ТК-31 | 45 | 45 | 76 | 76 | 3 | 3 | 3,42 | 3,42 | 6,84 | 0,1682 | 0,1682 | 0,3364 |
| ТК-31 | ТК-32 | 54 | 54 | 76 | 76 | 3 | 3 | 4,104 | 4,104 | 8,208 | 0,2018 | 0,2018 | 0,4036 |
| ТК-6 | ТК-63 | 15 | 15 | 76 | 76 | 3 | 3 | 1,14 | 1,14 | 2,28 | 0,0561 | 0,0561 | 0,1121 |
| ТК-6 | ТК-63 | 15 | 15 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,63 | 0,63 | 1,26 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0377 |
| ТК-6 | ТК-63 | 15 | 15 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,63 | 0,63 | 1,26 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0377 |
| ТК-63 | ТК-64 | 54 | 54 | 57 | 57 | 3 | 3 | 3,078 | 3,078 | 6,156 | 0,1060 | 0,1060 | 0,2120 |
| ТК-63 | ТК-64 | 54 | 54 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 2,592 | 2,592 | 5,184 | 0,0678 | 0,0678 | 0,1356 |
| ТК-63 | ТК-64 | 54 | 54 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 2,268 | 2,268 | 4,536 | 0,0678 | 0,0678 | 0,1356 |
| ТК-64 | ТК-65 | 19 | 19 | 57 | 57 | 3 | 3 | 1,083 | 1,083 | 2,166 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0746 |
| ТК-64 | ТК-65 | 19 | 19 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,912 | 0,912 | 1,824 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0477 |
| ТК-64 | ТК-65 | 19 | 19 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,798 | 0,798 | 1,596 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0477 |
| ТК-65 | ТК-66 | 11 | 11 | 57 | 57 | 3 | 3 | 0,627 | 0,627 | 1,254 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0432 |
| ТК-65 | ТК-66 | 11 | 11 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,528 | 0,528 | 1,056 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0276 |
| ТК-65 | ТК-66 | 11 | 11 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,462 | 0,462 | 0,924 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0276 |
| ТК-66 | ТК-67 | 15 | 15 | 57 | 57 | 3 | 3 | 0,855 | 0,855 | 1,71 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0589 |
| ТК-66 | ТК-67 | 15 | 15 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0377 |
| ТК-66 | ТК-67 | 15 | 15 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,63 | 0,63 | 1,26 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0377 |
| ТК-67 | ТК-68 | 7 | 7 | 57 | 57 | 3 | 3 | 0,399 | 0,399 | 0,798 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0275 |
| ТК-67 | ТК-68 | 7 | 7 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,336 | 0,336 | 0,672 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0176 |
| ТК-67 | ТК-68 | 7 | 7 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,294 | 0,294 | 0,588 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0176 |
| ТК-68 | ТК-69 | 54 | 54 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 2,052 | 2,052 | 4,104 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0923 |
| ТК-68 | ТК-69 | 54 | 54 | 32 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,35 | 1,35 | 2,7 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0618 |
| ТК-68 | ТК-69 | 54 | 54 | 32 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,35 | 1,35 | 2,7 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0618 |
| ТК-3 | ТК-3-01 | 85 | 85 | 57 | 57 | 3 | 3 | 4,845 | 4,845 | 9,69 | 0,1668 | 0,1668 | 0,3336 |
| ТК-3-01 | ТК-3-03 | 65 | 65 | 57 | 57 | 3 | 3 | 3,705 | 3,705 | 7,41 | 0,1276 | 0,1276 | 0,2551 |
| ТК-6 | ТК-61 | 42 | 42 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 3,738 | 3,738 | 7,476 | 0,2217 | 0,2217 | 0,4434 |
| ТК-61 | ТК-61-1 | 22 | 22 | 57 | 57 | 3 | 3 | 1,254 | 1,254 | 2,508 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0864 |
| ТК-61 | ТК-62 | 14 | 14 | 76 | 76 | 3 | 3 | 1,064 | 1,064 | 2,128 | 0,0523 | 0,0523 | 0,1046 |
| ТК-7 | ТК-41 | 56 | 56 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 4,984 | 4,984 | 9,968 | 0,2956 | 0,2956 | 0,5912 |
| ТК-7 | ТК-41 | 56 | 56 | 57 | 57 | 3 | 3 | 3,192 | 3,192 | 6,384 | 0,1099 | 0,1099 | 0,2198 |
| ТК-7 | ТК-41 | 56 | 56 | 32 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,792 | 1,792 | 3,584 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0641 |
| ТК-7 | ТК-75 | 34 | 34 | 57 | 57 | 3 | 3 | 1,938 | 1,938 | 3,876 | 0,0667 | 0,0667 | 0,1335 |
| ТК-75 | ТК-76 | 34 | 34 | 57 | 57 | 3 | 3 | 1,938 | 1,938 | 3,876 | 0,0667 | 0,0667 | 0,1335 |
| ТК-7 | ТК-71 | 40 | 40 | 76 | 76 | 3 | 3 | 2,72 | 2,72 | 5,44 | 0,1495 | 0,1495 | 0,2990 |
| ТК-71 | ТК-72 | 60 | 60 | 76 | 76 | 3 | 3 | 4,08 | 4,08 | 8,16 | 0,2242 | 0,2242 | 0,4485 |
| ТК-8 | ТК-81 | 18 | 18 | 76 | 76 | 3 | 3 | 1,368 | 1,368 | 2,736 | 0,0673 | 0,0673 | 0,1345 |
| ТК-81 | ТК-82 | 58 | 58 | 76 | 76 | 3 | 3 | 4,408 | 4,408 | 8,816 | 0,2168 | 0,2168 | 0,4335 |
| ТК-82 | ТК-83 | 65 | 65 | 57 | 57 | 3 | 3 | 3,705 | 3,705 | 7,41 | 0,1276 | 0,1276 | 0,2551 |
| ТК-40 | ТК-40-1 | 47 | 47 | 108 | 108 | 4 | 4 | 5,076 | 5,076 | 10,152 | 0,3690 | 0,3690 | 0,7379 |
| ТК-40 | ТК-40-2 | 18 | 18 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,756 | 0,756 | 1,512 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0452 |
| ТК-54 | ТК-54-1 | 4 | 4 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,192 | 0,192 | 0,384 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0100 |
| ТК-46 | ТК-47 | 47 | 47 | 108 | 108 | 4 | 4 | 5,076 | 5,076 | 10,152 | 0,3690 | 0,3690 | 0,7379 |
| ТК-47 | ТК-4 | 54 | 54 | 76 | 76 | 3 | 3 | 4,104 | 4,104 | 8,208 | 0,2018 | 0,2018 | 0,4036 |
| ТК-4 | ТК-49 | 130 | 130 | 76 | 76 | 3 | 3 | 9,88 | 9,88 | 19,76 | 0,4859 | 0,4859 | 0,9717 |
|  |  | 7026 | 7026 |  |  |  |  | 718,168 | 718,168 | 1436,336 | 69,410 | 69,410 | 138,819 |

Таблица 112- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-02 пос. Алтан в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей |  | Протяженность участка по трассе, м |  | Наружный диаметр труб, Ду,мм |  | Толщина стенки |  | Материальная характеристика, кв.м |  |  | Объем, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии | подающая | обратная | подающая | обратная | Всего | подающая | обратная | Всего |
| Котельная | ТК | 40 | 40 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 3,56 | 3,56 | 7,12 | 0,2111 | 0,2111 | 0,4222 |
| ТК | Школа | 38 | 38 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 2,166 | 2,166 | 4,332 | 0,0745 | 0,0745 | 0,1491 |
| Итого |  | 78 | 78 |  |  |  |  | 5,726 | 5,726 | 11,452 | 0,2857 | 0,28576 | 0,5714 |

Таблица 113 - Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-03 пос. Зарничный в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей |  | Наружный диаметр труб, Ду,мм |  | Протяженность участка по трассе, м |  | Толщина стенки |  | Материальная характеристика, кв.м |  |  | Объем, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии | подающая | обратная | подающая | обратная | Всего | подающая | обратная | Всего |
| Котельная | ТК-1 | 159 | 159 | 24 | 24 | 4,5 | 4,5 | 3,816 | 3,816 | 7,632 | 0,4239 | 0,4239 | 0,8478 |
| ТК-1 | ТК-2 | 159 | 159 | 75 | 75 | 4,5 | 4,5 | 11,925 | 11,925 | 23,85 | 1,3247 | 1,3247 | 2,6494 |
| ТК-2 | ТК-3 | 159 | 159 | 50 | 50 | 4,5 | 4,5 | 7,95 | 7,95 | 15,9 | 0,8831 | 0,8831 | 1,7663 |
| ТК-3 | ТК-3-1 | 89 | 89 | 45 | 45 | 3,5 | 3,5 | 4,005 | 4,005 | 8,01 | 0,2375 | 0,2375 | 0,4751 |
| ТК-3-1 | ТК-3-2 | 89 | 89 | 73 | 73 | 3,5 | 3,5 | 6,497 | 6,497 | 12,994 | 0,3853 | 0,3853 | 0,7706 |
| ТК-3-2 | ТК-3-3 | 76 | 76 | 146 | 146 | 3,5 | 3,5 | 11,096 | 11,096 | 22,192 | 0,5457 | 0,5457 | 1,0913 |
| ТК-3-3 | ФАП | 38 | 38 | 20 | 20 | 2,5 | 2,5 | 0,76 | 0,76 | 1,52 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0342 |
| ТК-3-3 | ТК-6-1 | 57 | 57 | 12 | 12 | 3,5 | 3,5 | 0,684 | 0,684 | 1,368 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0471 |
| ТК-6-1 | ТК-6-2 | 57 | 57 | 30 | 30 | 3,5 | 3,5 | 1,71 | 1,71 | 3,42 | 0,0589 | 0,0589 | 0,1178 |
| ТК-6-2 | ТК-6-3 | 57 | 57 | 20 | 20 | 3,5 | 3,5 | 1,14 | 1,14 | 2,28 | 0,0393 | 0,0393 | 0,0785 |
| ТК-6-3 | Школа/Д.сад | 57 | 57 | 15 | 15 | 3,5 | 3,5 | 0,855 | 0,855 | 1,71 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0589 |
| ТК-3 | ТК-4 | 159 | 159 | 60 | 60 | 4,5 | 4,5 | 9,54 | 9,54 | 19,08 | 1,0598 | 1,0598 | 2,1195 |
| ТК-4 | ТК-5 | 159 | 159 | 122 | 122 | 4,5 | 4,5 | 19,398 | 19,398 | 38,796 | 2,1548 | 2,1548 | 4,3097 |
| ТК-5 | СДК | 76 | 76 | 30 | 30 | 3,5 | 3,5 | 2,28 | 2,28 | 4,56 | 0,1121 | 0,1121 | 0,2242 |
| ТК-5 | ТК-6 | 133 | 133 | 103 | 103 | 4 | 4 | 13,699 | 13,699 | 27,398 | 1,2634 | 1,2634 | 2,5267 |
| ТК-6 | ТК-7 | 108 | 108 | 25 | 25 | 4 | 4 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 0,1963 | 0,1963 | 0,3925 |
| ТК-7 | зд.1 | 38 | 38 | 27 | 27 | 2,5 | 2,5 | 1,026 | 1,026 | 2,052 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0462 |
| ТК-7 | ТК-8 | 108 | 108 | 45 | 45 | 4 | 4 | 4,86 | 4,86 | 9,72 | 0,3533 | 0,3533 | 0,7065 |
| ТК-8 | зд.3 | 57 | 57 | 23 | 23 | 3,5 | 3,5 | 1,311 | 1,311 | 2,622 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0903 |
| ТК-8 | ТК-9 | 108 | 108 | 30 | 30 | 4 | 4 | 3,24 | 3,24 | 6,48 | 0,2355 | 0,2355 | 0,4710 |
| ТК-9 | зд.2 | 57 | 57 | 10 | 10 | 3,5 | 3,5 | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0393 |
| ТК-9 | зд.5 | 57 | 57 | 34 | 34 | 3,5 | 3,5 | 1,938 | 1,938 | 3,876 | 0,0667 | 0,0667 | 0,1335 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 108 | 43 | 43 | 4 | 4 | 4,644 | 4,644 | 9,288 | 0,3376 | 0,3376 | 0,6751 |
| ТК-10 | зд.4 | 57 | 57 | 10 | 10 | 3,5 | 3,5 | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0393 |
| ТК-10 | зд.7 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3,5 | 3,5 | 1,444 | 1,444 | 2,888 | 0,0325 | 0,0325 | 0,0650 |
| ТК-10 | ТК-11 | 108 | 108 | 46 | 46 | 4 | 4 | 4,968 | 4,968 | 9,936 | 0,3611 | 0,3611 | 0,7222 |
| ТК-11 | зд.6 | 57 | 57 | 10 | 10 | 3,5 | 3,5 | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0393 |
| ТК-11 | зд.9 | 38 | 38 | 40 | 40 | 3,5 | 3,5 | 1,52 | 1,52 | 3,04 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0684 |
| ТК-11 | ТК-12 | 89 | 89 | 38 | 38 | 3,5 | 3,5 | 3,382 | 3,382 | 6,764 | 0,2006 | 0,2006 | 0,4012 |
| ТК-12 | зд.8 | 57 | 57 | 10 | 10 | 3,5 | 3,5 | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0393 |
| ТК-12 | зд.11 | 57 | 39 | 39 | 39 | 3,5 | 3,5 | 2,223 | 1,521 | 3,744 | 0,0765 | 0,0765 | 0,1531 |
| ТК-12 | ТК-13 | 89 | 89 | 35 | 35 | 3,5 | 3,5 | 3,115 | 3,115 | 6,23 | 0,1847 | 0,1847 | 0,3695 |
| ТК-13 | зд.10 | 57 | 57 | 10 | 10 | 3,5 | 3,5 | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0393 |
| Итого |  | - | - | 1338 | 1338 | 121,5 | 121,5 | 134,576 | 133,874 | 268,45 | 10,8037 | 10,8037 | 21,6075 |

Таблица 114 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Наименование участка трассы |  | Подающая труба |  |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  |  | ГОСТ и группа трубы |  | Номер сертификата трубы |  | Объем трубы, (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до | наружный диаметр (мм) | длина (м) | наружный диаметр (мм) |  | длина (м) | подающая (мм) | обратная (мм) | подающая |  | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
| Котельная | ТК-1 | 114 | 7 | 114 |  | 7 | 4,0 | 4,0 | ГОСТ 8732-78 |  | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,0617 | 0,0617 |
| ТК-1 | ТК-2 | 114 | 150 | 114 |  | 150 | 4,0 | 4,0 | ГОСТ 8732-78 |  | ГОСТ 8732-78 | – | – | 1,3230 | 1,3230 |
| ТК-1 | СДК | 76 | 119 | 76 |  | 119 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 8732-78 |  | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,4447 | 0,4447 |
| ТК-2 | Детсад №1 | 57 | 15 | 57 |  | 15 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 8732-78 |  | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,0294 | 0,0294 |
| ТК-2 | Детсад №2 | 57 | 30 | 57 |  | 30 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 8732-78 |  | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,0589 | 0,0589 |
| ТК-2 | Кухня | 57 | 25 | 57 |  | 25 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 8732-78 |  | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,0491 | 0,0491 |

Таблица 115 - Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-05 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы |  |  | Подающая труба |  |  | Обратная труба |  |  | Толщина стенки |  |  | ГОСТ и группа трубы |  |  | Номер сертификата трубы |  |  | Объем трубы, (м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до | наружный диаметр (мм) |  | длина (м) | наружный диаметр (мм) |  | длина (м) | подающая (мм) |  | обратная (мм) | подающая |  | обратная | подающая |  | обратная | подающая |  | обратная |
| Котельная | Школа | 108 |  | 50 | 108 |  | 50 | 4 |  | 4 | ГОСТ 8732-78 |  | ГОСТ 8732-78 | – |  | – | 0,3925 |  | 0,3925 |

Таблица 116 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-06 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Наименование участка трассы |  | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | ГОСТ и группа трубы |  | Номер сертификата трубы |  | Объем трубы, (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до | наружный диаметр (мм) | длина (м) | наружный диаметр (мм) | длина (м) | подающая (мм) | обратная (мм) | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
| Котельная | Угол поворота | 57 | 15 | 57 | 15 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,0294 | 0,0294 |
| Угол поворота | ТК-1 | 57 | 22 | 57 | 22 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,0432 | 0,0432 |
| ТК-1 | Больница | 57 | 10 | 57 | 10 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,0196 | 0,0196 |
| ТК-1 | ТК-2 | 57 | 42 | 57 | 42 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,0824 | 0,0824 |
| ТК-2 | Пищеблок | 32 | 23 | 32 | 23 | 2,5 | 2,5 | ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,0132 | 0,0132 |
| ТК-2 | Гараж | 25 | 2 | 25 | 2 | 2,5 | 2,5 | ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 8732-78 | – | – | 0,0006 | 0,0006 |
| Итого |  |  | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  |  | 0,1885 | 0,1885 |

Таблица 117 - Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей |  | Трубопровод |  |  |  | Толщина стенки |  | Материальная характеристика, кв.м |  | Всего материальная характеристика, м2 | Объем, м3 |  | Всего объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий |  | обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dнар, мм | L, м | Dнар, мм | L, м | подающая | обратная | подающая | обратная |  | подающая | обратная |  |
| Котельная | ТК-1 | 219 | 108 | 219 | 108 | 6 | 6 | 23,652 | 23,652 | 47,304 | 3,632738 | 3,632738 | 7,265476 |
| ТК-1 | ТК-1-1 | 133 | 139 | 133 | 139 | 4 | 4 | 18,487 | 18,487 | 36,974 | 1,704921 | 1,704921 | 3,409843 |
| ТК-1-1 | Ж.Д. №1 | 38 | 6 | 38 | 6 | 2,5 | 2,5 | 0,228 | 0,228 | 0,456 | 0,005129 | 0,005129 | 0,010258 |
| ТК-1-1 | Ж.Д. №2 | 32 | 16 | 32 | 16 | 2,5 | 2,5 | 0,512 | 0,512 | 1,024 | 0,009156 | 0,009156 | 0,018312 |
| ТК-1-1 | ТК-1-2 | 133 | 77 | 133 | 77 | 4 | 4 | 10,241 | 10,241 | 20,482 | 0,944453 | 0,944453 | 1,888906 |
| ТК-1-2 | Ж.Д. №3 | 38 | 16 | 38 | 16 | 2,5 | 2,5 | 0,608 | 0,608 | 1,216 | 0,013677 | 0,013677 | 0,027355 |
| ТК-1-2 | Ж.Д. №4 | 38 | 6 | 38 | 6 | 2,5 | 2,5 | 0,228 | 0,228 | 0,456 | 0,005129 | 0,005129 | 0,010258 |
| ТК-1-2 | ТК-1-3 | 133 | 21 | 133 | 21 | 4 | 4 | 2,793 | 2,793 | 5,586 | 0,257578 | 0,257578 | 0,515156 |
| ТК-1-3 | ТК-1-4 | 108 | 34 | 108 | 34 | 4 | 4 | 3,672 | 3,672 | 7,344 | 0,2669 | 0,2669 | 0,5338 |
| ТК-1-4 | Ж.Д. №6 | 38 | 11 | 38 | 11 | 2,5 | 2,5 | 0,418 | 0,418 | 0,836 | 0,009403 | 0,009403 | 0,018807 |
| ТК-1-4 | Ж.Д. №7 | 38 | 11 | 38 | 11 | 2,5 | 2,5 | 0,418 | 0,418 | 0,836 | 0,009403 | 0,009403 | 0,018807 |
| ТК-1 | ТК-1А | 219 | 108 | 219 | 108 | 6 | 6 | 23,652 | 23,652 | 47,304 | 3,632738 | 3,632738 | 7,265476 |
| ТК-1А | ТК-1Б | 219 | 106 | 219 | 106 | 6 | 6 | 23,214 | 23,214 | 46,428 | 3,565465 | 3,565465 | 7,130930 |
| ТК-1Б | ТК-2 | 219 | 65 | 219 | 65 | 6 | 6 | 14,235 | 14,235 | 28,47 | 2,186370 | 2,186370 | 4,372740 |
| ТК-2 | Угол поворота №1 | 76 | 97 | 76 | 97 | 3,5 | 3,5 | 7,372 | 7,372 | 14,744 | 0,362526 | 0,362526 | 0,725052 |
| ТК-2 | ТК-3 | 219 | 64 | 219 | 64 | 6 | 6 | 14,016 | 14,016 | 28,032 | 2,152733 | 2,152733 | 4,305467 |
| ТК-3 | ТК-4 | 219 | 65 | 219 | 65 | 6 | 6 | 14,235 | 14,235 | 28,47 | 2,186370 | 2,186370 | 4,372740 |
| ТК-4 | ТК-5 | 219 | 60 | 219 | 60 | 6 | 6 | 13,14 | 13,14 | 26,28 | 2,018187 | 2,018187 | 4,036375 |
| ТК-5 | ТК-6 | 219 | 60 | 219 | 60 | 6 | 6 | 13,14 | 13,14 | 26,28 | 2,018187 | 2,018187 | 4,036375 |
| ТК-6 | ТК-6-1 | 108 | 229 | 108 | 229 | 4 | 4 | 24,732 | 24,732 | 49,464 | 1,79765 | 1,79765 | 3,5953 |
| ТК-6-1 | ТК-6-2 | 108 | 54 | 108 | 54 | 4 | 4 | 5,832 | 5,832 | 11,664 | 0,4239 | 0,4239 | 0,8478 |
| ТК-6-2 | Пож. депо | 108 | 54 | 108 | 54 | 4 | 4 | 5,832 | 5,832 | 11,664 | 0,4239 | 0,4239 | 0,8478 |
| Пожарное депо | Гараж МУП "Водоканала" | 57 | 72 | 57 | 72 | 3,5 | 3,5 | 4,104 | 4,104 | 8,208 | 0,1413 | 0,1413 | 0,2826 |
| ТК-6 | ТК-7 | 159 | 24 | 159 | 24 | 4,5 | 4,5 | 3,816 | 3,816 | 7,632 | 0,4239 | 0,4239 | 0,8478 |
| ТК-7 | Ж.Д. №2 | 133 | 37 | 133 | 37 | 4 | 4 | 4,921 | 4,921 | 9,842 | 0,453828 | 0,453828 | 0,907656 |
| ТК-7 | ТК-8 | 159 | 71 | 159 | 71 | 4,5 | 4,5 | 11,289 | 11,289 | 22,578 | 1,254037 | 1,254037 | 2,508075 |
| ТК-8 | ТК-9 | 159 | 74 | 159 | 74 | 4,5 | 4,5 | 11,766 | 11,766 | 23,532 | 1,307025 | 1,307025 | 2,61405 |
| ТК-9 | ТК-9-1 | 57 | 31 | 57 | 31 | 3,5 | 3,5 | 1,767 | 1,767 | 3,534 | 0,060837 | 0,060837 | 0,121675 |
| ТК-9-1 | Угол поворота №2 | 45 | 14 | 45 | 14 | 2,5 | 2,5 | 0,63 | 0,63 | 1,26 | 0,017584 | 0,017584 | 0,035168 |
| ТК-9-1 | ТК-9-2 | 57 | 64 | 57 | 64 | 3,5 | 3,5 | 3,648 | 3,648 | 7,296 | 0,1256 | 0,1256 | 0,2512 |
| ТК-9-2 | Угол поворота №3 | 45 | 14 | 45 | 14 | 2,5 | 2,5 | 0,63 | 0,63 | 1,26 | 0,017584 | 0,017584 | 0,035168 |
| ТК-9-2 | Угол поворота №4 | 45 | 11 | 45 | 11 | 2,5 | 2,5 | 0,495 | 0,495 | 0,99 | 0,013816 | 0,013816 | 0,027632 |
| ТК-9-2 | ТК-9-3 | 57 | 60 | 57 | 60 | 3,5 | 3,5 | 3,42 | 3,42 | 6,84 | 0,11775 | 0,11775 | 0,2355 |
| ТК-9-3 | Угол поворота №5 | 45 | 14 | 45 | 14 | 2,5 | 2,5 | 0,63 | 0,63 | 1,26 | 0,017584 | 0,017584 | 0,035168 |
| ТК-9-3 | Ж.Д. №14 | 45 | 11 | 45 | 11 | 2,5 | 2,5 | 0,495 | 0,495 | 0,99 | 0,013816 | 0,013816 | 0,027632 |
| ТК-9-3 | ТК-9-4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 3,249 | 3,249 | 6,498 | 0,111862 | 0,111862 | 0,223725 |
| ТК-9-4 | Ж.Д. №13 | 45 | 14 | 45 | 14 | 2,5 | 2,5 | 0,63 | 0,63 | 1,26 | 0,017584 | 0,017584 | 0,035168 |
| ТК-9 | Ж.Д. №1 | 45 | 29 | 45 | 29 | 2,5 | 2,5 | 1,305 | 1,305 | 2,61 | 0,036424 | 0,036424 | 0,072848 |
| ТК-9 | ТК-10 | 159 | 64 | 159 | 64 | 4,5 | 4,5 | 10,176 | 10,176 | 20,352 | 1,1304 | 1,1304 | 2,2608 |
| ТК-10 | Ж.Д. №3 | 45 | 19 | 45 | 19 | 2,5 | 2,5 | 0,855 | 0,855 | 1,71 | 0,023864 | 0,023864 | 0,047728 |
| ТК-10 | Ж.Д. №14 | 57 | 37 | 57 | 37 | 3,5 | 3,5 | 2,109 | 2,109 | 4,218 | 0,072612 | 0,072612 | 0,145225 |
| ТК-10 | ТК-11 | 159 | 54 | 159 | 54 | 4,5 | 4,5 | 8,586 | 8,586 | 17,172 | 0,953775 | 0,953775 | 1,90755 |
| ТК-11 | Угол поворота №6 | 45 | 19 | 45 | 19 | 2,5 | 2,5 | 0,855 | 0,855 | 1,71 | 0,023864 | 0,023864 | 0,047728 |
| ТК-11 | ТК-12 | 159 | 41 | 159 | 41 | 4,5 | 4,5 | 6,519 | 6,519 | 13,038 | 0,724162 | 0,724162 | 1,448325 |
| ТК-12 | ТК-12-2 | 76 | 50 | 76 | 50 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 7,6 | 0,186869 | 0,186869 | 0,373738 |
| ТК-12-2 | Угол поворота №7 | 45 | 11 | 45 | 11 | 2,5 | 2,5 | 0,495 | 0,495 | 0,99 | 0,013816 | 0,013816 | 0,027632 |
| ТК-12-2 | ТК-12-3 | 76 | 85 | 76 | 85 | 3,5 | 3,5 | 6,46 | 6,46 | 12,92 | 0,317677 | 0,317677 | 0,635355 |
| ТК-12-3 | Ж.Д. №26 | 45 | 44 | 45 | 44 | 2,5 | 2,5 | 1,98 | 1,98 | 3,96 | 0,055264 | 0,055264 | 0,110528 |
| ТК-12-3 | ТК-12-4 | 76 | 22 | 76 | 22 | 3,5 | 3,5 | 1,672 | 1,672 | 3,344 | 0,082222 | 0,082222 | 0,164444 |
| ТК-12-4 | Ж.Д. №3 | 45 | 12 | 45 | 12 | 2,5 | 2,5 | 0,54 | 0,54 | 1,08 | 0,015072 | 0,015072 | 0,030144 |
| ТК-12-4 | Ж.Д. №4 | 45 | 12 | 45 | 12 | 2,5 | 2,5 | 0,54 | 0,54 | 1,08 | 0,015072 | 0,015072 | 0,030144 |
| ТК-12-4 | Угол поворота №8 | 57 | 40 | 57 | 40 | 3,5 | 3,5 | 2,28 | 2,28 | 4,56 | 0,0785 | 0,0785 | 0,157 |
| Угол поворота №8 | Ж.Д. №2 | 45 | 12 | 45 | 12 | 2,5 | 2,5 | 0,54 | 0,54 | 1,08 | 0,015072 | 0,015072 | 0,030144 |
| Угол поворота №8 | Ж.Д. №1 | 45 | 12 | 45 | 12 | 2,5 | 2,5 | 0,54 | 0,54 | 1,08 | 0,015072 | 0,015072 | 0,030144 |
| ТК-12-3 | ТК-12-5 | 76 | 52 | 76 | 52 | 3,5 | 3,5 | 3,952 | 3,952 | 7,904 | 0,194344 | 0,194344 | 0,388688 |
| ТК-12-5 | Угол поворота №9 | 45 | 11 | 45 | 11 | 2,5 | 2,5 | 0,495 | 0,495 | 0,99 | 0,013816 | 0,013816 | 0,027632 |
| ТК-12-5 | ТК-12-6 | 76 | 79 | 76 | 79 | 3,5 | 3,5 | 6,004 | 6,004 | 12,008 | 0,295253 | 0,295253 | 0,590506 |
| ТК-12-6 | Угол поворота №10 | 45 | 11 | 45 | 11 | 2,5 | 2,5 | 0,495 | 0,495 | 0,99 | 0,013816 | 0,013816 | 0,027632 |
| ТК-12 | ТК-12-1 | 57 | 103 | 57 | 103 | 3,5 | 3,5 | 5,871 | 5,871 | 11,742 | 0,202137 | 0,202137 | 0,404275 |
| ТК-12-1 | Ж.Д. №4 | 45 | 10 | 45 | 10 | 2,5 | 2,5 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,01256 | 0,01256 | 0,02512 |
| ТК-12-1 | Ж.Д. №6 | 45 | 19 | 45 | 19 | 2,5 | 2,5 | 0,855 | 0,855 | 1,71 | 0,023864 | 0,023864 | 0,047728 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ТК-12 | ТК-13 | 133 | 49 | 133 | 49 | 4 | 4 | 6,517 | 6,517 | 13,034 | 0,601015 | 0,601015 | 1,202031 |
| ТК-13 | Ж.Д. №20 | 45 | 16 | 45 | 16 | 2,5 | 2,5 | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 0,020096 | 0,020096 | 0,040192 |
| ТК-13 | ТК-14 | 133 | 46 | 133 | 46 | 4 | 4 | 6,118 | 6,118 | 12,236 | 0,564218 | 0,564218 | 1,128437 |
| ТК-14 | Угол поворота №11 | 45 | 42 | 45 | 42 | 2,5 | 2,5 | 1,89 | 1,89 | 3,78 | 0,052752 | 0,052752 | 0,105504 |
| ТК-14 | ТК-15 | 133 | 42 | 133 | 42 | 4 | 4 | 5,586 | 5,586 | 11,172 | 0,515156 | 0,515156 | 1,030312 |
| ТК-15 | Ж.Д. №13 | 45 | 26 | 45 | 26 | 2,5 | 2,5 | 1,17 | 1,17 | 2,34 | 0,032656 | 0,032656 | 0,065312 |
| ТК-15 | ТК-15-1 | 76 | 112 | 76 | 112 | 3,5 | 3,5 | 8,512 | 8,512 | 17,024 | 0,418587 | 0,418587 | 0,837174 |
| ТК-15-1 | Угол поворота №12 | 45 | 52 | 45 | 52 | 2,5 | 2,5 | 2,34 | 2,34 | 4,68 | 0,065312 | 0,065312 | 0,130624 |
| ТК-15-1 | Угол поворота №13 | 45 | 37 | 45 | 37 | 2,5 | 2,5 | 1,665 | 1,665 | 3,33 | 0,046472 | 0,046472 | 0,092944 |
| ТК-15-1 | ТК-15-2 | 57 | 70 | 57 | 70 | 3,5 | 3,5 | 3,99 | 3,99 | 7,98 | 0,137375 | 0,137375 | 0,27475 |
| ТК-15-2 | Угол поворота №14 | 45 | 37 | 45 | 37 | 2,5 | 2,5 | 1,665 | 1,665 | 3,33 | 0,046472 | 0,046472 | 0,092944 |
| ТК-15-2 | ТК-15-3 | 57 | 40 | 57 | 40 | 3,5 | 3,5 | 2,28 | 2,28 | 4,56 | 0,0785 | 0,0785 | 0,157 |
| ТК-15-3 | Ж.Д. №10 | 38 | 17 | 38 | 17 | 2,5 | 2,5 | 0,646 | 0,646 | 1,292 | 0,014532 | 0,014532 | 0,029065 |
| ТК-15-3 | ТК-15-4 | 38 | 127 | 38 | 127 | 2,5 | 2,5 | 4,826 | 4,826 | 9,652 | 0,108567 | 0,108567 | 0,217135 |
| ТК-15 | ТК-16 | 133 | 44 | 133 | 44 | 4 | 4 | 5,852 | 5,852 | 11,704 | 0,539687 | 0,539687 | 1,079375 |
| ТК-16 | Ж.Д. №11 | 45 | 9 | 45 | 9 | 2,5 | 2,5 | 0,405 | 0,405 | 0,81 | 0,011304 | 0,011304 | 0,022608 |
| ТК-16 | Угол поворота №15 | 45 | 42 | 45 | 42 | 2,5 | 2,5 | 1,89 | 1,89 | 3,78 | 0,052752 | 0,052752 | 0,105504 |
| ТК-16 | ТК-17 | 133 | 64 | 133 | 64 | 4 | 4 | 8,512 | 8,512 | 17,024 | 0,785 | 0,785 | 1,57 |
| ТК-17 | Угол поворота №16 | 45 | 26 | 45 | 26 | 2,5 | 2,5 | 1,17 | 1,17 | 2,34 | 0,032656 | 0,032656 | 0,065312 |
| ТК-17 | Угол поворота №17 | 45 | 38 | 45 | 38 | 2,5 | 2,5 | 1,71 | 1,71 | 3,42 | 0,047728 | 0,047728 | 0,095456 |
| ТК-17 | ТК-18 | 133 | 34 | 133 | 34 | 4 | 4 | 4,522 | 4,522 | 9,044 | 0,417031 | 0,417031 | 0,834062 |
| ТК-18 | ТК-18-1 | 57 | 25 | 57 | 25 | 3,5 | 3,5 | 1,425 | 1,425 | 2,85 | 0,049062 | 0,049062 | 0,098125 |
| ТК-18-1 | ТК-18-2 | 57 | 17 | 57 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,969 | 0,969 | 1,938 | 0,033362 | 0,033362 | 0,066725 |
| ТК-18-2 | Ж.Д. №2 | 45 | 17 | 45 | 17 | 2,5 | 2,5 | 0,765 | 0,765 | 1,53 | 0,021352 | 0,021352 | 0,042704 |
| ТК-18-2 | ТК-18-3 | 57 | 44 | 57 | 44 | 3,5 | 3,5 | 2,508 | 2,508 | 5,016 | 0,08635 | 0,08635 | 0,1727 |
| ТК-18-3 | Ж.Д. №1 | 45 | 17 | 45 | 17 | 2,5 | 2,5 | 0,765 | 0,765 | 1,53 | 0,021352 | 0,021352 | 0,042704 |
| ТК-18-3 | Ж.Д. №4 | 45 | 17 | 45 | 17 | 2,5 | 2,5 | 0,765 | 0,765 | 1,53 | 0,021352 | 0,021352 | 0,042704 |
| ТК-18-3 | ТК-18-4 | 57 | 43 | 57 | 43 | 3,5 | 3,5 | 2,451 | 2,451 | 4,902 | 0,084387 | 0,084387 | 0,168775 |
| ТК-18-4 | Угол поворота №18 | 45 | 37 | 45 | 37 | 2,5 | 2,5 | 1,665 | 1,665 | 3,33 | 0,046472 | 0,046472 | 0,092944 |
| ТК-18 | ТК-19 | 133 | 26 | 133 | 26 | 4 | 4 | 3,458 | 3,458 | 6,916 | 0,318906 | 0,318906 | 0,637812 |
| ТК-19 | ТК-19-1 | 89 | 96 | 89 | 96 | 3,5 | 3,5 | 8,544 | 8,544 | 17,088 | 0,506720 | 0,506720 | 1,013441 |
| ТК-19-1 | Угол поворота №19 | 57 | 37 | 57 | 37 | 3,5 | 3,5 | 2,109 | 2,109 | 4,218 | 0,072612 | 0,072612 | 0,145225 |
| ТК-19-1 | Угол поворота №20 | 57 | 37 | 57 | 37 | 3,5 | 3,5 | 2,109 | 2,109 | 4,218 | 0,072612 | 0,072612 | 0,145225 |
| ТК-19-1 | ТК-19-2 | 89 | 52 | 89 | 52 | 3,5 | 3,5 | 4,628 | 4,628 | 9,256 | 0,274473 | 0,274473 | 0,548947 |
| ТК-19-2 | Ж.Д. №5 | 38 | 27 | 38 | 27 | 2,5 | 2,5 | 1,026 | 1,026 | 2,052 | 0,023081 | 0,023081 | 0,046162 |
| ТК-19-2 | Ж.Д. №6 | 38 | 27 | 38 | 27 | 2,5 | 2,5 | 1,026 | 1,026 | 2,052 | 0,023081 | 0,023081 | 0,046162 |
| ТК-19 | ТК-20 | 89 | 63 | 89 | 63 | 3,5 | 3,5 | 5,607 | 5,607 | 11,214 | 0,332535 | 0,332535 | 0,665070 |
| ТК-20 | ТК-21 | 89 | 55 | 89 | 55 | 3,5 | 3,5 | 4,895 | 4,895 | 9,79 | 0,290308 | 0,290308 | 0,580617 |
| ТК-21 | ТК-21-1 | 89 | 70 | 89 | 70 | 3,5 | 3,5 | 6,23 | 6,23 | 12,46 | 0,369483 | 0,369483 | 0,738967 |
| ТК-21-1 | Угол поворота №21 | 57 | 37 | 57 | 37 | 3,5 | 3,5 | 2,109 | 2,109 | 4,218 | 0,072612 | 0,072612 | 0,145225 |
| ТК-21-1 | Угол поворота №22 | 57 | 37 | 57 | 37 | 3,5 | 3,5 | 2,109 | 2,109 | 4,218 | 0,072612 | 0,072612 | 0,145225 |
| ТК-21-1 | ТК-21-2 | 89 | 50 | 89 | 50 | 3,5 | 3,5 | 4,45 | 4,45 | 8,9 | 0,263917 | 0,263917 | 0,527834 |
| ТК-21-2 | Ж.Д. №5 | 38 | 27 | 38 | 27 | 2,5 | 2,5 | 1,026 | 1,026 | 2,052 | 0,023081 | 0,023081 | 0,046162 |
| ТК-21-2 | Ж.Д. №6 | 38 | 27 | 38 | 27 | 2,5 | 2,5 | 1,026 | 1,026 | 2,052 | 0,023081 | 0,023081 | 0,046162 |
| ТК-21 | ТК-22 | 89 | 58 | 89 | 58 | 3,5 | 3,5 | 5,162 | 5,162 | 10,324 | 0,306143 | 0,306143 | 0,612287 |
| ТК-22 | Ж.Д. №6 | 57 | 21 | 57 | 21 | 3,5 | 3,5 | 1,197 | 1,197 | 2,394 | 0,041212 | 0,041212 | 0,082425 |
| ТК-22 | ТК-23 | 89 | 57 | 89 | 57 | 3,5 | 3,5 | 5,073 | 5,073 | 10,146 | 0,300865 | 0,300865 | 0,601730 |
| ТК-23 | Ж.Д. №3 | 57 | 37 | 57 | 37 | 3,5 | 3,5 | 2,109 | 2,109 | 4,218 | 0,072612 | 0,072612 | 0,145225 |
| ТК-6 | ТК-26 | 219 | 77 | 219 | 77 | 6 | 6 | 16,863 | 16,863 | 33,726 | 2,590007 | 2,590007 | 5,180015 |
| ТК-26 | ТК-27 | 219 | 56 | 219 | 56 | 6 | 6 | 12,264 | 12,264 | 24,528 | 1,883642 | 1,883642 | 3,767284 |
| ТК-27 | ТК-28 | 219 | 87 | 219 | 87 | 6 | 6 | 19,053 | 19,053 | 38,106 | 2,926372 | 2,926372 | 5,852744 |
| ТК-28 | Оздоровительный центра | 57 | 12 | 57 | 12 | 3,5 | 3,5 | 0,684 | 0,684 | 1,368 | 0,02355 | 0,02355 | 0,0471 |
| ТК-28 | ТК-29 | 219 | 87 | 219 | 87 | 6 | 6 | 19,053 | 19,053 | 38,106 | 2,926372 | 2,926372 | 5,852744 |
| ТК-29 | ТК-30 | 219 | 90 | 219 | 90 | 6 | 6 | 19,71 | 19,71 | 39,42 | 3,027281 | 3,027281 | 6,054563 |
| ТК-30 | ТК-30-1 | 57 | 71 | 57 | 71 | 3,5 | 3,5 | 4,047 | 4,047 | 8,094 | 0,139337 | 0,139337 | 0,278675 |
| ТК-30-1 | Школа искусств | 38 | 6 | 38 | 6 | 2,5 | 2,5 | 0,228 | 0,228 | 0,456 | 0,005129 | 0,005129 | 0,010258 |
| ТК-30 | ТК-31 | 133 | 90 | 133 | 90 | 4 | 4 | 11,97 | 11,97 | 23,94 | 1,103906 | 1,103906 | 2,207812 |
| ТК-31 | ТК-32 | 108 | 310 | 108 | 310 | 4 | 4 | 33,48 | 33,48 | 66,96 | 2,4335 | 2,4335 | 4,867 |
| ТК-32 | ТК-32-1 | 89 | 113 | 89 | 113 | 3,5 | 3,5 | 10,057 | 10,057 | 20,114 | 0,596452 | 0,596452 | 1,192904 |
| ТК-32-1 | Начальная школа | 76 | 90 | 76 | 90 | 3,5 | 3,5 | 6,84 | 6,84 | 13,68 | 0,336364 | 0,336364 | 0,672729 |
| ТК-32-1 | Средняя школа | 108 | 69 | 108 | 69 | 4 | 4 | 7,452 | 7,452 | 14,904 | 0,54165 | 0,54165 | 1,0833 |
| ТК-32 | ТК-32-2 | 89 | 40 | 89 | 40 | 3,5 | 3,5 | 3,56 | 3,56 | 7,12 | 0,211133 | 0,211133 | 0,422267 |
| ТК-32-2 | Детский сад | 89 | 43 | 89 | 43 | 3,5 | 3,5 | 3,827 | 3,827 | 7,654 | 0,226968 | 0,226968 | 0,453937 |
| Итого |  |  | 6092 |  | 6092 |  |  | 655,801 | 655,801 | 1311,602 | 63,61934 | 63,61934 | 127,23869 |

Таблица 118 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Трубопровод тепловой сети: подающий (п); обратный – (о) | Тип прокладки | Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки) | Диаметр, мм |  | Длина участка, м | Удельный объем трубопроводов, Vi, м3/км | Объем трубопроводов, V, м3 | Материальная характеристика, М, м2 | Доля м по типу прокладки или конструкции изоляции от М всей сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наружный dн | условный dус |  |  |  |  |  |
| п | подземная канальная | 1983 | 76 | 70 | 24,0 | 3,9 | 0,089697 | 1,824 | 12,40 |
| о | подземная канальная | 1983 | 76 | 70 | 24,0 | 3,9 | 0,089697 | 1,824 | 12,40 |
| п | подземная канальная | 1983 | 76 | 70 | 35,0 | 3,9 | 0,130808 | 2,66 | 18,09 |
| о | подземная канальная | 1983 | 76 | 70 | 35,0 | 3,9 | 0,130808 | 2,66 | 18,09 |
| п | подземная канальная | 1983 | 32 | 25 | 23,5 | 0,6 | 0,012471 | 0,752 | 12,14 |
| о | подземная канальная | 1983 | 32 | 25 | 23,5 | 0,6 | 0,012471 | 0,752 | 12,14 |
| п | подземная канальная | 1983 | 76 | 70 | 26,0 | 3,9 | 0,097172 | 1,976 | 13,44 |
| о | подземная канальная | 1983 | 76 | 70 | 26,0 | 3,9 | 0,097172 | 1,976 | 13,44 |
| п | подземная канальная | 1983 | 57 | 50 | 5,0 | 1,4 | 0,009813 | 0,285 | 2,58 |
| о | подземная канальная | 1983 | 57 | 50 | 5,0 | 1,4 | 0,009813 | 0,285 | 2,58 |
| п | подземная канальная | 1983 | 57 | 50 | 47,0 | 1,4 | 0,092238 | 2,679 | 24,29 |
| о | подземная канальная | 1983 | 57 | 50 | 47,0 | 1,4 | 0,092238 | 2,679 | 24,29 |
| п | подземная канальная | 1983 | 32 | 25 | 13,0 | 0,6 | 0,006899 | 0,416 | 6,72 |
| о | подземная канальная | 1983 | 32 | 25 | 13,0 | 0,6 | 0,006899 | 0,416 | 6,72 |
| п | подземная канальная | 1983 | 25 | 20 | 20,0 | 0,6 | 0,006280 | 0,5 | 10,34 |
| о | подземная канальная | 1983 | 25 | 20 | 20,0 | 0,6 | 0,006280 | 0,5 | 10,34 |
| Итого по надземной прокладке- |  | подающий трубопровод |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | обратный трубопровод |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | всего |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого подземная бесканальная прокладка |  | подающий трубопровод |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | обратный трубопровод |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | всего |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого подземная канальная прокладка |  | подающий трубопровод |  |  | 193,5 |  | 0,445 | 11,092 | 50 |
|  |  | обратный трубопровод |  |  | 193,5 |  | 0,445 | 11,092 | 50 |
|  |  | всего |  |  | 387,0 |  | 0,891 | 22,184 | 100 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 387,0 |  | 0,891 | 22,184 | 100 |

Таблица 119 - Технические характеристики тепловой сети (ГВС) от Котельной №24-10 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Трубопровод тепловой сети: подающий (п); обратный – (о) | Тип прокладки | Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки) | Диаметр, мм |  | Длина участка, м | Удельный объем трубопроводов, Vi, м3/км | Объем трубопроводов, V, м3 | Материальная характеристика, М, м2 | Доля м по типу прокладки или конструкции изоляции от М всей сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наружный dн | условный dус |  |  |  |  |  |
| п | подземная канальная | 1998 | 159 | 150 | 29,3 | 18,0 | 0,54903 | 4,659 | 19,77 |
| о | подземная канальная | 1998 | 159 | 150 | 29,3 | 18,0 | 0,54903 | 4,659 | 19,77 |
| п | подземная канальная | 1998 | 159 | 150 | 99,66 | 18,0 | 3,73589 | 15,846 | 67,24 |
| о | подземная канальная | 1998 | 159 | 150 | 99,66 | 18,0 | 3,73589 | 15,846 | 67,24 |
| п | подземная канальная | 1998 | 108 | 100 | 19,25 | 8,0 | 0,32689 | 2,079 | 12,99 |
| о | подземная канальная | 1998 | 108 | 100 | 19,25 | 8,0 | 0,32689 | 2,079 | 12,99 |
| Итого подземная канальная прокладка |  | подающий трубопровод |  |  | 148,21 |  | 0,274 | 22,584 | 50 |
|  |  | обратный трубопровод |  |  | 148,21 |  | 0,274 | 22,584 | 50 |
|  |  | всего |  |  | 296,42 |  | 0,549 | 45,168 | 100 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 296,42 |  | 0,549 | 45,168 | 100 |

Таблица 120 – Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловой сети |  | Участок тепловой сети |  |  |  | Толщина стенки, мм |  | Материальная характеристика |  |  | Объем трубопровода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий |  | обратный |  |  |  | подающий | обратный | всего | подающий | обратный | всего |
| от | до | Dн, мм | L, м | Dн, мм | L, м | п | о | кв. м | кв. м | кв. м | куб. м | куб. м | куб. м |
| ЦК | ТК-1 | 219 | 7 | 159 | 7 | 6 | 6 | 1,533 | 1,113 | 2,646 | 0,2355 | 0,1236 | 0,3591 |
| ТК-1 | ТК-2 | 219 | 226 | 219 | 226 | 6 | 6 | 49,494 | 49,494 | 98,988 | 7,6018 | 7,6018 | 15,2037 |
| ТК-2 | ТК-3 | 219 | 78 | 219 | 78 | 6 | 6 | 17,082 | 17,082 | 34,164 | 2,6236 | 2,6236 | 5,2473 |
| ТК-3 | ТК-4 | 219 | 414 | 219 | 414 | 6 | 6 | 90,666 | 90,666 | 181,332 | 13,9255 | 13,9255 | 27,8510 |
| ТК-4 | ТК-5 | 219 | 64 | 219 | 64 | 6 | 6 | 14,016 | 14,016 | 28,032 | 2,1527 | 2,1527 | 4,3055 |
| ТК-5 | ТК-6 | 219 | 70 | 219 | 70 | 6 | 6 | 15,33 | 15,33 | 30,66 | 2,3546 | 2,3546 | 4,7091 |
| ТК-6 | ТК-7 | 219 | 362 | 159 | 362 | 6 | 6 | 79,278 | 57,558 | 136,836 | 12,1764 | 12,1764 | 24,3528 |
| ТК-6 | ТК-6-1 | 57 | 100 | 57 | 100 | 4 | 4 | 5,7 | 5,7 | 11,4 | 0,1963 | 0,1963 | 0,3925 |
| ТК-6-1 | Общежитие | 57 | 2 | 57 | 2 | 4 | 4 | 0,114 | 0,114 | 0,228 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0079 |
| ТК-6А-1 | ТК-6А-2 (МКД) | 89 | 120 | 89 | 120 | 4,5 | 4,5 | 10,68 | 10,68 | 21,36 | 0,6334 | 0,6334 | 1,2668 |
| ТК-7 | ТК-7-1 | 45 | 30 | 45 | 30 | 3 | 3 | 1,35 | 1,35 | 2,7 | 0,0377 | 0,0377 | 0,0754 |
| ТК-7-1 | Гараж | 45 | 112 | 45 | 112 | 3 | 3 | 5,04 | 5,04 | 10,08 | 0,1407 | 0,1407 | 0,2813 |
| ТК-7-1 | Автогараж | 45 | 10 | 45 | 10 | 3 | 3 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0251 |
| ТК-7 | ТК-8 | 219 | 130 | 159 | 130 | 6 | 6 | 28,47 | 20,67 | 49,14 | 4,3727 | 2,2961 | 6,6689 |
| ТК-8 | ТК-9-А | 108 | 49 | 108 | 49 | 4,5 | 4,5 | 5,292 | 5,292 | 10,584 | 0,3847 | 0,3847 | 0,7693 |
| ТК-9-А | Гараж | 108 | 26 | 108 | 26 | 4,5 | 4,5 | 2,808 | 2,808 | 5,616 | 0,2041 | 0,2041 | 0,4082 |
| Гараж | ТК-8-А | 108 | 30 | 108 | 30 | 4,5 | 4,5 | 3,24 | 3,24 | 6,48 | 0,2355 | 0,2355 | 0,4710 |
| ТК-8-А | ТК-8-Б | 108 | 25 | 108 | 25 | 4,5 | 4,5 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 0,1963 | 0,1963 | 0,3925 |
| ТК-8-А | Времянка 1 | 32 | 7 | 32 | 7 | 3 | 3 | 0,224 | 0,224 | 0,448 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 |
| ТК-8-А | Времянка 2 | 32 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 0,128 | 0,128 | 0,256 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0046 |
| ТК-8-Б | Времянка | 32 | 28 | 32 | 28 | 3 | 3 | 0,896 | 0,896 | 1,792 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0320 |
| ТК-8-Б | ТК-8-1 | 108 | 82 | 108 | 82 | 4,5 | 4,5 | 8,856 | 8,856 | 17,712 | 0,6437 | 0,6437 | 1,2874 |
| ТК-8-1 | Здание 41 | 57 | 5 | 57 | 5 | 4 | 4 | 0,285 | 0,285 | 0,57 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0196 |
| ТК-8-1 | Здание 43А | 57 | 57 | 57 | 57 | 4 | 4 | 3,249 | 3,249 | 6,498 | 0,1119 | 0,1119 | 0,2237 |
| ТК-8-1 | Здание 43 | 108 | 10 | 108 | 10 | 4,5 | 4,5 | 1,08 | 1,08 | 2,16 | 0,0785 | 0,0785 | 0,1570 |
| ТК-8-1 | СДК | 89 | 60 | 89 | 60 | 4,5 | 4,5 | 5,34 | 5,34 | 10,68 | 0,3167 | 0,3167 | 0,6334 |
| ТК-8-2 | Здание 26-1 | 38 | 29 | 38 | 29 | 4 | 4 | 1,102 | 1,102 | 2,204 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0496 |
| ТК-9А | ТК-9 | 159 | 100 | 159 | 100 | 6 | 6 | 15,9 | 15,9 | 31,8 | 1,7663 | 1,7663 | 3,5325 |
| ТК-9 | ТК-10 | 159 | 30 | 159 | 30 | 6 | 6 | 4,77 | 4,77 | 9,54 | 0,5299 | 0,5299 | 1,0598 |
| ТК-10 | Здание 3 | 32 | 7 | 32 | 7 | 3 | 3 | 0,224 | 0,224 | 0,448 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 |
| ТК-10 | Здание 4 | 32 | 20 | 32 | 20 | 3 | 3 | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0229 |
| ТК-10 | ТК-11 | 159 | 15 | 159 | 15 | 6 | 6 | 2,385 | 2,385 | 4,77 | 0,2649 | 0,2649 | 0,5299 |
| ТК-11 | Здание 1 | 32 | 7 | 32 | 7 | 3 | 3 | 0,224 | 0,224 | 0,448 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 |
| ТК-11 | Здание 2 | 32 | 20 | 32 | 20 | 3 | 3 | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0229 |
| ТК-11 | ТК-12 | 159 | 53 | 159 | 53 | 6 | 6 | 8,427 | 8,427 | 16,854 | 0,9361 | 0,9361 | 1,8722 |
| ТК-12 | ТК-13 | 159 | 28 | 159 | 28 | 6 | 6 | 4,452 | 4,452 | 8,904 | 0,4946 | 0,4946 | 0,9891 |
| ТК-13 | Здание 16 | 32 | 7 | 32 | 7 | 3 | 3 | 0,224 | 0,224 | 0,448 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 |
| ТК-13 | Здание 14 | 32 | 48 | 32 | 48 | 3 | 3 | 1,536 | 1,536 | 3,072 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0549 |
| ввод в здание 14 | Времянка | 32 | 5 | 32 | 5 | 3 | 3 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0057 |
| ТК-13 | ТК-14 | 159 | 21 | 159 | 21 | 6 | 6 | 3,339 | 3,339 | 6,678 | 0,3709 | 0,3709 | 0,7418 |
| ТК-14 | Здание 18 | 32 | 7 | 32 | 7 | 3 | 3 | 0,224 | 0,224 | 0,448 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 |
| ТК-14 | глухая врезка | 159 | 10 | 159 | 10 | 6 | 6 | 1,59 | 1,59 | 3,18 | 0,1766 | 0,1766 | 0,3533 |
| глухая врезка | ТК-15 | 159 | 15 | 159 | 15 | 6 | 6 | 2,385 | 2,385 | 4,77 | 0,2649 | 0,2649 | 0,5299 |
| глухая врезка | ТК-33 | 159 | 75 | 159 | 75 | 6 | 6 | 11,925 | 11,925 | 23,85 | 1,3247 | 1,3247 | 2,6494 |
| ТК-15 | ТК-16 | 108 | 30 | 108 | 30 | 4,5 | 4,5 | 3,24 | 3,24 | 6,48 | 0,2355 | 0,2355 | 0,4710 |
| ТК-16 | ТК-17 | 108 | 30 | 108 | 30 | 4,5 | 4,5 | 3,24 | 3,24 | 6,48 | 0,2355 | 0,2355 | 0,4710 |
| ТК-16 | Здание 13 | 45 | 10 | 45 | 10 | 3 | 3 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0251 |
| ТК-17 | ТК-18 | 108 | 30 | 108 | 30 | 4,5 | 4,5 | 3,24 | 3,24 | 6,48 | 0,2355 | 0,2355 | 0,4710 |
| ТК-17 | Здание 15 | 45 | 10 | 45 | 10 | 3 | 3 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0251 |
| ТК-18 | Здание 17 | 45 | 10 | 45 | 10 | 3 | 3 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0251 |
| ТК-18 | ТК-18-1 | 45 | 12 | 45 | 12 | 3 | 3 | 0,54 | 0,54 | 1,08 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0301 |
| ТК-18-1 | Здание 24 | 45 | 5 | 45 | 5 | 3 | 3 | 0,225 | 0,225 | 0,45 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0126 |
| ТК-18-1 | Здание 26 | 45 | 13 | 45 | 13 | 3 | 3 | 0,585 | 0,585 | 1,17 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0327 |
| ТК-18 | ТК-19 | 108 | 30 | 108 | 30 | 4,5 | 4,5 | 3,24 | 3,24 | 6,48 | 0,2355 | 0,2355 | 0,4710 |
| ТК-19 | Здание. 19 | 32 | 10 | 32 | 10 | 3 | 3 | 0,32 | 0,32 | 0,64 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0114 |
| ТК-19 | ТК-20 | 108 | 20 | 108 | 20 | 4,5 | 4,5 | 2,16 | 2,16 | 4,32 | 0,1570 | 0,1570 | 0,3140 |
| ТК-20 | Контора | 57 | 45 | 57 | 45 | 4 | 4 | 2,565 | 2,565 | 5,13 | 0,0883 | 0,0883 | 0,1766 |
| Контора | ТК-20-1 | 45 | 11 | 45 | 11 | 3 | 3 | 0,495 | 0,495 | 0,99 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0276 |
| ТК-20-1 | Гараж | 38 | 10 | 38 | 10 | 4 | 4 | 0,38 | 0,38 | 0,76 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0171 |
| ТК-20-1 | ТК-20-2 | 38 | 40 | 38 | 40 | 4 | 4 | 1,52 | 1,52 | 3,04 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0684 |
| ТК-20-2 | Здание 33 | 32 | 5 | 32 | 5 | 3 | 3 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0057 |
| ТК-20-2 | Здание 35 | 45 | 25 | 45 | 25 | 3 | 3 | 1,125 | 1,125 | 2,25 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0628 |
| ТК-20-2 | времянка | 32 | 8 | 32 | 8 | 3 | 3 | 0,256 | 0,256 | 0,512 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0092 |
| ТК-20 | ТК-21 | 89 | 23 | 89 | 23 | 4,5 | 4,5 | 2,047 | 2,047 | 4,094 | 0,1214 | 0,1214 | 0,2428 |
| ТК-21 | Магазин КТП | 57 | 80 | 57 | 80 | 4,5 | 4,5 | 4,56 | 4,56 | 9,12 | 0,1570 | 0,1570 | 0,3140 |
| ТК-21 | ТК-22 | 89 | 53 | 89 | 53 | 4,5 | 4,5 | 4,717 | 4,717 | 9,434 | 0,2798 | 0,2798 | 0,5595 |
| ТК-22 | ТК-22-1 | 38 | 55 | 38 | 55 | 4 | 4 | 2,09 | 2,09 | 4,18 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0940 |
| ТК-22-1 | Столовая | 38 | 2 | 38 | 2 | 4 | 4 | 0,076 | 0,076 | 0,152 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 |
| ТК-22-1 | Здание 16 | 38 | 22 | 38 | 22 | 4 | 4 | 0,836 | 0,836 | 1,672 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0376 |
| ТК-22 | ТК-23 | 89 | 30 | 89 | 30 | 4,5 | 4,5 | 2,67 | 2,67 | 5,34 | 0,1584 | 0,1584 | 0,3167 |
| ТК-23 | ТК-25 | 89 | 55 | 89 | 55 | 4,5 | 4,5 | 4,895 | 4,895 | 9,79 | 0,2903 | 0,2903 | 0,5806 |
| ТК-25 | ТК-26 | 89 | 19 | 89 | 19 | 4,5 | 4,5 | 1,691 | 1,691 | 3,382 | 0,1003 | 0,1003 | 0,2006 |
| ТК-26 | ТК-27 | 89 | 19 | 89 | 19 | 4,5 | 4,5 | 1,691 | 1,691 | 3,382 | 0,1003 | 0,1003 | 0,2006 |
| ТК-27 | ТК-28 | 89 | 25 | 89 | 25 | 4,5 | 4,5 | 2,225 | 2,225 | 4,45 | 0,1320 | 0,1320 | 0,2639 |
| ТК-28 | Здание 3 | 57 | 70 | 57 | 70 | 4 | 4 | 3,99 | 3,99 | 7,98 | 0,1374 | 0,1374 | 0,2748 |
| ТК-28 | ТК-29 | 89 | 19 | 89 | 19 | 4,5 | 4,5 | 1,691 | 1,691 | 3,382 | 0,1003 | 0,1003 | 0,2006 |
| ТК-29 | Здание 2 | 45 | 19 | 45 | 19 | 3 | 3 | 0,855 | 0,855 | 1,71 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0477 |
| ТК-29 | Здание 4 | 38 | 19 | 38 | 19 | 4 | 4 | 0,722 | 0,722 | 1,444 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0325 |
| ТК-29 | ТК-30 | 57 | 24 | 57 | 24 | 4 | 4 | 1,368 | 1,368 | 2,736 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0942 |
| ТК-30 | Здание 6 | 38 | 10 | 38 | 10 | 4 | 4 | 0,38 | 0,38 | 0,76 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0171 |
| ТК-30 | ТК-31 | 57 | 36 | 57 | 36 | 4 | 4 | 2,052 | 2,052 | 4,104 | 0,0707 | 0,0707 | 0,1413 |
| ТК-31 | Здание 8 | 38 | 7 | 38 | 7 | 4 | 4 | 0,266 | 0,266 | 0,532 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0120 |
| ТК-31 | ТК-32 | 38 | 42 | 38 | 42 | 4 | 4 | 1,596 | 1,596 | 3,192 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0718 |
| ТК-32 | глухая врезка | 38 | 25 | 38 | 25 | 4 | 4 | 0,95 | 0,95 | 1,9 | 0,0214 | 0,0214 | 0,0427 |
| глухая врезка | Здание 1 | 38 | 30 | 38 | 30 | 4 | 4 | 1,14 | 1,14 | 2,28 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0513 |
| ТК-33 | ТК-33-1 | 45 | 64 | 45 | 64 | 4 | 4 | 2,88 | 2,88 | 5,76 | 0,0804 | 0,0804 | 0,1608 |
| ТК-33-1 | Тур.клуб | 38 | 7 | 38 | 7 | 4 | 4 | 0,266 | 0,266 | 0,532 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0120 |
| ТК-33-1 | Администрация | 45 | 72 | 45 | 72 | 4 | 4 | 3,24 | 3,24 | 6,48 | 0,0904 | 0,0904 | 0,1809 |
| ТК-33 | ТК-34 | 159 | 20 | 159 | 20 | 6 | 6 | 3,18 | 3,18 | 6,36 | 0,3533 | 0,3533 | 0,7065 |
| ТК-34 | ТК-41 | 159 | 8 | 159 | 8 | 6 | 6 | 1,272 | 1,272 | 2,544 | 0,1413 | 0,1413 | 0,2826 |
| ТК-41 | АТС | 45 | 80 | 45 | 80 | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | 0,1005 | 0,1005 | 0,2010 |
| ТК-41 | Здание 1А | 45 | 70 | 45 | 70 | 4 | 4 | 3,15 | 3,15 | 6,3 | 0,0879 | 0,0879 | 0,1758 |
| ТК-41 | ТК-41А | 159 | 71 | 159 | 71 | 6 | 6 | 11,289 | 11,289 | 22,578 | 1,2540 | 1,2540 | 2,5081 |
| ТК-41А | ТК-35 | 108 | 16 | 108 | 16 | 5 | 5 | 1,728 | 1,728 | 3,456 | 0,1256 | 0,1256 | 0,2512 |
| ТК-35 | Школа | 89 | 82 | 89 | 82 | 4,5 | 4,5 | 7,298 | 7,298 | 14,596 | 0,4328 | 0,4328 | 0,8656 |
| ТК-35 | ТК-36 | 108 | 59 | 108 | 59 | 5 | 5 | 6,372 | 6,372 | 12,744 | 0,4632 | 0,4632 | 0,9263 |
| ТК-36 | ТК-37 | 133 | 42 | 133 | 42 | 6 | 6 | 5,586 | 5,586 | 11,172 | 0,5152 | 0,5152 | 1,0303 |
| ТК-37 | Здание 3 | 59 | 5 | 59 | 5 | 4 | 4 | 0,295 | 0,295 | 0,59 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0196 |
| ТК-37 | Здание 1 | 59 | 7 | 59 | 7 | 4 | 4 | 0,413 | 0,413 | 0,826 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0275 |
| ТК-36 | ТК-36-1 | 76 | 17 | 76 | 17 | 4,5 | 4,5 | 1,292 | 1,292 | 2,584 | 0,0635 | 0,0635 | 0,1271 |
| ТК-36-1 | Здание 6 | 38 | 8 | 38 | 8 | 3 | 3 | 0,304 | 0,304 | 0,608 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0137 |
| ТК-36-1 | ТК-36-2 | 76 | 40 | 76 | 40 | 4,5 | 4,5 | 3,04 | 3,04 | 6,08 | 0,1495 | 0,1495 | 0,2990 |
| ТК-36-2 | Здание 4 | 38 | 8 | 38 | 8 | 3 | 3 | 0,304 | 0,304 | 0,608 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0137 |
| ТК-36-2 | ТК-36-3 | 76 | 38 | 76 | 38 | 4,5 | 4,5 | 2,888 | 2,888 | 5,776 | 0,1420 | 0,1420 | 0,2840 |
| ТК-36-3 | Здание 2 | 38 | 8 | 38 | 8 | 3 | 3 | 0,304 | 0,304 | 0,608 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0137 |
| ТК-36-3 | ТК-36-4 | 76 | 22 | 76 | 22 | 4,5 | 4,5 | 1,672 | 1,672 | 3,344 | 0,0822 | 0,0822 | 0,1644 |
| ТК-36-4 | Здание 19 | 38 | 101 | 38 | 101 | 3 | 3 | 3,838 | 3,838 | 7,676 | 0,0863 | 0,0863 | 0,1727 |
| Здание19 | Времянка | 32 | 6 | 32 | 6 | 3 | 3 | 0,192 | 0,192 | 0,384 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0069 |
| ТК-36-4 | Здание 15 | 38 | 36 | 38 | 36 | 3 | 3 | 1,368 | 1,368 | 2,736 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0616 |
| ТК-36-4 | Здание 8-1 | 38 | 60 | 38 | 60 | 3 | 3 | 2,28 | 2,28 | 4,56 | 0,0513 | 0,0513 | 0,1026 |
| ТК-41А | ТК-42 | 159 | 64 | 159 | 64 | 6 | 6 | 10,176 | 10,176 | 20,352 | 1,1304 | 1,1304 | 2,2608 |
| ТК-42 | Здание 5 | 38 | 51 | 38 | 51 | 3 | 3 | 1,938 | 1,938 | 3,876 | 0,0436 | 0,0436 | 0,0872 |
| Здание 5 | Времянка | 38 | 5 | 38 | 5 | 3 | 3 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0085 |
| ТК-42 | ТК-43 | 159 | 95 | 159 | 95 | 6 | 6 | 15,105 | 15,105 | 30,21 | 1,6779 | 1,6779 | 3,3559 |
| ТК-43 | ТК-44 | 159 | 58 | 159 | 58 | 6 | 6 | 9,222 | 9,222 | 18,444 | 1,0244 | 1,0244 | 2,0489 |
| ТК-43 | ТК-38 | 108 | 10 | 108 | 10 | 5 | 5 | 1,08 | 1,08 | 2,16 | 0,0785 | 0,0785 | 0,1570 |
| ТК-38 | Детский сад | 89 | 16 | 89 | 16 | 4,5 | 4,5 | 1,424 | 1,424 | 2,848 | 0,0845 | 0,0845 | 0,1689 |
| ТК-38 | ТК-39 | 108 | 58 | 108 | 58 | 5 | 5 | 6,264 | 6,264 | 12,528 | 0,4553 | 0,4553 | 0,9106 |
| ТК-39 | ТК-44 | 159 | 10 | 159 | 10 | 6 | 6 | 1,59 | 1,59 | 3,18 | 0,1766 | 0,1766 | 0,3533 |
| ТК-39 | Здание 7 | 38 | 40 | 38 | 40 | 3 | 3 | 1,52 | 1,52 | 3,04 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0684 |
| ТК-44 | ТК-44-1 | 133 | 15 | 133 | 15 | 6 | 6 | 1,995 | 1,995 | 3,99 | 0,1840 | 0,1840 | 0,3680 |
| ТК-44-1 | Здание 8 | 45 | 7 | 45 | 7 | 3,5 | 3,5 | 0,315 | 0,315 | 0,63 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0176 |
| ТК-44-1 | Здание 9 | 38 | 23 | 38 | 23 | 3 | 3 | 0,874 | 0,874 | 1,748 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0393 |
| ТК-44-1 | ТК-44-2 | 133 | 45 | 133 | 45 | 6 | 6 | 5,985 | 5,985 | 11,97 | 0,5520 | 0,5520 | 1,1039 |
| ТК-44-2 | Здание 10 | 45 | 7 | 45 | 7 | 3,5 | 3,5 | 0,315 | 0,315 | 0,63 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0176 |
| ТК-44-2 | Здание 11 | 38 | 23 | 38 | 23 | 3 | 3 | 0,874 | 0,874 | 1,748 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0393 |
| ТК-44-2 | ТК-44-3 | 133 | 50 | 133 | 50 | 6 | 6 | 6,65 | 6,65 | 13,3 | 0,6133 | 0,6133 | 1,2266 |
| ТК-44-3 | Здание 18 | 57 | 35 | 57 | 35 | 4 | 4 | 1,995 | 1,995 | 3,99 | 0,0687 | 0,0687 | 0,1374 |
| Здание 18 | Баня | 38 | 15 | 38 | 15 | 3,5 | 3,5 | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0256 |
| ТК-44-3 | ТК-44-4 | 133 | 30 | 133 | 30 | 6 | 6 | 3,99 | 3,99 | 7,98 | 0,3680 | 0,3680 | 0,7359 |
| ТК-44-4 | Здание 20 | 38 | 10 | 38 | 10 | 3,5 | 3,5 | 0,38 | 0,38 | 0,76 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0171 |
| ТК-44-4 | ТК-44-5 | 133 | 40 | 133 | 40 | 6 | 6 | 5,32 | 5,32 | 10,64 | 0,4906 | 0,4906 | 0,9813 |
| ТК-44-5 | Здание 22 | 45 | 15 | 45 | 15 | 3,5 | 3,5 | 0,675 | 0,675 | 1,35 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0377 |
| ТК-44-5 | ТК-44-6 | 108 | 36 | 108 | 36 | 5 | 5 | 3,888 | 3,888 | 7,776 | 0,2826 | 0,2826 | 0,5652 |
| ТК-44-6 | глухая врезка | 38 | 25 | 38 | 25 | 3,5 | 3,5 | 0,95 | 0,95 | 1,9 | 0,0214 | 0,0214 | 0,0427 |
| глухая врезка | Здание 24 | 38 | 5 | 38 | 5 | 3,5 | 3,5 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0085 |
| глухая врезка | Здание 26 | 45 | 68 | 45 | 68 | 3,5 | 3,5 | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 0,0854 | 0,0854 | 0,1708 |
| ТК-44-6 | глухая врезка-2 | 38 | 32 | 38 | 32 | 3,5 | 3,5 | 1,216 | 1,216 | 2,432 | 0,0274 | 0,0274 | 0,0547 |
| глухая врезка-2 | Здание 7 | 38 | 10 | 38 | 10 | 3,5 | 3,5 | 0,38 | 0,38 | 0,76 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0171 |
| глухая врезка-2 | Здание 9 | 38 | 8 | 38 | 8 | 3,5 | 3,5 | 0,304 | 0,304 | 0,608 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0137 |
| ТК-44-6 | ТК-44-7 | 108 | 60 | 108 | 60 | 5 | 5 | 6,48 | 6,48 | 12,96 | 0,4710 | 0,4710 | 0,9420 |
| ТК-44-7 | глухая врезка | 32 | 27 | 32 | 27 | 3 | 3 | 0,864 | 0,864 | 1,728 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0309 |
| глухая врезка | Здание 28 | 32 | 21 | 32 | 21 | 3 | 3 | 0,672 | 0,672 | 1,344 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0240 |
| ТК-44-7 | Здание 11 | 45 | 20 | 45 | 20 | 3,5 | 3,5 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0502 |
| ТК-44-7 | Здание 13 | 38 | 25 | 38 | 25 | 3,5 | 3,5 | 0,95 | 0,95 | 1,9 | 0,0214 | 0,0214 | 0,0427 |
| ТК-44-7 | ТК-44-8 | 89 | 77 | 89 | 77 | 4,5 | 4,5 | 6,853 | 6,853 | 13,706 | 0,4064 | 0,4064 | 0,8129 |
| ТК-44-8 | Здание 32 | 38 | 17 | 38 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,646 | 0,646 | 1,292 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0291 |
| ТК-44-8 | Здание 34 | 38 | 46 | 38 | 46 | 3,5 | 3,5 | 1,748 | 1,748 | 3,496 | 0,0393 | 0,0393 | 0,0786 |
| ТК-44-8 | Здание 15 | 32 | 18 | 32 | 18 | 3 | 3 | 0,576 | 0,576 | 1,152 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0206 |
| ТК-39 | ТК-45 | 159 | 40 | 159 | 40 | 6 | 6 | 6,36 | 6,36 | 12,72 | 0,7065 | 0,7065 | 1,4130 |
| ТК-45 | Здание 5 | 38 | 31 | 38 | 31 | 3,5 | 3,5 | 1,178 | 1,178 | 2,356 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0530 |
| ТК-45 | ТК-46 | 159 | 35 | 159 | 35 | 6 | 6 | 5,565 | 5,565 | 11,13 | 0,6182 | 0,6182 | 1,2364 |
| ТК-46 | Здание 4 | 38 | 14 | 38 | 14 | 3,5 | 3,5 | 0,532 | 0,532 | 1,064 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0239 |
| ТК-46 | ТК-47 | 159 | 40 | 159 | 40 | 6 | 6 | 6,36 | 6,36 | 12,72 | 0,7065 | 0,7065 | 1,4130 |
| ТК-47 | Здание 1 | 57 | 15 | 57 | 15 | 4 | 4 | 0,855 | 0,855 | 1,71 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0589 |
| ТК-47 | Здание 2 | 38 | 12 | 38 | 12 | 3,5 | 3,5 | 0,456 | 0,456 | 0,912 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0205 |
| ТК-47 | ТК-48 | 159 | 40 | 159 | 40 | 6 | 6 | 6,36 | 6,36 | 12,72 | 0,7065 | 0,7065 | 1,4130 |
| ТК-48 | Здание 1а | 32 | 45 | 32 | 45 | 3 | 3 | 1,44 | 1,44 | 2,88 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0515 |
| Здание1а | Времянка | 32 | 10 | 32 | 10 | 3 | 3 | 0,32 | 0,32 | 0,64 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0114 |
| ТК-48 | Здание 3 | 57 | 7 | 57 | 7 | 4 | 4 | 0,399 | 0,399 | 0,798 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0275 |
| ТК-48 | ТК-49 | 159 | 42 | 159 | 42 | 6 | 6 | 6,678 | 6,678 | 13,356 | 0,7418 | 0,7418 | 1,4837 |
| ТК-49 | ТК-49-А | 76 | 88 | 76 | 88 | 4,5 | 4,5 | 6,688 | 6,688 | 13,376 | 0,3289 | 0,3289 | 0,6578 |
| ТК-49-А | Стационар | 76 | 30 | 76 | 30 | 4,5 | 4,5 | 2,28 | 2,28 | 4,56 | 0,1121 | 0,1121 | 0,2242 |
| ТК-49-А | Котельная | 76 | 5 | 76 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0,38 | 0,38 | 0,76 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0374 |
| ТК-49-А | Пищеблок | 57 | 22 | 57 | 22 | 4 | 4 | 1,254 | 1,254 | 2,508 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0864 |
| Пищеблок | ТК-49-Б | 57 | 20 | 57 | 20 | 4 | 4 | 1,14 | 1,14 | 2,28 | 0,0393 | 0,0393 | 0,0785 |
| ТК-49-Б | Амбулатория | 57 | 28 | 57 | 28 | 4 | 4 | 1,596 | 1,596 | 3,192 | 0,0550 | 0,0550 | 0,1099 |
| ТК-49-Б | Гараж | 57 | 21 | 57 | 21 | 4 | 4 | 1,197 | 1,197 | 2,394 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0824 |
| ТК-49 | ТК-49-1 | 159 | 104 | 159 | 104 | 6 | 6 | 16,536 | 16,536 | 33,072 | 1,8369 | 1,8369 | 3,6738 |
| ТК-49-1 | ТК-49-2 | 159 | 108 | 159 | 108 | 6 | 6 | 17,172 | 17,172 | 34,344 | 1,9076 | 1,9076 | 3,8151 |
| ТК-49-2 | ТК-49-3 | 159 | 52 | 159 | 52 | 6 | 6 | 8,268 | 8,268 | 16,536 | 0,9185 | 0,9185 | 1,8369 |
| ТК-49-2 | Здание 2А | 32 | 8 | 32 | 8 | 3 | 3 | 0,256 | 0,256 | 0,512 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0092 |
| ТК-49-2 | Времянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ТК-49-3 | ТК-49-4 | 159 | 96 | 159 | 96 | 6 | 6 | 15,264 | 15,264 | 30,528 | 1,6956 | 1,6956 | 3,3912 |
| ТК-49-4 | ТК-49-5 | 159 | 34 | 159 | 34 | 6 | 6 | 5,406 | 5,406 | 10,812 | 0,6005 | 0,6005 | 1,2011 |
| ТК-49-5 | ТК-50 | 108 | 46 | 108 | 46 | 5 | 5 | 4,968 | 4,968 | 9,936 | 0,3611 | 0,3611 | 0,7222 |
| ТК-50 | ТК-50-1 | 57 | 92 | 57 | 92 | 4 | 4 | 5,244 | 5,244 | 10,488 | 0,1806 | 0,1806 | 0,3611 |
| ТК-50-1 | Здание 9 | 45 | 64 | 45 | 64 | 4 | 4 | 2,88 | 2,88 | 5,76 | 0,0804 | 0,0804 | 0,1608 |
| ТК-50-1 | ТК-50-2 | 45 | 18 | 45 | 18 | 3,5 | 3,5 | 0,81 | 0,81 | 1,62 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0452 |
| ТК-50-2 | Здание 7 | 45 | 22 | 45 | 22 | 4 | 4 | 0,99 | 0,99 | 1,98 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0553 |
| Здание 7 | Времянка | 32 | 15 | 32 | 15 | 3 | 3 | 0,48 | 0,48 | 0,96 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0172 |
| ТК-50-2 | Здание 8 | 45 | 22 | 45 | 22 | 3,5 | 3,5 | 0,99 | 0,99 | 1,98 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0553 |
| ТК-50 | ТК-51 | 108 | 44 | 108 | 44 | 6 | 6 | 4,752 | 4,752 | 9,504 | 0,3454 | 0,3454 | 0,6908 |
| ТК-51 | до угла поворота | 45 | 10 | 45 | 10 | 4 | 4 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0251 |
| от угла поворота | Здание 6 | 38 | 16 | 38 | 16 | 4 | 4 | 0,608 | 0,608 | 1,216 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0274 |
| ТК-51 | ТК-51-1 | 108 | 35 | 108 | 35 | 5 | 5 | 3,78 | 3,78 | 7,56 | 0,2748 | 0,2748 | 0,5495 |
| ТК-51-1 | Здание 5 | 38 | 10 | 38 | 10 | 4 | 4 | 0,38 | 0,38 | 0,76 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0171 |
| ТК-51-1 | ТК-52 | 108 | 40 | 108 | 40 | 5 | 5 | 4,32 | 4,32 | 8,64 | 0,3140 | 0,3140 | 0,6280 |
| ТК-52 | Здание 4 | 45 | 48 | 45 | 48 | 4 | 4 | 2,16 | 2,16 | 4,32 | 0,0603 | 0,0603 | 0,1206 |
| ТК-52 | ТК-52-1 | 89 | 91 | 89 | 91 | 4,5 | 4,5 | 8,099 | 8,099 | 16,198 | 0,4803 | 0,4803 | 0,9607 |
| ТК-52-1 | Здание 1 | 38 | 40 | 38 | 40 | 3,5 | 3,5 | 1,52 | 1,52 | 3,04 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0684 |
| ТК-52-1 | Здание 2 | 38 | 35 | 38 | 35 | 4 | 4 | 1,33 | 1,33 | 2,66 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0598 |
| ТК-52-1 | Здание 3 | 38 | 46 | 38 | 46 | 4 | 4 | 1,748 | 1,748 | 3,496 | 0,0393 | 0,0393 | 0,0786 |
| ТК-52 | ТК-53 | 76 | 50 | 76 | 50 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 7,6 | 0,1869 | 0,1869 | 0,3737 |
| ТК-53 | ТК-53-1 | 89 | 36 | 89 | 36 | 4,5 | 4,5 | 3,204 | 3,204 | 6,408 | 0,1900 | 0,1900 | 0,3800 |
| ТК-53-1 | Здание 2 | 89 | 8 | 89 | 8 | 4,5 | 4,5 | 0,712 | 0,712 | 1,424 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0845 |
| ТК-53-1 | Здание 3 | 76 | 16 | 76 | 16 | 4 | 4 | 1,216 | 1,216 | 2,432 | 0,0598 | 0,0598 | 0,1196 |
| ТК-53-1 | Времянка | 32 | 2 | 32 | 2 | 3 | 3 | 0,064 | 0,064 | 0,128 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 |
| Итого |  |  | 7560 |  | 7560 |  |  | 825,217 | 795,277 | 1620,494 | 85,0026 | 82,8142 | 167,8168 |

Таблица 121– Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-12 с. Субботино в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей |  | Протяженность участка по трассе, м |  | Наружный диаметр труб, Ду,мм |  | Толщина стенки |  | Материальная характеристика, кв.м |  |  | Объем, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии | подающая | обратная | подающая | обратная | Всего | подающая | обратная | Всего |
| Котельная | ТК-0 | 19 | 19 | 108 | 108 | 4 | 4 | 2,052 | 2,052 | 4,104 | 0,14915 | 0,14915 | 0,2983 |
| ТК-0 | ТК-0-1 | 144 | 144 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 8,208 | 8,208 | 16,416 | 0,2826 | 0,2826 | 0,5652 |
| ТК-0-1 | ТК-0-2 | 24 | 24 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 1,368 | 1,368 | 2,736 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0942 |
| ТК-0-2 | гараж | 24 | 24 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 1,08 | 1,08 | 2,16 | 0,030144 | 0,030144 | 0,060288 |
| ТК-0 | ТК-1-1 | 30 | 30 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 1,71 | 1,71 | 3,42 | 0,058875 | 0,058875 | 0,11775 |
| ТК-1-1 | глухая врезка 1 | 92 | 92 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 4,14 | 4,14 | 8,28 | 0,115552 | 0,115552 | 0,231104 |
| глухая врезка 1 | глухая врезка 2 | 10 | 10 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,01256 | 0,01256 | 0,02512 |
| глухая врезка 2 | ж. дом 23 | 0,2 | 0,2 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,009 | 0,009 | 0,018 | 0,0002512 | 0,0002512 | 0,0005024 |
| глухая врезка 2 | ж. дом 23 | 14,2 | 14,2 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,639 | 0,639 | 1,278 | 0,0178352 | 0,0178352 | 0,0356704 |
| глухая врезка 1 | ТК-1-2 | 11 | 11 | 45 | 45 | 2,5 | 2,5 | 0,495 | 0,495 | 0,99 | 0,013816 | 0,013816 | 0,027632 |
| ТК-1-2 | глухая врезка 3 | 23 | 23 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 1,311 | 1,311 | 2,622 | 0,0451375 | 0,0451375 | 0,090275 |
| глухая врезка 3 | ж. дом 21 | 8 | 8 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 0,456 | 0,456 | 0,912 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0314 |
| глухая врезка 3 | ж. дом 21 | 21 | 21 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 1,197 | 1,197 | 2,394 | 0,0412125 | 0,0412125 | 0,082425 |
| Котельная | ТК-1 | 43 | 43 | 219 | 219 | 6 | 6 | 9,417 | 9,417 | 18,834 | 1,446368 | 1,446368 | 2,892736 |
| ТК-1 | ТК-3-1 | 121 | 121 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 6,897 | 6,897 | 13,794 | 0,2374625 | 0,2374625 | 0,474925 |
| ТК-3-1 | ж. дом 24 | 11 | 11 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 0,627 | 0,627 | 1,254 | 0,0215875 | 0,0215875 | 0,043175 |
| ТК-1 | ТК-2 | 24 | 24 | 219 | 219 | 6 | 6 | 5,256 | 5,256 | 10,512 | 0,8072752 | 0,8072752 | 1,6145503 |
| ТК-2 | ж. дом 20 | 27 | 27 | 32 | 32 | 2,5 | 2,5 | 0,864 | 0,864 | 1,728 | 0,0154512 | 0,0154512 | 0,0309023 |
| ТК-2 | ж.дом.22 | 4 | 4 | 32 | 32 | 2,5 | 2,5 | 0,128 | 0,128 | 0,256 | 0,0022891 | 0,0022891 | 0,0045781 |
| ТК-2 | угол поворота | 76 | 76 | 159 | 159 | 4,5 | 4,5 | 12,084 | 12,084 | 24,168 | 1,34235 | 1,34235 | 2,6847 |
| угол поворота | Школа | 10 | 10 | 114 | 114 | 4 | 4 | 1,14 | 1,14 | 2,28 | 0,0882026 | 0,0882026 | 0,1764052 |
| ТК-2 | ТК-3 | 176 | 176 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 15,664 | 15,664 | 31,328 | 0,9289878 | 0,9289878 | 1,8579757 |
| ТК-3 | ТК-Л26 | 45 | 45 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 4,005 | 4,005 | 8,01 | 0,2375253 | 0,2375253 | 0,4750506 |
| ТК-Л26 | ж. дом 26 | 5 | 5 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,0042743 | 0,0042743 | 0,0085487 |
| ТК-Л26 | ТК-Л24 | 20 | 20 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 1,78 | 1,78 | 3,56 | 0,1055668 | 0,1055668 | 0,2111336 |
| ТК-Л24 | ТК-4 | 45 | 45 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 4,005 | 4,005 | 8,01 | 0,2375253 | 0,2375253 | 0,4750506 |
| ТК-Л24 | ж.дом 24 | 5 | 5 | 32 | 32 | 2,5 | 2,5 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,0028613 | 0,0028613 | 0,0057227 |
| ТК-4 | СДК | 30 | 30 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 2,67 | 2,67 | 5,34 | 0,1583502 | 0,1583502 | 0,3167004 |
| СДК | угол поворота | 96 | 96 | 57 | 57 | 3,5 | 3,5 | 5,472 | 5,472 | 10,944 | 0,1884 | 0,1884 | 0,3768 |
| угол поворота | ТК-5 | 2 | 2 | 32 | 32 | 2,5 | 2,5 | 0,064 | 0,064 | 0,128 | 0,0011445 | 0,0011445 | 0,0022891 |
| ТК-4 | ТК-4-1 | 48 | 48 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 4,272 | 4,272 | 8,544 | 0,2533603 | 0,2533603 | 0,5067206 |
| ТК-4-1 | Дет.сад | 35 | 35 | 89 | 89 | 3,5 | 3,5 | 3,115 | 3,115 | 6,23 | 0,1847419 | 0,1847419 | 0,3694838 |
| Итого |  | 1243,4 | 1243,4 |  |  |  |  | 100,925 | 100,925 | 201,85 | 7,0936572 | 7,0936572 | 14,187314 |

Таблица 122- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-14 кв. МКК поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Наружный диаметр труб, Ду,мм |  | Протяженность участка по трассе, м |  | Толщина стенки |  | Материальная характеристика, кв.м |  |  | Объем, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии | подающая | обратная | подающая | обратная | Всего | подающая | обратная | Всего |
| Тепловые сети СЦТ №09/2 от котельной по ул. Дзержинского, стр. 24а пгт Шушенское | 159 | 159 | 876 | 876 | 4,5 | 4,5 | 139,284 | 139,284 | 278,568 | 15,47 | 15,47 | 30,94 |
|  | 108 | 108 | 231 | 231 | 4 | 4 | 24,948 | 24,948 | 49,896 | 1,81 | 1,81 | 3,63 |
|  | 89 | 89 | 209 | 209 | 3,5 | 3,5 | 18,601 | 18,601 | 37,202 | 1,10 | 1,10 | 2,21 |
|  | 76 | 76 | 184 | 184 | 3 | 3 | 13,984 | 13,984 | 27,968 | 0,71 | 0,71 | 1,42 |
|  | 57 | 57 | 360 | 360 | 3 | 3 | 20,52 | 20,52 | 41,04 | 0,74 | 0,74 | 1,47 |
|  | 40 | 40 | 81 | 81 | 3,5 | 3,5 | 3,24 | 3,24 | 6,48 | 0,07 | 0,07 | 0,14 |
|  | 32 | 32 | 271 | 271 | 2,5 | 2,5 | 8,672 | 8,672 | 17,344 | 0,16 | 0,16 | 0,31 |
|  | 25 | 25 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Итого |  |  | 2224 | 2224 |  |  | 229,549 | 229,549 | 459,098 | 20,06 | 20,06 | 40,12 |

Таблица 123- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-15 по ул. Ленина, стр. 154 поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Наружный диаметр труб, Ду,мм |  | Протяженность участка по трассе, м |  | Толщина стенки |  | Материальная характеристика, кв.м |  |  | Объем, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии | подающая | обратная | подающая | обратная | Всего | подающая | обратная | Всего |
| Тепловые сети СЦТ №09/1 от котельной по ул. Ленина, стр. 154 пгт Шушенское | 530 | 530 | 2200 | 2200 | 8 | 8 | 1166 | 1166 | 2332 | 456,27 | 456,27 | 912,53 |
|  | 325 | 325 | 1100 | 1100 | 8 | 8 | 357,5 | 357,5 | 715 | 82,45 | 82,45 | 164,90 |
|  | 219 | 219 | 4600 | 4600 | 6 | 6 | 1007,4 | 1007,4 | 2014,8 | 154,73 | 154,73 | 309,46 |
|  | 159 | 159 | 3796 | 3796 | 4,5 | 4,5 | 603,564 | 603,564 | 1207,128 | 67,05 | 67,05 | 134,09 |
|  | 133 | 133 | 2882 | 2882 | 4 | 4 | 383,306 | 383,306 | 766,612 | 35,35 | 35,35 | 70,70 |
|  | 114 | 114 | 165 | 165 | 4,5 | 4,5 | 18,81 | 18,81 | 37,62 | 1,43 | 1,43 | 2,86 |
|  | 108 | 108 | 6153 | 6153 | 4 | 4 | 664,524 | 664,524 | 1329,048 | 48,30 | 48,30 | 96,60 |
|  | 89 | 89 | 6133 | 6133 | 3,5 | 3,5 | 545,837 | 545,837 | 1091,674 | 32,37 | 32,37 | 64,74 |
|  | 76 | 76 | 5125 | 5125 | 3 | 3 | 389,5 | 389,5 | 779 | 19,71 | 19,71 | 39,43 |
|  | 57 | 57 | 10816 | 10816 | 3 | 3 | 616,512 | 616,512 | 1233,024 | 22,08 | 22,08 | 44,17 |
|  | 40 | 40 | 1800 | 1800 | 3,5 | 3,5 | 72 | 72 | 144 | 1,54 | 1,54 | 3,08 |
|  | 32 | 32 | 4492 | 4492 | 2,5 | 2,5 | 143,744 | 143,744 | 287,488 | 2,57 | 2,57 | 5,14 |
|  | 25 | 25 | 1905 | 1905 | 2 | 2 | 47,625 | 47,625 | 95,25 | 0,66 | 0,66 | 1,32 |
| Итого |  |  | 51167 | 51167 |  |  | 6016,322 | 6016,322 | 12032,644 | 924,51 | 924,51 | 1849,01 |

Таблица 124- Технические характеристики тепловой сети от Котельной №24-16 по ул. Дзержинского поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Наружный диаметр труб, Ду,мм |  | Протяженность участка по трассе, м |  | Толщина стенки |  | Материальная характеристика, кв.м |  |  | Объем, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии | подающая | обратная | подающая | обратная | Всего | подающая | обратная | Всего |
| Тепловые сети СЦТ №09/2 от котельной по ул. Дзержинского, стр. 24а пгт Шушенское | 159 | 159 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0,795 | 0,795 | 1,59 | 0,09 | 0,09 | 0,18 |
|  | 108 | 108 | 191 | 191 | 4 | 4 | 20,628 | 20,628 | 41,256 | 1,50 | 1,50 | 3,00 |
|  | 76 | 76 | 90 | 90 | 3 | 3 | 6,84 | 6,84 | 13,68 | 0,35 | 0,35 | 0,69 |
|  | 57 | 57 | 144 | 144 | 3 | 3 | 8,208 | 8,208 | 16,416 | 0,29 | 0,29 | 0,59 |
|  | 32 | 32 | 92 | 92 | 2,5 | 2,5 | 2,944 | 2,944 | 5,888 | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
|  | 25 | 25 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0,35 | 0,35 | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Итого |  |  | 536 | 536 |  |  | 39,765 | 39,765 | 79,53 | 2,29 | 2,29 | 4,57 |

Таблица 125 – Характеристика тепловой изоляции участков тепловых сетей от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы (номер камеры) |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| Котельная | ТК-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | Школа | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | ТК-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | грунтовка ГФ |
| ТК-2 | ТК-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3 | ФАП | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3 | СДК | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |

Таблица 126 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-03 в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы (номер камеры) |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| Котельная | ТК-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | ТК-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | ТК-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3 | ТК-3-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3-1 | ТК-3-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3-2 | ТК-3-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3-3 | ФАП | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3-3 | ТК-6-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6-1 | ТК-6-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6-2 | ТК-6-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6-3 | Школа/Д.сад | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3 | ТК-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-4 | ТК-5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-5 | СДК | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-5 | ТК-6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6 | ТК-6-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6 | ТК-7 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-7 | зд.1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-7 | ТК-8 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8 | зд.3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8 | ТК-9 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9 | зд.2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9 | зд.5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9 | ТК-10 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-10 | зд.4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-10 | зд.7 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-10 | ТК-11 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-11 | зд.6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-11 | зд.9 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-11 | ТК-12 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12 | зд.8 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12 | зд.11 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12 | ТК-13 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-13 | зд.10 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |

Таблица 127 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы (номер камеры) |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| Котельная | ТК-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | ТК-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | СДК | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | Краска сурик |
| ТК-2 | Детсад стр. №1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | Детсад стр. №2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | Кухня | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |

Таблица 128 - Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы (номер камеры) |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| Котельная | ТК-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | ТК-1-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1-1 | Ж.Д. №1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1-1 | Ж.Д. №2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1-1 | ТК-1-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1-2 | Ж.Д. №3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1-2 | Ж.Д. №4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1-2 | ТК-1-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,5 | краска сурик |
| ТК-1-3 | ТК-1-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1-4 | Ж.Д. №6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1-4 | Ж.Д. №7 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | ТК-1А | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1А | ТК-1Б | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1Б | ТК-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | Угол поворота №1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | ТК-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3 | ТК-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-4 | ТК-5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-5 | ТК-6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6 | ТК-6-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6-1 | ТК-6-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6-2 | Пож. депо | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Пож. депо | Гаража "Водоканала" | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6 | ТК-7 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-7 | Ж.Д. №2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-7 | ТК-8 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8 | ТК-9 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9 | ТК-9-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9-1 | Угол поворота №2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9-1 | ТК-9-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9-2 | Угол поворота №3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9-2 | Угол поворота №4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9-2 | ТК-9-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9-3 | Угол поворота №5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9-3 | Ж.Д. №14 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9-3 | ТК-9-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9-4 | Ж.Д. №13 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9 | Ж.Д. №1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9 | ТК-10 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-10 | Ж.Д. №3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-10 | Ж.Д. №14 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-10 | ТК-11 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-11 | Угол поворота №6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-11 | ТК-12 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12 | ТК-12-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-2 | Угол поворота №7 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-2 | ТК-12-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-3 | Ж.Д. №26 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-3 | ТК-12-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-4 | Ж.Д. №3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-4 | Ж.Д. №4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-4 | Угол поворота №8 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Угол поворота №8 | Ж.Д. №2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Угол поворота №8 | Ж.Д. №1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-3 | ТК-12-5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-5 | Угол поворота №9 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-5 | ТК-12-6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-6 | Угол поворота №10 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12 | ТК-12-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-1 | Ж.Д. №4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12-1 | Ж.Д. №6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12 | ТК-13 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-13 | Ж.Д. №20 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-13 | ТК-14 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-14 | Угол поворота №11 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-14 | ТК-15 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15 | Ж.Д. №13 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15 | ТК-15-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15-1 | Угол поворота №12 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15-1 | Угол поворота №13 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15-1 | ТК-15-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15-2 | Угол поворота №14 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15-2 | ТК-15-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15-3 | Ж.Д. №10 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15-3 | ТК-15-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15 | ТК-16 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-16 | Ж.Д. №11 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-16 | Угол поворота №15 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-16 | ТК-17 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-17 | Угол поворота №16 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-17 | Угол поворота №17 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-17 | ТК-18 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18 | ТК-18-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18-1 | ТК-18-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18-2 | Ж.Д. №2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18-2 | ТК-18-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18-3 | Ж.Д. №1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18-3 | Ж.Д. №4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18-3 | ТК-18-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18-4 | Угол поворота №18 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18 | ТК-19 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-19 | ТК-19-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-19-1 | Угол поворота №19 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-19-1 | Угол поворота №20 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-19-1 | ТК-19-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-19-2 | Ж.Д. №5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-19-2 | Ж.Д. №6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-19 | ТК-20 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-20 | ТК-21 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-21 | ТК-21-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-21-1 | Угол поворота №21 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-21-1 | Угол поворота №22 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-21-1 | ТК-21-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-21-2 | Ж.Д. №5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-21-2 | Ж.Д. №6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-21 | ТК-22 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-22 | Ж.Д. №6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-22 | ТК-23 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-23 | Ж.Д. №3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6 | ТК-26 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-26 | ТК-27 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-27 | ТК-28 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-28 | Оздор. центра | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-28 | ТК-29 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-29 | ТК-30 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-30 | ТК-30-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-30-1 | Школы искусств | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-30 | ТК-31 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-31 | ТК-32 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-32 | ТК-32-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-32-1 | Начальной школы | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-32-1 | Средней школы | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-32 | ТК-32-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-32-2 | д/с | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |

Таблица 129 – Характеристика тепловой изоляции участков тепловых сетей от котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы (номер камеры) |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| Котельная | до угла поворота | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| от угла поворота | ТК-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | амбулатория | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | Краска сурик |
| ТК-1 | ТК-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | Стационар | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | ТК-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3 | хоз.корпус | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3 | гараж | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |

Таблица 130 – Характеристика тепловой изоляции участков тепловых сетей от Котельной №24-10 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы (номер камеры) |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| Котельная | ТК-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | Школа | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | Вспомогательный корпус | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | Краска сурик |

Таблица 131 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы (номер камеры) |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| ЦК | ТК-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | ТК-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | ТК-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3 | ТК-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-4 | ТК-5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-5 | ТК-6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6 | ТК-7 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,5 | краска сурик |
| ТК-6 | ТК-6-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6-1 | Общежитие | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-6А-1 | ТК-6А-2 (МКД) | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-7 | ТК-7-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-7-1 | Гараж | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-7-1 | Автогараж | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-7 | ТК-8 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8 | ТК-9-А | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9-А | Гараж | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Гараж | ТК-8-А | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8-А | ТК-8-Б | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8-А | Времянка 1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8-А | Времянка 2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8-Б | Времянка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8-Б | ТК-8-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8-1 | Здание 41 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8-1 | Здание 43А | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8-1 | Здание 43 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8-1 | СДК | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-8-2 | Здание 26-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9А | ТК-9 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-9 | ТК-10 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-10 | Здание 3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-10 | Здание 4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-10 | ТК-11 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-11 | Здание 1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-11 | Здание 3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-11 | ТК-12 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-12 | ТК-13 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-13 | Здание 16 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-13 | Здание 14 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ввод в здание 14 | Времянка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-13 | ТК-14 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-14 | Здание 18 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-14 | глухая врезка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка | ТК-15 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка | ТК-33 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-15 | ТК-16 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-16 | ТК-17 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-16 | Здание 13 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-17 | ТК-18 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-17 | Здание 15 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18 | Здание 17 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18 | ТК-18-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18-1 | Здание 24 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18-1 | Здание 26 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-18 | ТК-19 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-19 | Здание. 19 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-19 | ТК-20 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-20 | Контора | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Контора | ТК-20-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-20-1 | Гараж | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-20-1 | ТК-20-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-20-2 | Здание 33 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-20-2 | Здание 35 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-20-2 | времянка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-20 | ТК-21 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-21 | Магазин КТП | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-21 | ТК-22 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-22 | ТК-22-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-22-1 | Столовая | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-22-1 | Здание 16 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-22 | ТК-23 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-23 | ТК-25 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-25 | ТК-26 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-26 | ТК-27 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-27 | ТК-28 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-28 | Здание 3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-28 | ТК-29 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-29 | Здание 2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-29 | Здание 4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-29 | ТК-30 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-30 | Здание 6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-30 | ТК-31 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-31 | Здание 8 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-31 | ТК-32 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-32 | глухая врезка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка | Здание 1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-33 | ТК-33-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-33-1 | Тур.клуб | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-33-1 | Администрация | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-33 | ТК-34 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-34 | ТК-41 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-41 | АТС | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-41 | Здание 1А | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-41 | ТК-41А | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-41А | ТК-35 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-35 | Школа | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-35 | ТК-36 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36 | ТК-37 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-37 | Здание 3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-37 | Здание 1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36 | ТК-36-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36-1 | Здание 6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36-1 | ТК-36-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36-2 | Здание 4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36-2 | ТК-36-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36-3 | Здание 2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36-3 | ТК-36-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36-4 | Здание 19 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Здание19 | Времянка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36-4 | Здание 15 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-36-4 | Здание 8-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-41А | ТК-42 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-42 | Здание 5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Здание 5 | Времянка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-42 | ТК-43 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-43 | ТК-44 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-43 | ТК-38 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-38 | Детский сад | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-38 | ТК-39 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-39 | ТК-44 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-39 | Здание 7 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44 | ТК-44-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-1 | Здание 8 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-1 | Здание 9 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-1 | ТК-44-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-2 | Здание 10 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-2 | Здание 11 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-2 | ТК-44-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-3 | Здание 18 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Здание 18 | Баня | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-3 | ТК-44-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-4 | Здание 20 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-4 | ТК-44-5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-5 | Здание 22 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-5 | ТК-44-6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-6 | глухая врезка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка | Здание 24 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка | Здание 26 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-6 | глухая врезка-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка-2 | Здание 7 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка-2 | Здание 9 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-6 | ТК-44-7 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-7 | глухая врезка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка | Здание 28 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка | Здание 30 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-7 | Здание 11 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-7 | Здание 13 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-7 | ТК-44-8 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-8 | Здание 32 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-8 | Здание 34 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-44-8 | Здание 15 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-39 | ТК-45 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-45 | Здание 5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-45 | ТК-46 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-46 | Здание 3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-46 | Здание 4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-46 | ТК-47 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-47 | Здание 1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-47 | Здание 2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-47 | ТК-48 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-48 | Здание 1а | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Здание1а | Времянка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-48 | Здание 3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-48 | ТК-49 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49 | ТК-49-А | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-А | Стационар | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-А | Котельная | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-А | Пищеблок | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Пищеблок | ТК-49-Б | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-Б | Амбулатория | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-Б | Гараж | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49 | ТК-49-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-1 | ТК-49-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-2 | ТК-49-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-2 | Здание 2А | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-2 | Времянка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-3 | ТК-49-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-4 | ТК-49-5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-49-5 | ТК-50 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-50 | ТК-50-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-50-1 | Здание 9 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-50-1 | ТК-50-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-50-2 | Здание 7 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Здание 7 | Времянка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-50-2 | Здание 8 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-50 | ТК-51 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-51 | до угла поворота | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| от угла поворота | Здание 6 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-51 | ТК-51-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-51-1 | Здание 5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-51-1 | ТК-52 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-52 | Здание 4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-52 | ТК-52-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-52-1 | Здание 1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-52-1 | Здание 2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-52-1 | Здание 3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-52 | ТК-53 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-53 | ТК-53-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-53-1 | Здание 2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-53-1 | Здание 3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-53-1 | Времянка | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |

Таблица 132 – Техническая характеристика тепловой изоляции тепловых сетей от Котельной №24-12 с. Субботино в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы (номер камеры) |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| Котельная | ТК-0 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-0 | ТК-0-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-0-1 | ТК-0-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-0-2 | Гараж | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-0 | ТК-1-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1-1 | глухая врезка 1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка 1 | глухая врезка 2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка 2 | ЖД № 23 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,5 | краска сурик |
| глухая врезка 2 | ЖД № 23 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка 1 | ТК-1-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1-2 | глухая врезка 3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка 3 | ЖД № 21 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| глухая врезка 3 | ЖД № 21 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| Котельная | ТК-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | ТК-3-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3-1 | ЖД № 24 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-1 | ТК-2 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | ЖД № 20 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | ЖД №22 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | угол поворота | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| угол поворота | Школа | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-2 | ТК-3 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-3 | ТК-Л26 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-Л26 | ЖД № 26 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-Л26 | ТК-Л24 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-Л24 | ТК-4 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-Л24 | ЖД № 24 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-4 | СДК | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| СДК | угол поворота | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| угол поворота | ТК-5 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-4 | ТК-4-1 | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |
| ТК-4-1 | Детский сад | маты минераловатные | 50 | стеклоткань | 1,0 | краска сурик |

Таблица 133 – Характеристика каналов по участкам тепловых сетей от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы |  | Тип канала (или номер чертежа) | Внутренние размеры, (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция покрытия | Длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  | высота | ширина |  |  |  |
| Котельная | ТК-1 | непроходной | 600 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1 | Школа | непроходной | 600 | 600 | 100 | ж/б плита | 1,0 |
| ТК-1 | ТК-2 | непроходной | 600 | 600 | 120 | ж/б плита | 6,0 |
| ТК-2 | ТК-3 | непроходной | 600 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3 | ФАП | непроходной | 450 | 620 | 100 | ж/б плита | 1,0 |
| ТК-3 | СДК | непроходной | 325 | 325 | 8 | ст. труба | 3,0 |

Таблица 134 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-03, в границах территории Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы |  | Тип канала (или номер чертежа) | Внутренние размеры, (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция покрытия | Длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  | высота | ширина |  |  |  |
| Котельная | ТК-1 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1 | ТК-2 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | ТК-3 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3 | ТК-3-1 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3-1 | ТК-3-2 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3-2 | ТК-3-3 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3-3 | ФАП | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3-3 | ТК-6-1 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6-1 | ТК-6-2 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6-2 | ТК-6-3 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6-3 | Школа/Д.сад | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3 | ТК-4 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-4 | ТК-5 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-5 | СДК | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-5 | ТК-6 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6 | ТК-6-1 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6 | ТК-7 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-7 | зд.1 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-7 | ТК-8 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8 | зд.3 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8 | ТК-9 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9 | зд.2 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9 | зд.5 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9 | ТК-10 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-10 | зд.4 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-10 | зд.7 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-10 | ТК-11 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-11 | зд.6 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-11 | зд.9 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-11 | ТК-12 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12 | зд.8 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12 | зд.11 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12 | ТК-13 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-13 | зд.10 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |

Таблица 135 – Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от котельной №24-13 с. Иджа в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Номера камер, между которыми размещен канал |  | Привязка к камере N | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК-1 | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-1 | ТК-2 | ТК-2 | швеллер | – |
| ТК-2 | ТК-3 | ТК-3 | швеллер | – |

Таблица 136 – Технические характеристика Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Номера камер, между которыми размещен канал |  | Привязка к камере N | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК-1 | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-1 | ТК-2 | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-1 | СДК | ТК- | швеллер | – |
| ТК-2 | Детсад стр. №1 | ТК-2 | швеллер | – |
| ТК-2 | Детсад стр. №2 | ТК-2 | швеллер | – |
| ТК-2 | Кухня | ТК-2 | швеллер | – |

Таблица 137 – Технические характеристики неподвижных опор в каналах на участках тепловых сетей от Котельной №24-06 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Номера камер, между которыми размещен канал |  | Привязка к камере N | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Угол поворота | ТК-1 | швеллер | – |
| Угол поворота | ТК-1 | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-1 | Больница | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-1 | ТК-2 | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-2 | Пищеблок | ТК-2 | швеллер | – |
| ТК-2 | Гараж | ТК-2 | швеллер | – |

Таблица 138 – Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от Котельной №24-10 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Номера камер, между которыми размещен канал |  | Привязка к камере N | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК-1 | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-1 | Школа | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-1 | Вспомогательный корпус | ТК-1 | швеллер | – |
| Котельная | ТК-1 | ТК-1 | швеллер | – |

Таблица 139– Неподвижные опоры в канале на участках тепловых сетей от котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Номера камер, между которыми размещен канал |  | Привязка к камере N | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | до угла поворота | ТК-1 | швеллер | – |
| от угла поворота | ТК-1 | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-1 | амбулатория | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-1 | ТК-2 | ТК-1 | швеллер | – |
| ТК-2 | Стационар | ТК-2 | швеллер | – |
| ТК-2 | ТК-3 | ТК-2 | швеллер | – |
| ТК-3 | хоз.корпус | ТК-3 | швеллер | – |
| ТК-3 | гараж | ТК-3 | швеллер | – |

Таблица 140 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы |  | Тип канала (или номер чертежа) | Внутренние размеры, (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция покрытия | Длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  | высота | ширина |  |  |  |
| Котельная | ТК-1 | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1 | ТК-2 | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1 | СДК | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | Детсад стр. №1 | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | Детсад стр. №2 | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | Кухня | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |

Таблица 141 - Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы |  | Тип канала (или номер чертежа) | Внутренние размеры, (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция покрытия | Длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  | высота | ширина |  |  |  |
| Котельная | ТК-1 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1 | ТК-1-1 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1-1 | Ж.Д. №1 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1-1 | Ж.Д. №2 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1-1 | ТК-1-2 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1-2 | Ж.Д. №3 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1-2 | Ж.Д. №4 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1-2 | ТК-1-3 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1-3 | ТК-1-4 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1-4 | Ж.Д. №6 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1-4 | Ж.Д. №7 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1 | ТК-1А | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1А | ТК-1Б | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1Б | ТК-2 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | Угол поворота №1 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | ТК-3 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3 | ТК-4 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-4 | ТК-5 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-5 | ТК-6 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6 | ТК-6-1 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6-1 | ТК-6-2 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6-2 | Пож. депо | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| Пож. депо | Гараж "Водоканала" | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6 | ТК-7 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-7 | Ж.Д. №2 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-7 | ТК-8 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8 | ТК-9 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9 | ТК-9-1 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9-1 | Угол поворота №2 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9-1 | ТК-9-2 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9-2 | Угол поворота №3 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9-2 | Угол поворота №4 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9-2 | ТК-9-3 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9-3 | Угол поворота №5 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9-3 | Ж.Д. №14 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9-3 | ТК-9-4 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9-4 | Ж.Д. №13 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9 | Ж.Д. №1 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9 | ТК-10 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-10 | Ж.Д. №3 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-10 | Ж.Д. №14 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-10 | ТК-11 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-11 | Угол поворота №6 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-11 | ТК-12 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12 | ТК-12-2 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-2 | Угол поворота №7 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-2 | ТК-12-3 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-3 | Ж.Д. №26 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-3 | ТК-12-4 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-4 | Ж.Д. №3 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-4 | Ж.Д. №4 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-4 | Угол поворота №8 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| Угол поворота №8 | Ж.Д. №2 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| Угол поворота №8 | Ж.Д. №1 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-3 | ТК-12-5 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-5 | Угол поворота №9 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-5 | ТК-12-6 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-6 | Угол поворота №10 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12 | ТК-12-1 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-1 | Ж.Д. №4 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12-1 | Ж.Д. №6 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12 | ТК-13 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-13 | Ж.Д. №20 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-13 | ТК-14 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-14 | Угол поворота №11 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-14 | ТК-15 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15 | Ж.Д. №13 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15 | ТК-15-1 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15-1 | Угол поворота №12 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15-1 | Угол поворота №13 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15-1 | ТК-15-2 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15-2 | Угол поворота №14 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15-2 | ТК-15-3 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15-3 | Ж.Д. №10 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15-3 | ТК-15-4 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15 | ТК-16 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-16 | Ж.Д. №11 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-16 | Угол поворота №15 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-16 | ТК-17 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-17 | Угол поворота №16 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-17 | Угол поворота №17 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-17 | ТК-18 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18 | ТК-18-1 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18-1 | ТК-18-2 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18-2 | Ж.Д. №2 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18-2 | ТК-18-3 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18-3 | Ж.Д. №1 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18-3 | Ж.Д. №4 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18-3 | ТК-18-4 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18-4 | Угол поворота №18 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18 | ТК-19 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-19 | ТК-19-1 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-19-1 | Угол поворота №19 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-19-1 | Угол поворота №20 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-19-1 | ТК-19-2 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-19-2 | Ж.Д. №5 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-19-2 | Ж.Д. №6 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-19 | ТК-20 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-20 | ТК-21 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-21 | ТК-21-1 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-21-1 | Угол поворота №21 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-21-1 | Угол поворота №22 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-21-1 | ТК-21-2 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-21-2 | Ж.Д. №5 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-21-2 | Ж.Д. №6 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-21 | ТК-22 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-22 | Ж.Д. №6 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-22 | ТК-23 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-23 | Ж.Д. №3 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6 | ТК-26 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-26 | ТК-27 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-27 | ТК-28 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-28 | Оздоровительный центр | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-28 | ТК-29 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-29 | ТК-30 | непроходной | 600 | 980 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-30 | ТК-30-1 | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-30-1 | Школа искусств | непроходной | 300 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-30 | ТК-31 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-31 | ТК-32 | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-32 | ТК-32-1 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-32-1 | Начальная школа | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-32-1 | Средняя школа | непроходной | 600 | 600 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-32 | ТК-32-2 | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-32-2 | Детский сад | непроходной | 450 | 620 | 50 | ж/б плита | 3,0 |

Таблица 142 – Характеристика каналов по участкам тепловых сетей от котельной №24-08 с. Сизая в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы |  | Тип канала (или номер чертежа) | Внутренние размеры, (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция покрытия | Длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  | высота | ширина |  |  |  |
| Котельная | до угла поворота | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| от угла поворота | ТК-1 | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1 | амбулатория | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1 | ТК-2 | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | Стационар | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | ТК-3 | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3 | хоз.корпус | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3 | гараж | непроходной | 500 | 1000 | 120 | ж/б плита | 3,0 |

Таблица 143 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-11 посСинеборск, в границах территории Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы |  | Тип канала (или номер чертежа) | Внутренние размеры, (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция покрытия | Длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  | высота | ширина |  |  |  |
| ЦК | ТК-1 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1 | ТК-2 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | ТК-3 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3 | ТК-4 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-4 | ТК-5 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-5 | ТК-6 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6 | ТК-7 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6 | ТК-6-1 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6-1 | Общежитие | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-6А-1 | ТК-6А-2"строение" | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-7 | ТК-7-1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-7-1 | Гараж | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-7-1 | Автогараж | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-7 | ТК-8 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8 | ТК-9-А | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9-А | Гараж | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| Гараж | ТК-8-А | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8-А | ТК-8-Б | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8-А | Времянка 1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8-А | Времянка 2 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8-Б | Времянка | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8-Б | ТК-8-1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8-1 | Здание 41 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8-1 | Здание 43А | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8-1 | Здание 43 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8-1 | СДК | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-8-2 | Здание 26-1 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9А | ТК-9 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-9 | ТК-10 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-10 | Здание 3 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-10 | Здание 4 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-10 | ТК-11 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-11 | Здание 1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-11 | Здание 3 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-11 | ТК-12 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-12 | ТК-13 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-13 | Здание 16 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-13 | Здание 14 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ввод в здание 14 | Времянка | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-13 | ТК-14 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-14 | Здание 18 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-14 | глухая врезка | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| глухая врезка | ТК-15 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| глухая врезка | ТК-33 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-15 | ТК-16 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-16 | ТК-17 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-16 | Здание 13 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-17 | ТК-18 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-17 | Здание 15 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18 | Здание 17 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18 | ТК-18-1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18-1 | Здание 24 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18-1 | Здание 26 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-18 | ТК-19 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-19 | Здание. 19 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-19 | ТК-20 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-20 | Контора | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| Контора | ТК-20-1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-20-1 | Гараж | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-20-1 | ТК-20-2 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-20-2 | Здание 33 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-20-2 | Здание 35 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-20-2 | времянка | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-20 | ТК-21 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-21 | Магазин КТП | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-21 | ТК-22 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-22 | ТК-22-1 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-22-1 | Столовая | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-22-1 | Здание 16 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-22 | ТК-23 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-23 | ТК-25 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-25 | ТК-26 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-26 | ТК-27 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-27 | ТК-28 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-28 | Здание 3 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-28 | ТК-29 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-29 | Здание 2 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-29 | Здание 4 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-29 | ТК-30 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-30 | Здание 6 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-30 | ТК-31 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-31 | Здание 8 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-31 | ТК-32 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-32 | глухая врезка | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| глухая врезка | Здание 1 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-33 | ТК-33-1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-33-1 | Туристический клуб | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-33-1 | Администрация | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-33 | ТК-34 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-34 | ТК-41 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-41 | АТС | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-41 | Здание 1А | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-41 | ТК-41А | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-41А | ТК-35 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-35 | Школа | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-35 | ТК-36 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36 | ТК-37 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-37 | Здание 3 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-37 | Здание 1 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36 | ТК-36-1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36-1 | Здание 6 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36-1 | ТК-36-2 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36-2 | Здание 4 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36-2 | ТК-36-3 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36-3 | Здание 2 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36-3 | ТК-36-4 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36-4 | Здание 19 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| Здание19 | Времянка | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36-4 | Здание 15 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-36-4 | Здание 8-1 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-41А | ТК-42 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-42 | Здание 5 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| Здание 5 | Времянка | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-42 | ТК-43 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-43 | ТК-44 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-43 | ТК-38 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-38 | Детский сад | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-38 | ТК-39 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-39 | ТК-44 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-39 | Здание 7 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44 | ТК-44-1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-1 | Здание 8 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-1 | Здание 9 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-1 | ТК-44-2 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-2 | Здание 10 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-2 | Здание 11 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-2 | ТК-44-3 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-3 | Здание 18 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| Здание 18 | Баня | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-3 | ТК-44-4 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-4 | Здание 20 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-4 | ТК-44-5 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-5 | Здание 22 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-5 | ТК-44-6 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-6 | глухая врезка | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| глухая врезка | Здание 24 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| глухая врезка | Здание 26 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-6 | глухая врезка-2 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| глухая врезка-2 | Здание 7 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| глухая врезка-2 | Здание 9 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-6 | ТК-44-7 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-7 | глухая врезка | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| глухая врезка | Здание 28 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| глухая врезка | Здание 30 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-7 | Здание 11 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-7 | Здание 13 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-7 | ТК-44-8 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-8 | Здание 32 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-8 | Здание 34 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-44-8 | Здание 15 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-39 | ТК-45 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-45 | Здание 5 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-45 | ТК-46 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-46 | Здание 3 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-46 | Здание 4 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-46 | ТК-47 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-47 | Здание 1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-47 | Здание 2 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-47 | ТК-48 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-48 | Здание 1а | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| Здание1а | Времянка | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-48 | Здание 3 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-48 | ТК-49 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49 | ТК-49-А | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-А | Стационар | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-А | Котельная | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-А | Пищеблок | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| Пищеблок | ТК-49-Б | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-Б | Амбулатория | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-Б | Гараж | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49 | ТК-49-1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-1 | ТК-49-2 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-2 | ТК-49-3 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-2 | Здание 2А | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-2 | Времянка | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-3 | ТК-49-4 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-4 | ТК-49-5 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-49-5 | ТК-50 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-50 | ТК-50-1 | непроходной | 450 | 900 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-50-1 | Здание 9 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-50-1 | ТК-50-2 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-50-2 | Здание 7 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| Здание 7 | Времянка | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-50-2 | Здание 8 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-50 | ТК-51 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-51 | до угла поворота | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| от угла поворота | Здание 6 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-51 | ТК-51-1 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-51-1 | Здание 5 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-51-1 | ТК-52 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-52 | Здание 4 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-52 | ТК-52-1 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-52-1 | Здание 1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-52-1 | Здание 2 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-52-1 | Здание 3 | непроходной | 600 | 1200 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-52 | ТК-53 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-53 | ТК-53-1 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-53-1 | Здание 2 | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-53-1 | Здание 3 | непроходной | 450 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-53-1 | Времянка | непроходной | 300 | 600 | 100 | ж/б плита | 3,0 |

Таблица 144 – Технические характеристики каналов системы теплоснабжения от Котельной №24-12 с. Субботино, в границах территории Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование участка трассы |  | Тип канала (или номер чертежа) | Внутренние размеры, (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция покрытия | Длина, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  | высота | ширина |  |  |  |
| Котельная | ТК-0 | непроходной | 600 | 620 | 110 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-0 | ТК-0-1 | бесканальный |  |  |  |  |  |
| ТК-0-1 | ТК-0-2 | непроходной |  |  |  |  |  |
| ТК-0-2 | Гараж | бесканальный |  |  |  |  |  |
| ТК-0 | ТК-1-1 | непроходной | 325 | 325 | 8 | стальная труба | 3,0 |
| ТК-1-1 | глухая врезка 1 | бесканальный |  |  |  |  |  |
| глухая врезка 1 | глухая врезка 2 | бесканальный |  |  |  |  |  |
| глухая врезка 2 | ЖД № 23 | бесканальный |  |  |  |  |  |
| глухая врезка 2 | ЖД № 23 | бесканальный |  |  |  |  |  |
| глухая врезка 1 | ТК-1-2 | непроходной | 450 | 620 | 80 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1-2 | глухая врезка 3 | непроходной | 450 | 620 | 80 | ж/б плита | 1,5 |
| глухая врезка 3 | ЖД № 21 | непроходной | 450 | 620 | 80 | ж/б плита | 1,5 |
| глухая врезка 3 | ЖД № 21 | непроходной | 450 | 620 | 80 | ж/б плита | 1,5 |
| Котельная | ТК-1 | непроходной | 600 | 980 | 110 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-1 | ТК-3-1 | непроходной | 300 | 300 | 60 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3-1 | ЖД № 24 | бесканальный |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | непроходной | 600 | 980 | 110 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | ЖД № 20 | непроходной | 300 | 300 | 60 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | ЖД №22 | непроходной | 300 | 300 | 60 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | угол поворота | непроходной | 600 | 980 | 110 | ж/б плита | 3,0 |
| угол поворота | Школа | непроходной | 600 | 980 | 110 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-2 | ТК-3 | непроходной | 600 | 980 | 110 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-3 | ТК-Л26 | непроходной | 620 | 450 | 80 | ж/б плита | 1,5 |
| ТК-Л26 | ЖД № 26 | непроходной | 300 | 300 | 2,5 | Доска обрезная | 3,0 |
| ТК-Л26 | ТК-Л24 | непроходной | 620 | 450 | 80 | ж/б плита | 1,5 |
| ТК-Л24 | ТК-4 | непроходной | 620 | 450 | 80 | ж/б плита | 1,5 |
| ТК-Л24 | ЖД № 24 | непроходной | 300 | 300 | 2,5 | Доска обрезная | 3,0 |
| ТК-4 | СДК | непроходной | 620 | 450 | 80 | ж/б плита | 1,5 |
| СДК | угол поворота | непроходной | 300 | 300 | 60 | ж/б плита | 3,0 |
| угол поворота | ТК-5 | непроходной | 300 | 300 | 60 | ж/б плита | 3,0 |
| ТК-4 | ТК-4-1 | непроходной | 620 | 450 | 80 | ж/б плита | 1,5 |
| ТК-4-1 | Детский сад | непроходной | 620 | 450 | 80 | ж/б плита | 1,5 |

Суммарная протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МУП ШТЭС, на 01.01.2025 г. составляет 179,079 км в однотрубном исполнении; материальная характеристика – 54,992 м2.

Таблица 145 – Показатели протяженности и материальной характеристики, объемов трубопроводов тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Номер СЦТ | Источник тепловой энергии | Длина тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) по состоянию на 31.12.2024 г., м | Материальная характеристика по состоянию на 31.12.2024 г., м2 | Объем трубопроводов по состоянию на 31.12.2024 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №03 | Котельная №24-13 с. Иджа | 273 | 54,992 | 3,829 |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 пос. Ильичево | 7026 | 1436,336 | 138,819 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 пос. Алтан | 78 | 11,452 | 0,5714 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | 1338 | 268,45 | 21,6075 |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 346 | 61,864 | 3,9338 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 с. Казанцево | 50 | 10,800 | 0,7850 |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 с. Каптырево | 114 | 11,718 | 0,3709 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 6092 | 1311,602 | 127,2387 |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 с. Сизая | 5 | 0,570 | 0,019 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 с. Сизая (отопление) | 148,21 | 45,168 | 0,549 |
|  | Котельная №24-10 с. Сизая (ГВС) | 148,21 | 45,168 | 0,549 |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 7,560 | 1620,494 | 167,82 |
| СЦТ №14 | Котельная №24-12 с. Субботино | 1243,4 | 201,85 | 14,1873 |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 2224 | 459,098 | 40,12 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 51167 | 12032,644 | 1849,01 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 пгт Шушенское | 536 | 79,53 | 4,57 |

Технические характеристика тепловых систем были уточнены по данным предоставленным МУП ШТЭС

3.1.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №03 с. Иджа сельского поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельная №24-13 с. Иджа составляет – 16 шт.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях сельского поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево – не предоставлена.

Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан – не предоставлена.

Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №03 от котельной №24-03 пос. Зарничный - 76 ед.

Таблица 146 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-03 пос. Зарничный в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Тип | Задвижки / краны шаровые |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр (мм) | количество (шт.) |  |  |  |
|  |  | стальных | стальных |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электроприводом | с гидроприводом |
| Запорная арматура | 32 | 6 | 6 | – | – |
|  | 50 | 22 | 22 | - | - |
|  | 80 | 4 | 4 | - | - |
|  | 100 | 6 | 6 | - | - |
| Дренажная арматура | 20 | 22 | 22 | - | - |
|  | 25 | 8 | 8 | - | - |
|  | 32 | 2 | 2 | - | - |
| Воздушники | 20 | 4 | 4 | - | - |
|  | 25 | 2 | 2 | - | - |

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-04 с. Казанцево - 8 ед.

Таблица 147 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Номер камеры | Задвижки / краны шаровые |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр (мм) | количество (шт.) |  |  |  |
|  |  | стальных | стальных |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электро-приводом | с гидроприводом |
| ТК-1 | 100 | 2 | 2 | – | – |
| ТК-2 | 50 | 4 | 4 | – | – |
| ТК-2 | 20 | 2 | 2 | – | – |

Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-05 с. Казанцево – не предоставлена.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №06 и СЦТ №07 с. Каптырево сельского поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-06 с. Каптырево – не предоставлена.

Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-07 с. Каптырево - 220 ед.

Таблица 148 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Тип | Задвижки / краны шаровые |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dус (мм) | количество (шт.) |  |  |  |
|  |  | стальных | стальных |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электроприводом | с гидроприводом |
| Задвижки | 25 | 22 | 22 | – | – |
|  | 32 | 34 | 34 | – | – |
|  | 40 | 32 | 32 | – | – |
|  | 50 | 34 | 34 | - | - |
|  | 80 | 22 | 22 | - | - |
|  | 100 | 10 | 10 | - | - |
|  | 150 | 4 | 4 | - | - |
|  | 200 | 2 | 2 | - | - |
| Компенсаторы - сильфонные | 150 | 2 | 2 | - | - |
| Дренажная арматура | 25 | 24 | 24 | - | - |
|  | 40 | 2 | 2 | - | - |
|  | 80 | 2 | 2 | - | - |
| Воздушники | 25 | 28 | 28 | - | - |
|  | 32 | 2 | 2 | - | - |

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности распределительных тепловых сетей в четырехтрубном исчислении для СЦТ №12 и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельная №24-10 с. Сизая составляет – 6 шт.

Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельная №24-08 с. Сизая составляет – 11 шт.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №13 пос. Синеборск смонтированы стальные задвижки, диско-поворотные затворы и шаровые краны. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Общее количество секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-11 пос. Синеборск – 320 единиц.

Таблица 149 – Сводное количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Тип | Задвижки / краны шаровые |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр (мм) | количество (шт.) |  |  |  |
|  |  | стальных | стальных |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электроприводом | с гидроприводом |
| Запорная арматура | 32 | 12 | 12 | - | - |
|  | 40 | 10 | 10 | – | – |
|  | 50 | 20 | 20 | - | - |
|  | 76 | 10 | 10 | - | - |
|  | 80 | 20 | 20 | - | - |
|  | 100 | 30 | 30 |  |  |
|  | 150 | 70 | 70 | - | - |
|  | 200 | 6 | 6 |  |  |
| Дренажная арматура | 32 | 4 | 4 | - | - |
|  | 50 | 2 | 2 |  |  |
| Воздушники | 20 | 108 | 108 | - | - |
|  | 25 | 10 | 10 |  |  |
|  | 32 | 6 | 6 |  |  |
|  | 40 | 6 | 6 |  |  |
|  | 50 | 6 | 6 |  |  |

Таблица 150 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Номер камеры | Задвижки / краны шаровые |  |  |  |  | Компенсаторы |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр (мм) | количество (шт.) |  |  |  | условный диаметр (мм) | количество (шт.) | условный диаметр (мм) | количество (шт.) | условный диаметр (мм) | количество (шт.) |
|  |  | стальных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электроприводом | с гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - |
| ТК-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-4 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-5 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-6 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | 32 | 2 | - | - |
| ТК-6-1 | 76 | 2 | 2 | - | - | - | - | 32 | 2 | - | - |
| ТК-6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-7 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| ТК-7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-8 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| ТК-8-А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-8-Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-8-1 | 100 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 |
| ТК-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-9-А | 150 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 50 | 4 |
| ТК-9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-10 | 150 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-11 | 150 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-13 | 150 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-14 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-15 | 100 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-16 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-17 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-18-1 | 40 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 |
| ТК-19 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| ТК-20 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |  |
| ТК-20-1 | 40 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-20-2 | 32 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-21 | 80 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-22 | 80 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-22-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-23 | 80 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| ТК-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-25 | 80 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-26 | 80 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-27 | 80 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-28 | 80 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-29 | 80 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-30 | 50 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-31 | 50 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-33 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-33-1 | 40 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-34 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-35 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| ТК-36 | 32 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-36-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-36-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-36-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-36-4 | 32 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-37 | 76 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-39 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-41 | 150 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| ТК-41-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-42 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-43 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 |
| ТК-44 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-45 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-46 | 150 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-47 | 150 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-48 | 150 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-49 | 150 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 |
| ТК-49-А | 76 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-49-Б | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-49-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-49-2 | 150 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-49-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-49-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-49-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-50 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| ТК-50-1 | 50 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-50-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-51 | 150 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-51-1 | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-52 | 150 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 |
| ТК-52-1 | 100 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| ТК-53 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-53-1 | 32 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №14 с. Субботино смонтированы стальные задвижки, диско-поворотные затворы и шаровые краны. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Общее количество секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельная №24-12 с. Субботино – 60 единиц.

Таблица 151 – Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях от Котельной №24-12 с. Субботино в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Тип | Задвижки / краны шаровые |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр (мм) | количество (шт.) |  |  |  |
|  |  | стальных | стальных |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электроприводом | с гидроприводом |
| Запорная арматура | 25 | 6 | 6 | - | - |
|  | 32 | 2 | 2 | – | – |
|  | 50 | 16 | 16 | - | - |
|  | 76 | 10 | 10 | - | - |
|  | 80 | 6 | 6 | - | - |
|  | 150 | 2 | 2 | - | - |
| Дренажная арматура | 25 | 6 | 6 | - | - |
| Воздушники | 25 | 12 | 12 | - | - |

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ поселения смонтированы стальные задвижки. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Общее количество секционной и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское - 148 ед.

Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское – не предоставлена.

Информация по общему количеству секционной и запорно- регулирующей арматуры на тепловых сетях СЦТ №09/2 от №24-16 пгт Шушенское – не предоставлена.

3.1.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.) требующих постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-13 с. Иджа составляет – 3 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от Котельной №24-01 пос. Ильичево составило – 56 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от Котельной №24-02 пос. Алтан составило – 1 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от Котельной №24-03 пос. Зарничный составило – 13 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от Котельной №24-04 с. Казанцево составило – 2 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от Котельной №24-05 с. Казанцево составило – 0 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-06 с. Каптырево составило – 2 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-07 с. Каптырево составило – 65 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-08 с. Сизая составило – 3 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-10 с. Сизая составило – 1 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельной №24-11 пос. Синеборск составило – 87 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от источника тепловой энергии МУП ШТЭС - Котельной №24-12 с. Субботино составило – 19 шт.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-14 пгт Шушенское составило – 34 шт.

Информация по количеству тепловых камер на тепловых сетях от котельных №24-15 пгт Шушенское не представлено.

Количество тепловых камер на тепловых сетях от котельной №24-16 пгт Шушенское составило – 8 шт.

3.1.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система теплоснабжения СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа Системы теплоснабжения СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный Система теплоснабжения СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское - открытая.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной (СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа Системы теплоснабжения СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный Система теплоснабжения СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС.

Система теплоснабжения СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан ЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское – закрытая.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной (СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан ЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское) – качественное и производилось по отопительному температурному графику 95-70 ºС.

За периоды отопительных сезонов: 2020-2021 гг.; 2021-2022 гг.; 2022-2023 гг.; 2023-2024 гг.; 2024-2025 гг. регулирование отпуска тепла в зоне теплоснабжения от котельной №24-15 пгт Шушенское – качественное и осуществляется по графику 140/70℃ со срезкой на 110ºС на которой обеспечивается нормальный температурный режим в отапливаемых помещениях зданий, присоединенных к тепловой сети при температуре наружного воздуха -23℃, что связано с отбором теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения и протяженностью тепловых сетей системы.

Согласно информации приведенной МУП ШТЭС (письмами исх. от 13.05.2024 г.; от 18.03.2025 г.) отбор теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения осуществляется из обратного трубопровода, а также с применением регулятора температуры для систем централизованного горячего водоснабжения.

Таким образом, МУП ШТЭС не нарушает требования регламентированного законодательства, а именно п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п. 84) , согласно которым температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не выше 75 ºС.

Подача тепловой энергии на нужды отопления производится в требуемом количестве за счет увеличения расхода теплоносителя.3.1.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска, согласно сменным журналам, соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

3.1.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.

Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельной №24-13 с. Иджа Системы теплоснабжения СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный Система теплоснабжения СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан ЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей.

3.1.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Аварии, повлекшие за собой разрушения (повреждения) зданий, сооружений, водогрейных котлов, трубопроводов горячей воды, взрывы в топках котлов, работающих на твердом топливе, вызвавшие их остановку на ремонт которых продолжается более 36 часов, за последние 5 лет не зафиксированы.

3.1.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

В таблице приведены результаты мониторинга по количеству аварийных ситуаций и значение среднего времени, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 (пять) лет (период 2020-2024 гг.).

Таблица 152– Данные по количество аварий на тепловых сетях и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в период 2020 -2024 годы

| Система теплоснабжения | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество аварийных ситуаций на тепловых сетях, ед. | Среднее время на восстановление участка тепловой сети, час |
| СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтен |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №06 |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №07 |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №10 от котельной №24-08 с. Сизая |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |
| СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское |  |  |
| 2020 г. | 0 | 0,00 |
| 2021 г. | 0 | 0,00 |
| 2022 г. | 0 | 0,00 |
| 2023 г. | 0 | 0,00 |
| 2024 г. | 0 | 0,00 |

3.1.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.

3.1.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 в части приложения 19, МДК 4-02.2001 с изменениями на 09 января 2001 года.

Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков.

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.

Гидравлические испытания производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Сведения об установленном рабочем давлении трубопроводов МУП ШТЭС не представило. На предприятии МУП ШТЭС гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно выполнить опрессовку тепловой сети и запорной арматуры. На котельных (с количеством точек подключения менее 10) выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источников.

Испытания на гидравлические потери МУП ШТЭС представлены за последние 3 года. Последний раз гидравлические испытания проводились в 2022 г., что подтверждено «Актом гидравлического испытания трубопроводов тепловых сетей котельной 24-13» от 05.07.2022 г.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя при отрицательных температурах наружного воздуха МУП ШТЭС не проводились за последние 5 лет.

Определение тепловых потерь. Испытания на тепловые потери МУП ШТЭС не проводились за последние 5 лет.

Таблица 153 – Объем финансирования за выполненные работы МУП ШТЭС в рамках производственных программ текущего и капитального ремонтов объектов (сооружений) теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование котельной | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, тыс. руб. | По плану (текущий. ремонт, капитальный. ремонт, ПП) / вне плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 с. Иджа | 90,47 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 с. Иджа | 426,44 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 с. Иджа | 109,74 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 с. Иджа | 1054,02 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 с. Иджа | 688,26 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-01 пос. Ильичевская | 808,59 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-02 пос. Алтан | 215,10 |  |  |
| 3 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | 562,20 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-01 пос. Ильичевская | 614,8 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-02 пос. Алтан | 35,12 |  |  |
| 3 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | 1879,25 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-01 пос. Ильичевская | 857,05 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-02 пос. Алтан | 20,77 |  |  |
| 3 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | 457,0 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-01 пос. Ильичевская | 391,94 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-02 пос. Алтан | 29,52 |  |  |
| 3 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | 657,93 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-01 пос. Ильичевская | 978,68 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-02 пос. Алтан | 75,02 |  |  |
| 3 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | 3462,97 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 45,80 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-05 с. Казанцево | 36,65 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 1156,50 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-05 с. Казанцево | 171,88 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 54,88 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-05 с. Казанцево | 606,91 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 732,09 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-05 с. Казанцево | 104,74 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 112,52 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-05 с. Казанцево | 115,30 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 с. Каптырево | 8,85 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 1435,08 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 с. Каптырево | 205,93 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 1726,15 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 с. Каптырево | 256,10 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 1994,54 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 с. Каптырево | 107,49 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 1860,40 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 с. Каптырево | 413,64 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 3906,89 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 с. Сизая | 6,87 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-09 с. Сизая | 0,00 |  |  |
| 3 | Котельная №24-10 с. Сизая | 467,48 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 с. Сизая | 46,47 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-09 с. Сизая | 18,24 |  |  |
| 3 | Котельная №24-10 с. Сизая | 705,21 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 с. Сизая | 33,70 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-09 с. Сизая | 0,00 |  |  |
| 3 | Котельная №24-10 с. Сизая | 609,73 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 с. Сизая | 8,47 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-09 с. Сизая | 8,22 |  |  |
| 3 | Котельная №24-10 с. Сизая | 667,81 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-09 с. Сизая | 25,53 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2 | Котельная №24-10 с. Сизая | 526,49 |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 2034,59 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 1473,66 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 3454,70 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 2076,05 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 2110,50 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 с. Субботино | 292,09 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 с. Субботино | 6919,87 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 с. Субботино | 608,12 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 с. Субботино | 5019,29 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 с. Субботино | 1316,14 | капитальный и текущий ремонты |  |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 595,02 | капитальный и текущий ремонты |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 5886,85 |  |
| 3 | Котельная №2 пгт Шушенская |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 629,09 | капитальный и текущий ремонты |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 6919,87 |  |
| 3 | Котельная №2 пгт Шушенская |  |  |
| 2022 год |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 414,18 | капитальный и текущий ремонты |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 5838,36 |  |
| 3 | Котельная №24-16 пгт Шушенская |  |  |
| 2023 год |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 1094,37 | капитальный и текущий ремонты |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 11105,87 |  |
| 3 | Котельная №24-16 пгт Шушенская |  |  |
| 2024 год |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 626,33 | капитальный и текущий ремонты |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 10935,00 |  |
| 3 | Котельная №24-16 пгт Шушенская |  |  |

3.1.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

-потери и затраты теплоносителя;

-потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

-удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

-разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

-расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

-потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

-потери и затраты теплоносителя;

-затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) представляют комплекс показателей, предназначенных для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы системы теплоснабжения, в зависимости от номинальных и исходно-номинальных значений технико-экономических показателей его работы в абсолютном, удельном или относительном исчислении от нагрузки или других норм образующих показателей при фиксированных значениях внешних факторов. Внешние факторы обусловлены объективными обстоятельствами (в частности, температурой окружающей среды), оказывающими влияние на экономичность работы оборудования, значения которых не зависят от деятельности производственного персонала эксплуатирующей организации и подрядных ремонтных организаций. Фиксированные значения внешних факторов при разработке энергетических характеристик принимаются близкими к среднегодовым, а также методически обусловленными для выполнения соответствующих расчетов.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «потери сетевой воды» устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии от источника до потребителей (в пределах балансовой принадлежности эксплуатирующей организации) от характеристик и режима работы системы теплоснабжения.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «тепловые потери» устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Режимные характеристики тепловых сетей, а именно энергетические характеристики по показателям «удельный расход сетевой воды» и «разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах», устанавливают зависимости нормативных значений указанных показателей от температуры наружного воздуха, стабильные при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.

При этом нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии для водяных тепловых сетей с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч и выше разрабатываются на основе утвержденных в установленном порядке нормативных энергетических характеристик.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 г. №24-о утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «ШТЭС» на 2019-2023 гг. в целом по Шушенскому району без дифференцирования по системам теплоснабжения от источников тепловой энергии.

Внутренним правовым актом МУП «ШТЭС» на период 2019-2023 гг. нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденные Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о, были дифференцированы по системам централизованного теплоснабжения, эксплуатируемым предприятием.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 г. №170-н утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «ШТЭС» на 2024 г. дифференцировано по системам централизованного теплоснабжения, эксплуатируемым предприятием.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.01.2024 г. №1-н, о внесении изменений в приказ от 18.12.2023 г. №170-н скорректированы нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «ШТЭС» на 2024 г.

Таблица 154 – Значение величины нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП ШТЭС в границах Муниципульного округа Шушенского округа Красноярского края

| СЦТ | Наименование котельной | Норматив технологических потерь при передаче теплоносителя (воды, м3) |  | Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2023 гг. | 2024 г. | 2019-2023 гг. | 2024 г. |
| №03 | Котельная №24-13 с. Иджа | 0,00 | 61,97 | 157,233 | 142,24 |
| №18 | Котельная №24-01 пос. Ильичевская | 447,00 | 3039,93 | 6019,904 | 5189,40 |
| №01 | Котельная №24-02 пос. Алтан | 0,00 | 8,43 | 48,426 | 34,47 |
| №02 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | 0,00 | 350,44 | 802,578 | 621,53, |
| №04 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 0,00 | 38,26 | 200,461 | 120,44 |
| №05 | Котельная №24-05 с. Казанцеал | 13,00 | 12,72 | 12,745 | 27,12 |
| №06 | Котельная №24-06 с. Каптырево | 0,00 | 4,62 | 43,718 | 42,75 |
| №07 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 2041,00 | 2023,22 | 3572,43 | 3208,05 |
| №10 | Котельная №24-08 с. Сизая | 0,00 | - | 79,861 | - |
| №11 | Котельная №24-09 с. Сизая | 0,00 | 0,22 | 2,206 | 1,96 |
| №12 | Котельная №24-10 с. Сизая | 78,00 | 78,67 | 72,605 | 49,32 |
| №13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 2725,60 | 2725,60 | 4953,655 | 3955,45 |
| №14 | Котельная №24-12 с. Субботино | 79,00 | 218,74 | 642,191 | 565,44 |
| №17 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 703,0 | 645,16 | 969,904 | 890,30 |
| №09/1 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 44529,00 | 41250,58 | 39466,465 | 40963,79 |
| №09/2 | Котельная №24-16 пгт Шушенская | 85,00 |  | 315,675 |  |

3.1.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Величина нормативных тепловых потерь теплоисточника приведена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.003) пункт 3.2.13 Раздел 3.2 Часть 3.

Фактические тепловых потерь теплоисточника представлены в таблице ниже.

Таблица 155 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Значение фактических показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 694,934 | 728,945 | 739,586 | 719,83 | 639,331 |
| Потери при передаче, Гкал | 154,088 | 157,233 | 157,233 | 157,233 | 142,240 |
| Потери при передаче, % | 22,17 | 21,57 | 21,26 | 21,84 | 22,25 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 540,846 | 571,712 | 582,353 | 562,597 | 497,091 |

Таблица 156 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | - | - | 154,088 | 154,088 | Приравнены к нормативным |
| 2021 г. | - | - | 157,233 | 157,233 |  |
| 2022 г. | - | - | 157,233 | 157,233 |  |
| 2023 г. | - | - | 157,233 | 157,233 |  |
| 2024 г. | - | - | 142,240 | 142,240 |  |

Таблица 157 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Значение фактических показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 11332,69 | 11803,55 | 11655,93 | 11636,47 | 12189,90 |
| Потери при передаче, Гкал | 1536,811 | 1606,772 | 1803,993 | 1730,648 | 2228,2 |
| Потери при передаче, % | 13,56 | 13,61 | 15,48 | 14,87 | 18,28 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 9795,879 | 10196,778 | 9851,937 | 9905,822 | 9961,7 |
| СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 172,822 | 189,555 | 191,653 | 204,713 | 180,352 |
| Потери при передаче, Гкал | 47,457 | 48,426 | 48,426 | 48,426 | 34,470 |
| Потери при передаче, % | 27,46 | 25,55 | 25,27 | 23,66 | 19,12 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 125,365 | 141,129 | 143,227 | 156,287 | 145,882 |
| СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1636,415 | 1637,051 | 1634,235 | 1617,655 | 1400,841 |
| Потери при передаче, Гкал | 725,491 | 746,043 | 759,101 | 731,3 | 571,451 |
| Потери при передаче, % | 44,33 | 45,57 | 46,45 | 45,21 | 40,80 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 910,924 | 891,008 | 875,134 | 886,355 | 829,390 |

Таблица 158 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | - | - | 6019,904 | 1536,811 | Фактические потери ниже нормативных |
| 2021 г. | - | - | 6019,904 | 1606,772 |  |
| 2022 г. | - | - | 6019,904 | 1803,993 |  |
| 2023 г. | - | - | 6019,904 | 1730,648 |  |
| 2024 г. | - | - | 5189,40 | 2228,2 |  |
| СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | - | - | 47,457 | 47,457 | Приравнены к нормативным |
| 2021 г. | - | - | 48,426 | 48,426 |  |
| 2022 г. | - | - | 48,426 | 48,426 |  |
| 2023 г. | - | - | 48,426 | 48,426 |  |
| 2024 г. | - | - | 34,47 | 34,47 |  |
| СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | - | - | 802,578 | 725,491 | Фактические потери ниже нормативных |
| 2021 г. | - | - | 802,578 | 746,043 |  |
| 2022 г. | - | - | 802,578 | 759,101 |  |
| 2023 г. | - | - | 802,578 | 731,3 |  |
| 2024 г. | - | - | 621,53 | 571,451 |  |

Таблица 159 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 458,201 | 655,262 | 669,102 | 1003,631 | 670,640 |
| Потери при передаче, Гкал | 196,452 | 200,461 | 200,461 | 200,461 | 120,440 |
| Потери при передаче, % | 42,87 | 30,59 | 29,96 | 19,97 | 17,96 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 261,749 | 454,801 | 468,641 | 803,170 | 550,200 |
| СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 554,19 | 588,49 | 627,018 | 594,375 | 632,606 |
| Потери при передаче, Гкал | 12,590 | 12,490 | 12,745 | 12,745 | 27,12 |
| Потери при передаче, % | 2,27 | 2,12 | 2,03 | 2,14 | 4,29 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 541,600 | 576,000 | 614,273 | 581,630 | 605,486 |

Таблица 160 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | - | - | 196,452 | 196,452 | Приравнены к нормативным |
| 2021 г. | - | - | 200,461 | 200,461 |  |
| 2022 г. | - | - | 200,461 | 200,461 |  |
| 2023 г. | - | - | 200,461 | 200,461 |  |
| 2024 г. | - | - | 120,440 | 120,440 |  |
| СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |
| 2020 г. |  |  | 12,590 | 12,590 | Приравнены к нормативным |
| 2021 г. |  |  | 12,490 | 12,490 |  |
| 2022 г. |  |  | 12,745 | 12,745 |  |
| 2023 г. |  |  | 12,745 | 12,745 |  |
| 2024 г. |  |  | 27,12 | 27,12 |  |

Таблица 161 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Значение фактических показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| СЦТ №06 от Котельной №24-06 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 340,05 | 356,449 | 387,29 | 290,541 | 232,284 |  |
| Потери при передаче, Гкал | 43,718 | 43,718 | 43,718 | 43,718 | 42,750 |  |
| Потери при передаче, % | 12,86 | 12,26 | 11,29 | 15,05 | 18,41 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 296,332 | 312,731 | 343,572 | 246,823 | 189,530 |  |
| СЦТ №07 от Котельной №24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 6754,2 | 7138,367 | 7168,548 | 6920,266 | 6544,895 |  |
| Потери при передаче, Гкал | 3163,36 | 3316,545 | 3389,895 | 3281,412 | 3012,619 |  |
| Потери при передаче, % | 46,84 | 46,46 | 47,29 | 47,42 | 46,03 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 3590,84 | 3821,822 | 3778,653 | 3638,854 | 3532,276 |  |

Таблица 162 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| СЦТ №06 от Котельной №24-06 с. Каптырево |  |  |  |  |  |
| 2020 | - | - | 43,718 | 43,718 | Приравнены к нормативным |
| 2021 | - | - | 43,718 | 43,718 |  |
| 2022 | - | - | 43,718 | 43,718 |  |
| 2023 | - | - | 43,718 | 43,718 |  |
| 2024 | - | - | 42,750 | 42,750 |  |
| СЦТ №07 от Котельной №24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | 3572,43 | 3163,360 | Фактические потери ниже нормативных |
| 2021 |  |  | 3572,43 | 3316,545 |  |
| 2022 |  |  | 3572,43 | 3389,895 |  |
| 2023 |  |  | 3572,43 | 3281,412 |  |
| 2024 |  |  | 3208,05 | 3012,619 |  |

Таблица 163 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Значение фактических показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 250,057 | 255,725 | 257,948 | 166,979 | В режиме консервации |
| Потери при передаче, Гкал | 79,861 | 79,861 | 79,861 | 47,118 |  |
| Потери при передаче, % | 31,9 | 31,2 | 31,0 | 28,2 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 170,196 | 175,864 | 178,087 | 120,345 |  |
| СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 122,263 | 142,996 | 129,766 | 159,178 | 140,748 |
| Потери при передаче, Гкал | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 1,960 |
| Потери при передаче, % | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 120,057 | 140,790 | 127,560 | 156,972 | 138,788 |
| СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1512,701 | 1468,945 | 1522,809 | 1328,579 | 1267,308 |
| Потери при передаче, Гкал | 71,153 | 72,605 | 72,605 | 72,605 | 49,320 |
| Потери при передаче, % | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 5,5 | 3,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1441,548 | 1396,340 | 1450,204 | 1255,974 | 1217,988 |

Таблица 164 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал/год |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая |  |  |  |  |  |
| 2020 | - | - | 79,861 | 79,861 | Приравнены к нормативным |
| 2021 | - | - | 79,861 | 79,861 |  |
| 2022 | - | - | 79,861 | 79,861 |  |
| 2023 | - | - | 79,861 | 47,118 |  |
| СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая |  |  |  |  |  |
| 2020 | - | - | 2,206 | 2,206 | Приравнены к нормативным |
| 2021 | - | - | 2,206 | 2,206 |  |
| 2022 | - | - | 2,206 | 2,206 |  |
| 2023 | - | - | 2,206 | 2,206 |  |
| 2024 | - | - | 1,960 | 1,960 |  |
| СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | 71,153 | 71,153 | Приравнены к нормативным |
| 2021 |  |  | 72,605 | 72,605 |  |
| 2022 |  |  | 72,605 | 72,605 |  |
| 2023 |  |  | 72,605 | 72,605 |  |
| 2024 |  |  | 49,320 | 49,320 |  |

Таблица 165 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Значение фактических показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 9354,357 | 9899,218 | 9791,041 | 9894,377 | 9333,408 |
| Потери при передаче, Гкал | 4019,958 | 4164,514 | 4227,123 | 4155,878 | 3490,624 |
| Потери при передаче, % | 42,97 | 42,07 | 43,17 | 42,00 | 37,40 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 5334,399 | 5734,704 | 5563,918 | 5738,499 | 5842,784 |

Таблица 166 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |  |  |
| 2020 | - | - | 4953,655 | 4019,958 | Ниже нормативных |
| 2021 | - | - | 4953,655 | 4164,514 |  |
| 2022 | - | - | 4953,655 | 4227,123 |  |
| 2023 | - | - | 4953,655 | 4155,878 |  |
| 2024 | - | - | 3955,45 | 3490,624 |  |

Таблица 167 – Оценка объемов тепловой энергии , отпущенной из тепловых сетей потребителям, по приборам учета тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Объемы тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего отпущенные потребителям | в том числе по приборам учета тепловой энергии | Удельный вес тепловой энергии, отпущенной по приборам учета в общем объеме отпущенной потребителям, % |
| СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |
| 2020 г. | 5,3344 | 0,6289 | 11,79 |
| 2021 г. | 5,7347 | 0,7745 | 13,51 |
| 2022 г. | 5,5639 | 0,6918 | 12,43 |
| 2023 г. | 5,7385 | 0,6107 | 10,64 |
| 2024 г. | 5,843 | 0,6742 | 11,54 |

Таблица 168 – Сведения о наличии у абонентов коммерческого приборного учета тепловой энергии на СЦТ№13, эксплуатируемых МУП ШТЭС на территории Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. | 10 | 10 | 10 | 16 | 17 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. | 96 | 96 | 96 | 89 | 88 |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 15,24 | 16,19 |

Таблица 169 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Значение фактических показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 2216,644 | 2370,814 | 2418,762 | 2147,205 | 1994,061 |  |
| Потери при передаче, Гкал | 605,759 | 576,591 | 642,097 | 617,247 | 561,552 |  |
| Потери при передаче, % |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1610,885 | 1794,223 | 1776,665 | 1529,958 | 1432,509 |  |
| СЦТ от Котельной СДК д. Ленск |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 47,268 | 23,402 | Котельная и тепловые сети выведены из эксплуатации по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. и ликвидированы (демонтированы) в 2022 г. |  |  |  |
| Потери при передаче, Гкал | 13,817 | 6,701 |  |  |  |  |
| Потери при передаче, % |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 33,451 | 16,701 |  |  |  |  |

Таблица 170 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |
| 2020 | - | - | 642,91 | 605,759 | Ниже нормативных |
| 2021 | - | - | 642,91 | 576,591 |  |
| 2022 | - | - | 642,91 | 642,097 |  |
| 2023 | - | - | 642,91 | 617,247 |  |
| 2024 | - | - | 565,44 | 561,552 |  |
| СЦТ от Котельной СДК д. Ленск, ул. Ленина |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | - | - | 13,817 | 13,817 | Приравнены к нормативным |
| 2021 г. | - | - | 13,817 | 6,701 |  |

Таблица 171 – Оценка объемов тепловой энергии , отпущенной из тепловых сетей потребителям, по приборам учета тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Объемы тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего отпущенные потребителям | в том числе по приборам учета тепловой энергии | Удельный вес тепловой энергии, отпущенной по приборам учета в общем объеме отпущенной потребителям, % |
| СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |
| 2020 г. | 1,6109 | 0,7387 | 45,86 |
| 2021 г. | 1,7942 | 0,8440 | 47,04 |
| 2022 г. | 1,7767 | 0,7288 | 41,02 |
| 2023 г. | 1,5295 | 0,4934 | 32,26 |
| 2024 г. | 1,4325 | 0,4726 | 33,00 |
| СЦТ от Котельной СДК д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а |  |  |  |
| 2020 г. | 0,0334 | 0,0000 | 0,00 |
| 2021 г. | 0,0167 | 0,0000 | 0,00 |

Таблица 172 – Динамика основных показателей работы тепловых сетей от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Значение фактических показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 2216,644 | 2370,814 | 2418,762 | 2147,205 | 1994,061 |  |
| Потери при передаче, Гкал | 605,759 | 576,591 | 642,097 | 617,247 | 561,552 |  |
| Потери при передаче, % |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1610,885 | 1794,223 | 1776,665 | 1529,958 | 1432,509 |  |
| СЦТ от Котельной СДК д. Ленск |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 47,268 | 23,402 | Котельная и тепловые сети выведены из эксплуатации по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. и ликвидированы (демонтированы) в 2022 г. |  |  |  |
| Потери при передаче, Гкал | 13,817 | 6,701 |  |  |  |  |
| Потери при передаче, % |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 33,451 | 16,701 |  |  |  |  |

Таблица 173 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |
| 2020 | - | - | 642,91 | 605,759 | Ниже нормативных |
| 2021 | - | - | 642,91 | 576,591 |  |
| 2022 | - | - | 642,91 | 642,097 |  |
| 2023 | - | - | 642,91 | 617,247 |  |
| 2024 | - | - | 565,44 | 561,552 |  |
| СЦТ от Котельной СДК д. Ленск, ул. Ленина |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | - | - | 13,817 | 13,817 | Приравнены к нормативным |
| 2021 г. | - | - | 13,817 | 6,701 |  |

Таблица 174 – Оценка фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | - | - | 969,904 | 63,178 | Фактические потери ниже нормативных |
| 2021 г. | - | - | 969,904 | 598,285 |  |
| 2022 г. | - | - | 969,904 | 648,794 |  |
| 2023 г. | - | - | 969,904 | 426,014 |  |
| 2024 г. | - | - | 890,30 | 657,883 |  |
| СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | - | - | 39466,465 | 11885,945 | Фактические потери ниже нормативных |
| 2021 г. | - | - | 39466,465 | 17391,274 |  |
| 2022 г. | - | - | 39466,465 | 21181,052 |  |
| 2023 г. | - | - | 39466,465 | 16938,184 |  |
| СЦТ №09/2 от Котельной №24-16 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |
| 2022 г. | - | - | 315,675 | 82,915 | Фактические потери ниже нормативных |
| 2023 г. | - | - | 315,675 | 42,546 |  |
| СЦТ №09/ и СЦТ №09/2 от котельных №24-15 и №24-16 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |
| 2024 г. | - | - | 40963,79 | 20 458,822 | Фактические потери ниже нормативных |

3.1.15. Описание наиболее распространенных типов присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В зоне теплоснабжения от котельной №24-13 с. Иджа котельной №24-01 пос. Ильичево котельной №24-03 пос. Зарничный котельной №24-04 с. Казанцево котельной №24-07 с. Каптырево котельной №24-10 с. Сизая котельной №24-11 пос. Синеборск котельной №24-12 с. Субботино котельной, где система теплоснабжения открытая, по представленным данным можно сделать вывод, что выбор сделан в пользу зависимого присоединения систем теплоснабжения к тепловым сетям, когда для системы отопления требуется более низкая температура, чем в тепловой сети, а давление в точке присоединения ниже допустимого. Температура теплоносителя снижается смешением сетевой воды с обратной водой системы отопления. Это определяет график отпуска тепловой энергии потребителям 95-70 ºС.

В зоне теплоснабжения от котельной №24-02 пос. Алтан ЦТ №05 котельной №24-05 с. Казанцево котельной №24-06 с. Каптырево котельной №24-09 с. Сизая котельной №24-14 пгт Шушенское котельной №24-16 пгт Шушенское все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС не осуществляется. Это определяет график отпуска тепловой энергии потребителям 95-70 ºС.

В зоне теплоснабжения Котельной №24-15 пгт Шушенское, где система теплоснабжения открытая, по представленным данным можно сделать вывод, что в поселении определяющий выбор сделан в пользу зависимого присоединения систем теплоснабжения к тепловым сетям, когда для системы отопления требуется более низкая температура, чем в тепловой сети, а давление в точке присоединения ниже допустимого. Температура теплоносителя снижается смешением сетевой воды с обратной водой системы отопления. С учетом отбора теплоносителя в целях горячего водоснабжения и значительной протяженностью сети до удаленных потребителей определен график отпуска тепловой сети потребителям 140/70℃ со срезкой на 110ºС при температуре наружного воздуха -23℃.

3.1.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенных из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Мероприятия по установке приборов учета не предусматриваются.

Объемы тепловой энергии, определенной по приборам учета, приведены в таблице ниже.

Таблица 175 – Оценка объемов тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, по приборам учета тепловой энергии за период 2020-2024 годы

| Год разработки (актуализации) | Объемы тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего отпущенные потребителям | в том числе по приборам учета тепловой энергии | Удельный вес тепловой энергии, отпущенной по приборам учета в общем объеме отпущенной потребителям, % |
| СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа |  |  |  |
| 2020 г. | 0,5408 | 0,3361 | 62,14 |
| 2021 г. | 0,5717 | 0,3423 | 59,87 |
| 2022 г. | 0,5824 | 0,3761 | 64,58 |
| 2023 г. | 0,5626 | 0,2991 | 53,16 |
| 2024 г. | 0,4971 | 0,2462 | 49,53 |
| СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |
| 2020 г. | 9,7959 | 4,8125 | 49,13 |
| 2021 г. | 10,1968 | 5,2411 | 51,40 |
| 2022 г. | 9,8519 | 4,6911 | 47,62 |
| 2023 г. | 9,9058 | 4,4754 | 45,18 |
| 2024 г. | 9,9617 | 4,8344 | 48,53 |
| СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан |  |  |  |
| 2020 г. | 0,1254 | 0,0000 | 0,00 |
| 2021 г. | 0,1411 | 0,0000 | 0,00 |
| 2022 г. | 0,1432 | 0,0000 | 0,00 |
| 2023 г. | 0,1563 | 0,0000 | 0,00 |
| 2024 г. | 0,1459 | 0,0000 | 0,00 |
| СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |
| 2020 г. | 0,9109 | 0,0000 | 0,00 |
| 2021 г. | 0,8910 | 0,0088 | 0,99 |
| 2022 г. | 0,8751 | 0,1079 | 12,33 |
| 2023 г. | 0,8863 | 0,1120 | 12,64 |
| 2024 г. | 0,8294 | 0,1100 | 13,27 |
| СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево |  |  |  |
| 2020 г. | 0,2617 | 0,2408 | 92,01 |
| 2021 г. | 0,4548 | 0,4292 | 94,37 |
| 2022 г. | 0,4686 | 0,3464 | 73,92 |
| 2023 г. | 0,8032 | 0,6000 | 74,71 |
| 2024 г. | 0,5502 | 0,5502 | 100 |
| СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево |  |  |  |
| 2020 г. | 0,5416 | 0,5416 | 100 |
| 2021 г. | 0,5760 | 0,5760 | 100 |
| 2022 г. | 0,6143 | 0,5387 | 87,69 |
| 2023 г. | 0,5816 | 0,5658 | 97,29 |
| 2024 г. | 0,6054 | 0,6050 | 99,94 |
| СЦТ №06 от Котельной №24-06 с. Каптырево |  |  |  |
| 2020 г. | 0,2963 | 0,1782 | 60,14 |
| 2021 г. | 0,3127 | 0,2181 | 69,75 |
| 2022 г. | 0,3436 | 0,2000 | 58,21 |
| 2023 г. | 0,2468 | 0,1665 | 67,47 |
| 2024 г. | 0,1895 | 0,0000 | 0,00 |
| СЦТ №07 от Котельной №24-07 с. Каптырево |  |  |  |
| 2020 г. | 3,5908 | 0,4140 | 11,53 |
| 2021 г. | 3,8218 | 0,4108 | 10,75 |
| 2022 г. | 3,7787 | 0,4130 | 10,93 |
| 2023 г. | 3,6389 | 0,4120 | 11,32 |
| 2024 г. | 3,5323 | 0,4349 | 12,32 |
| СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая |  |  |  |
| 2020 | 0,1702 | 0,000 | 0,00 |
| 2021 | 0,1759 | 0,000 | 0,00 |
| 2022 | 0,1781 | 0,023 | 12,92 |
| 2023 | 0,1203 | 0,115 | 95,56 |
| СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая |  |  |  |
| 2020 | 0,1201 | 0,000 | 0,00 |
| 2021 | 0,1408 | 0,000 | 0,00 |
| 2022 | 0,1276 | 0,000 | 0,00 |
| 2023 | 0,1569 | 0,000 | 0,00 |
| 2024 | 0,1388 | 0,000 | 0,00 |
| СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая |  |  |  |
| 2020 | 1,441 | 1,199 | 83,21 |
| 2021 | 1,396 | 1,396 | 100,00 |
| 2022 | 1,450 | 1,019 | 70,70 |
| 2023 | 1,256 | 0,949 | 75,57 |
| 2024 | 1,218 | 0,961 | 78,90 |
| СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |
| 2020 г. | 5,3344 | 0,6289 | 11,79 |
| 2021 г. | 5,7347 | 0,7745 | 13,51 |
| 2022 г. | 5,5639 | 0,6918 | 12,43 |
| 2023 г. | 5,7385 | 0,6107 | 10,64 |
| 2024 г. | 5,843 | 0,6742 | 11,54 |
| СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |
| 2020 г. | 1,6109 | 0,7387 | 45,86 |
| 2021 г. | 1,7942 | 0,8440 | 47,04 |
| 2022 г. | 1,7767 | 0,7288 | 41,02 |
| 2023 г. | 1,5295 | 0,4934 | 32,26 |
| 2024 г. | 1,4325 | 0,4726 | 33,00 |
| СЦТ от Котельной СДК д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а |  |  |  |
| 2020 г. | 0,0334 | 0,0000 | 0,00 |
| 2021 г. | 0,0167 | 0,0000 | 0,00 |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 пгт Шушенское |  |  |  |
| 2020 г. | 3,4007 | 0,0198 | 0,58 |
| 2021 г. | 3,4022 | 0,0286 | 0,84 |
| 2022 г. | 3,3878 | 0,0255 | 0,75 |
| 2023 г. | 3,4220 | 0,0265 | 0,78 |
| 2024 г. | 3,4047 | 0,0298 | 0,88 |
| СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское |  |  |  |
| 2020 г. | 112,3893 | 24,5628 | 21,85 |
| 2021 г. | 116,6359 | 22,7094 | 19,47 |
| 2022 г. | 116,2080 | 33,1632 | 28,54 |
| 2023 г. | 113,3607 | 33,9339 | 29,94 |
| 2024 г. | 115,4100 | 35,0379 | 30,36 |

Сведения по приборам учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, приведены в таблице ниже.

Таблица 176– Сведения о наличии у абонентов коммерческого приборного учета тепловой энергии на СЦТ№03, эксплуатируемой МУП ШТЭС на территории Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатели |  | Котельная №24-13 с. Иджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  | 2024 г. |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 2 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. |  | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ |  | 25 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 75 |  | 50 |
| СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. |  | 83 | 83 |  |  |  | 83 |  |  | 83 |  | 83 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. |  | 33 | 33 |  |  |  | 36 |  |  | 37 |  | 37 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. |  | 50 | 50 |  |  |  | 47 |  |  | 46 |  | 46 |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ |  | 39,75 | 39,75 |  |  |  | 43,37 |  |  | 44,58 |  | 44,58 |
| СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 14 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. |  | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 13 |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ |  | 1,14 | 1,14 |  |  |  | 1,14 |  |  | 1,14 |  | 1,14 |
| СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 4 |  | 4 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ | 50 |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 100 |  | 100 |
| СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Капытрево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  | - |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 100 |  | 100 |
| СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. | 91 |  |  |  | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  | 91 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 8 |  | 8 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. | 87 |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  | 83 |  | 83 |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 8,8 |  | 8,8 |
| СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |
| СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. | 106 |  |  | 106 |  | 106 |  |  | 105 |  | 105 |  |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 16 |  | 17 |  |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. | 96 |  |  | 96 |  | 96 |  |  | 89 |  | 88 |  |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ | 9,44 |  |  | 9,44 |  | 9,44 |  |  | 15,24 |  | 16,19 |  |
| Показатели | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. | 19 |  |  | 19 |  | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. | 17 |  |  | 17 |  | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ | 10,52 |  |  | 10,52 |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 |  |
| СЦТ от Котельной СДК д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. |  | 2 |  | 2 |  | Котельная выведена из эксплуатации на конец отопительного сезона 2020-2021 гг. Потребители отключены. |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |  |  | 8,7 |  | 8,7 |  |
| СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество точек поставки тепловой энергии, шт. |  |  |  |  |  | 677 |  |  | 677 |  | 677 |  |
| Количество точек поставки, оборудованных ПУ, шт. |  |  |  |  |  | 307 |  |  | 307 |  | 307 |  |
| Количество точек поставки, не оборудованных ПУ, шт. |  |  |  |  |  | 370 |  |  | 370 |  | 370 |  |
| Процент оснащенности ПУ ТЭ |  |  |  |  |  | 45,35 |  |  | 45,35 |  | 45,35 |  |

3.1.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В зонах действия источников тепловой энергии МУП ШТЭС - функционирует оперативно-диспетчерская служба, отвечающая за диспетчеризацию поставок теплоносителя по теплосети; мониторинг поставки теплоносителя, оперативное руководство подключением и отключением потребителей, регистрацию заявок на устранение неисправностей системы, согласовывает отключение оборудования согласно графикам ремонта, выводит оборудование в ремонт согласно заявкам и графиков ремонтов.

Оперативно-диспетчерская служба МУП ШТЭС в своей работе использует телефонную, сотовую и радиосвязь.

Информацией о использовании в работе ОДС МУП ШТЭС программных комплексов, позволяющих хранить, отображать в режиме реального времени основные параметры теплоносителя (расход, давление, температура) с контрольных точек теплосети (тепловывода источника) Разработчик не обладает.

3.1.18. Уровень автоматизации и обслуживания централизованных тепловых пунктов, насосных станций

Централизованные тепловые пункты в технологической системе теплоснабжения от котельной №24-13 с. Иджа №24-01 пос. Ильичево, №24-02 пос. Алтан, №24-03 пос. Зарничный №24-12 с. Субботино №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск №24-14, №24-15 и №24-16 пгт Шушенское отсутствуют.

Система теплоснабжения от котельной №24-13 с. Иджа №24-01 пос. Ильичево, №24-02 пос. Алтан, №24-03 пос. Зарничный №24-12 с. Субботино №24-04 и №24-05 с. Казанцево №24-06 и №24-07 с. Каптырево №24-09 и №24-10 с. Сизая №24-11 пос. Синеборск №24-14, №24-15 и №24-16 пгт Шушенское насосными станциями не оборудована.

3.1.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Непосредственно на трубопроводах тепловых сетей устройства, обеспечивающие их защиту от повышения давления сверх допустимого уровня и гидроударов, не предусмотрены.

В таблице ниже представлены сведения об оснащенности оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения в границах муниципального округа средствами защиты от повышения давления в сетевых трубопроводах.

Таблица 177– Сведения об оснащенности средствами защиты от повышения давления в сетевых трубопроводах на источнике тепловой энергии, эксплуатируемом МУП ШТЭС в границах Мунципального округа Шушенского округа Красноярского края

| Устройство защиты трубопроводов от повышения давления | Место установки | Избыточное давление | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранительный клапан типа 17с28нж в количестве 2 шт. условным диаметром Ду50 мм | Котельная №24-13 с. Иджа | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Устройство защиты трубопроводов от повышения давления | Место установки | Избыточное давление | Примечание |
| Предохранительных клапан типа 17с3бр1 в количестве 4 шт. условным диаметром Ду100 мм | Котельная №24-01 пос. Ильичево | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 2 шт. условным диаметром Ду85 мм | Котельная №24-02 пос. Алтан | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 4 шт. условным диаметром Ду50 мм | Котельная №24-03 пос. Зарничный | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 3 шт. условным диаметром Ду50 мм | Котельная №24-04 с. Казанцево | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 2 шт. условным диаметром Ду50 мм | Котельная №24-05 с. Казанцево | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 3 шт. условным диаметром Ду50 мм | Котельная №24-06 с. Каптырево | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 4 шт. условным диаметром Ду80 мм | Котельная №24-07 с. Каптырево | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительный клапан типа 17с28нж в количестве 2 шт. условным диаметром Ду50 мм и латунный регулируемый в количестве 1 шт. условным диаметром Dу40 мм | Котельная №24-08 с. Сизая | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительных клапан латунный регулируемый в количестве 1 шт. условным диаметром Dу40 мм | Котельная №24-09 с. Сизая | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 8 шт. условным диаметром Ду50 мм | Котельная №24-10 с. Сизая | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительный клапан типа 17с28нж в количестве 4 шт. условным диаметром Ду80 мм | Котельная №24-11 пос. Синеборск | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всасывающие подпиточные насосы |
| Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 2 шт. условным диаметром Ду50 мм | Котельная №24-12 с. Субботино | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всасывающих подпиточных насосах |
| Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 6 шт. условным диаметром Ду50 мм | Котельная №24-14 пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25 | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительных клапан типа 17с28нж в количестве 14 шт. условным диаметром Ду50 мм | Котельная №24-15 пгт Шушенское ул. Ленина, стр. 154 | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |
| Предохранительных клапан типа 1832 Рн0,5-16 в количестве 7 шт. условным диаметром Ду25 мм | Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | Данные не представлены | При повышении давления происходит сброс воды на всас подпиточных насосов |

3.2. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети по данным администрации Шушенского округа Красноярского края в границах сельского поселения не выявлены.

3.3. Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по следующим показателям:

-потери сетевой воды,

-тепловые потери,

-удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей,

-разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах),

-удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.003) пункт 3.2.13

Таблица 178– Энергетические характеристики за 2020-2024 годы тепловых сетей систем теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | 2020 г. |  | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ №03 (Котельная №24-13 с. Иджа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 61,97 |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) | 154,088 |  | 157,233 |  |  |  |  | 157,233 |  |  |  |  | 157,233 |  |  |  |  | 142,240 |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 54,992 |  | 54,992 |  |  |  |  | 54,992 |  |  |  |  | 54,992 |  |  |  |  | 54,992 |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,1269 |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) | 2,8020 |  | 2,859 |  |  |  |  | 2,859 |  |  |  |  | 2,859 |  |  |  |  | 2,5866 |  |  |  |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) | 447,00 |  | 447,00 |  |  |  |  |  |  | 447,00 |  |  |  |  | 447,00 |  |  |  | 3039,03 |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) | 6019,904 |  | 6019,904 |  |  |  |  |  |  | 6019,904 |  |  |  |  | 6019,904 |  |  |  | 5189,40 |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 1436,336 |  | 1436,336 |  |  |  |  |  |  | 1436,336 |  |  |  |  | 1436,336 |  |  |  | 1436,336 |  |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) | 0,3112 |  | 0,3112 |  |  |  |  |  |  | 0,3112 |  |  |  |  | 0,3112 |  |  |  | 2,12 |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) | 4,1912 |  | 4,1912 |  |  |  |  |  |  | 4,1912 |  |  |  |  | 4,1912 |  |  |  | 3,6130 |  |  |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8,43 |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) |  | 47,457 |  |  | 48,426 |  |  |  |  | 48,426 |  |  |  |  | 48,426 |  |  |  | 34,47 |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  | 11,452 |  |  | 11,452 |  |  |  |  | 11,452 |  |  |  |  | 11,452 |  |  |  | 11,452 |  |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,71 |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) |  | 4,144 |  |  | 4,2286 |  |  |  |  | 4,2286 |  |  |  |  | 4,2286 |  |  |  | 3,0100 |  |  |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 350,44 |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) | 802,578 |  |  | 802,578 |  |  |  |  | 802,578 |  |  |  |  | 802,578 |  |  |  |  | 621,53 |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 268,45 |  |  | 268,45 |  |  |  |  | 268,45 |  |  |  |  | 268,45 |  |  |  |  | 268,45 |  |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1,3055 |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) | 2,9897 |  |  | 2,9897 |  |  |  |  | 2,9897 |  |  |  |  | 2,9897 |  |  |  |  | 2,3153 |  |  |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| СЦТ №04 (Котельная №24-04 с. Казанцево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 38,26 |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) | 196,452 |  |  |  |  | 200,461 |  |  |  |  | 200,461 |  |  |  |  | 200,461 |  |  |  | 120,44 |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 50,380 |  |  |  |  | 50,380 |  |  |  |  | 50,380 |  |  |  |  | 50,380 |  |  |  | 61,864 |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,619 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) | 3,899 |  |  |  |  | 3,979 |  |  |  |  | 3,979 |  |  |  |  | 3,979 |  |  |  | 1,947 |  |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |
| СЦТ №05 (Котельная №24-05 с. Казанцево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 12,72 |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) | 12,49 |  |  |  |  | 12,49 |  |  |  |  | 12,745 |  |  |  |  | 12,745 |  |  |  | 27,12 |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 10,800 |  |  |  |  | 10,800 |  |  |  |  | 10,800 |  |  |  |  | 10,800 |  |  |  | 10,800 |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) | 1,204 |  |  |  |  | 1,204 |  |  |  |  | 1,204 |  |  |  |  | 1,204 |  |  |  | 1,178 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) | 1,157 |  |  |  |  | 1,157 |  |  |  |  | 1,180 |  |  |  |  | 1,180 |  |  |  | 2,511 |  |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |
| СЦТ №06 (Котельная №24-06 с. Каптырево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 4,62 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) | 43,718 |  |  |  |  |  | 43,718 |  |  |  |  | 43,718 |  |  |  |  | 43,718 |  |  |  | 42,75 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 9,772 |  |  |  |  |  | 9,772 |  |  |  |  | 9,772 |  |  |  |  | 9,772 |  |  |  | 11,718 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,3943 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) | 4,4738 |  |  |  |  |  | 4,4738 |  |  |  |  | 4,4738 |  |  |  |  | 4,4738 |  |  |  | 3,6483 |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |
| СЦТ №07 (Котельная №24-07 с. Каптырево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) | 2041,00 |  |  |  |  |  | 2041,00 |  |  |  |  | 2041,00 |  |  |  |  | 2041,00 |  |  |  | 2023,22 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) | 3572,430 |  |  |  |  |  | 3572,430 |  |  |  |  | 3572,430 |  |  |  |  | 3572,430 |  |  |  | 3208,05 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 1311,602 |  |  |  |  |  | 1311,602 |  |  |  |  | 1311,602 |  |  |  |  | 1311,602 |  |  |  | 1311,602 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) | 1,5562 |  |  |  |  |  | 1,5562 |  |  |  |  | 1,5562 |  |  |  |  | 1,5562 |  |  |  | 1,5426 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) | 2,7238 |  |  |  |  |  | 2,7238 |  |  |  |  | 2,7238 |  |  |  |  | 2,7238 |  |  |  | 2,4459 |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |
| СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | В режиме консервации с последующей ликвидацией |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) | 79,861 |  |  |  |  | 79,861 |  |  |  |  | 79,861 |  |  |  |  | 47,118 |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 22,184 |  |  |  |  | 22,184 |  |  |  |  | 22,184 |  |  |  |  | 22,184 |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) | 3,6 |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  | 2,124 |  |  |  |  |  |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) | 2,206 |  |  |  |  | 2,206 |  |  |  |  | 2,206 |  |  |  |  | 2,206 |  |  |  | 1,960 |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 0,570 |  |  |  |  | 0,570 |  |  |  |  | 0,570 |  |  |  |  | 0,570 |  |  |  | 0,570 |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) | 3,870 |  |  |  |  | 3,870 |  |  |  |  | 3,870 |  |  |  |  | 3,870 |  |  |  | 3,439 |  |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |
| СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, (м3)) | 78,0 |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  | 78,67 |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, (Гкал) | 71,153 |  |  |  |  | 72,605 |  |  |  |  | 72,605 |  |  |  |  | 72,605 |  |  |  | 49,320 |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 90,336 |  |  |  |  | 90,336 |  |  |  |  | 90,336 |  |  |  |  | 90,336 |  |  |  | 90,336 |  |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) | 0,86 |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 0,86 |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2) | 0,788 |  |  |  |  | 0,804 |  |  |  |  | 0,804 |  |  |  |  | 0,804 |  |  |  | 0,546 |  |
| Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |

3.4. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них

Показатели технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них в границах муниципального округа за 2021 г. не изменились.

Показатели технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них в границах муниципального округа за 2022 г. не изменились.

Показатели технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них в границах муниципального округа за 2023 г. не изменились.

Показатели технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них в границах муниципального округа за 2024 г. не изменились.

В количестве секционной и запорно-регулирующей арматуры изменения отсутствуют.

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

На территории муниципального образования источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

4.2. Зона действия источников тепловой энергии

К зоне действия не промышленного теплоснабжения относится источник тепловой энергии, эксплуатируемые МУП ШТЭС в границах муниципального округа, обслуживающий потребителей административного, образовательного, лечебно-профилактического и культурно-бытового назначения.

Рисунок 33 – Зона действия источника тепловой энергии в Иджинском сельсовете Шушенского округа Красноярского края

Рисунок 34 – Источники тепловой энергии в Ильичевском сельсовете Шушенского округа Красноярского края

Рисунок 35 – Источники тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Рисунок 36 – Источники тепловой энергии в Каптыревском сельсовете Шушенского округа Красноярского края

Рисунок 37 – Источники тепловой энергии в Сизинском сельсовете Шушенского округа Красноярского края

Рисунок 38 – Источник тепловой энергии в Синеборском сельсовете Шушенского округа Красноярского края

Рисунок 39 – Источник тепловой энергии в Субботинском сельсовете Шушенского округа Красноярского края

Рисунок 40 – Источники тепловой энергии в поселке Шушенское Шушенского округа Красноярского края

Таблица 179 – Величина эффективного радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС  в границах Муниципального окрга Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Источник теплоснабжения | Значение радиуса теплоснабжения, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | эффективного | фактического |
| 1 | Котельная №24-13 с. Иджа | - | 0,199 |
| 2 | Котельная №24-01 пос. Ильичево | 6,44 |  |
| 3 | Котельная №24-02 пос. Алтан | - | 0,040 |
| 4 | Котельная №24-04 с. Казанцево | - | 0,187 |
| 5 | Котельная №24-05 с. Казанцево | - | 0,050 |
| 6 | Котельная №24-06 с. Каптырево | - | 0,097 |
| 7 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 11,24 | - |
| 8 | Котельная №24-08 с. Сизая | - | - |
| 9 | Котельная №24-09 с. Сизая | - | 0,050 |
| 10 | Котельная №24-10 с. Сизая | 3,15 | 0,129 |
| 11 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 8,58 | 4,25 |
| 12 | Котельная №24-12 с. Субботино | - | 0,481 |
| 13 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 1,59 | 1,104 |
| 14 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 6,22 | 4,397 |
| 15 | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | 0,171 |
| 16 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | 11,19 |  |

Таблица 180– База данных для проведения расчета радиуса эффективности теплоснабжения источника тепловой энергии на территории Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | Площадь зоны действия, км2 |  | Количество абонентов | Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2 |  | Материальная характеристика (в однотрубном исполнении), кв.м |  | Остаточная стоимость теплосети на 01.01.2025 г., руб. |  | Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч |  | ∆T |  | Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2 |  | Коэффициент (по ум=1) |  | Удельная стоимость мат характеристики, руб./кв.м |  | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 0,025533 |  | 4 | 156,66 |  | 54,992 |  | - |  | 0,2855 |  | 25 |  | 11,18 |  | 1 |  | 0 |  | - |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 2,50 |  | 83 | 33,20 |  | 1436,336 |  | 3 530 749,35 |  | 4,505 |  | 25 |  | 1,80 |  | 1 |  | 2458,16 |  | 6,44 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 0,004856 |  | 3 | 617,79 |  | 11,452 |  | 0,00 |  | 0,0651 |  | 25 |  | 13,41 |  | 1 |  | 0,00 |  | - |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | 2,00 |  | 14 | 7 |  | 268,45 |  | 558 379,93 |  | 0,4016 |  | 25 |  | 0,20 |  | 1 |  | 2080,01 |  | 11,19 |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 0,01630 |  | 2 | 122,70 |  | 61,864 |  | - |  | 0,2588 |  | 25 |  | 15,88 |  | 1 |  | 0 |  | - |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 0,02070 |  | 1 | 48,31 |  | 10,800 |  | - |  | 0,3077 |  | 25 |  | 14,86 |  | 1 |  | 0 |  | - |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 0,0084 | 1 |  |  | 119,05 |  | 9,772 |  | 0,00 |  | 0,0880 |  | 25 |  | 10,48 |  | 1 |  | - | - |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 0,470352 | 91 |  |  | 193,47 |  | 1311,602 |  | 382023,22 |  | 1,8946 |  | 25 |  | 4,03 |  | 1 |  | 291,26 | 11,24 |
| Котельная №24-08 с. Сизая (до 01.09.2023 г.) | 0,006350 | 1 |  |  | 314,96 |  | 22,184 |  | - |  | 0,0778 |  | 25 |  | 12,25 |  | 1 |  | 0,00 | - |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 0,003389 | 1 |  |  | 295,07 |  | 0,570 |  | - |  | 0,0694 |  | 25 |  | 20,48 |  | 1 |  | 0,00 | - |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 0,019921 | 2 |  |  | 102,90 |  | 90,336 |  | 279 383,16 |  | 1,0451 |  | 25 |  | 53,77 |  | 1 |  | 3092,71 | 3,15 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 7,47 | 105 |  |  | 14,06 |  | 1620,49 |  | 4 452 030,64 |  | 2,6392 |  | 25 |  | 0,35 |  | 1 |  | 2747,33 | 8,58 |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 0,056947 | 16 |  |  | 280,70 |  | 201,85 |  | 0,00 |  | 0,8595 |  | 25 |  | 15,08 |  | 1 |  | - | - |

Зона действия СЦТ №03

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-13 (с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2).

Год ввода в эксплуатацию – 1978.

Износ котельной на 01.01.2024 – 100%.

Режим работы: сезонная.

Источник тепловой энергии и тепловые сети в рассматриваемой зоне находятся в эксплуатационной ответственности МУП ШТЭС:

-по типу расположения: отдельно стоящая;

-по типу используемого топлива: угольная;

-по типу устанавливаемых котлов: водогрейные;

-по назначению тепловой нагрузки: отопительная.

Сведения о земельном участке:

-земельный участок учтен. Кадастровый номер 24:42:3001001:195. Категория и виды разрешенного использования: Земли населенных пунктов для эксплуатации котельной;

-площадь земельного участка – 382 м2;

-адрес: Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2.

Рисунок 41 – Зона действия СЦТ №03 на базе Котельной №24-13 с. Иджа, ул. Советская, д.12 б.2 в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу: с. Иджа, ул. Советская, 12 б/2 находится в пределах:

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (кадастровый номер: 24:42:3001001:195) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Котельная» МУП ШТЭС;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.1 (кадастровый номер: 24:42:3001001:194) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Гараж» Администрации муниципального образования;

Зона действия СЦТ №18

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1).

Рисунок 42 – Зона действия СЦТ №18 на базе Котельной №24-01 пос. Ильичево в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зона Котельной №24-01 пос. Ильичево находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Весенняя, стр. №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9; ул. Гагарина, стр. №6, №8, №10, №14, №16; ул. Кирова, стр. №7 кор. А, №9, №11, №22; ул. Малышева, стр. №7, №9; ул. Московская, стр. №1, №2, №3, №4, №8, №10, №12, №14, №17, №18, №20, №21, №22, №22А, №23, №26, №28, №30, №32, №34; ул. Мостовая, стр. №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, №28; ул. Северная, стр. №1, №2, №3, №5, №6, №7;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Весенняя, 2). В пределах участка размещено учреждение здравоохранения структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Производственная, 7. В пределах участка размещено здание водоснабжающей организации МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Малышева, 3, два здания. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено строение учреждения общего образования МБОУ Ильичевская школа;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская, 24 здание общеобразовательного учреждения – интернат;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Ильичевская ДШИ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская,5. В пределах участка размещено учреждения культуры филиал РМБУК «Шушенская библиотечная система»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Кирова, 10А. В пределах участка размещено Ильичевский ДК филиал МБУ «РЦК»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Производственная, 4. В пределах участка размещено пожарное депо КГКУ «ПО Красноярского края»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская, 7. В пределах участка размещено отделение почтовой связи АО «Почта России»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Ильичева, ул. Московская, 10. В пределах участка размещено структурное подразделение предприятия МУП «ШТЭС».

Зона действия СЦТ №01

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, 7).

Земельный участок (кадастровый номер 24:42:2702002:18).

Площадь земельного участка - 857 м2.

Зона действия Котельной №24-02 находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2702002:12) по адресу Шушенский район, пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7. В пределах участка размещено здание учреждения общего образования МБДОУ «Золотой ключик»;

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2702002:19) по адресу Шушенский район, пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 6а. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Золотой ключик»;

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2702002:18) по адресу Шушенский район, пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7Б. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК».

Рисунок 43 – Зона действия СЦТ №01 на базе Котельной №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, 7 в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зона действия СЦТ №02

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г).

Земельный участок (кадастровый номер: 24:42:2703001:83).

Площадь земельного участка 2 068 м2.

Зона действия Котельной №24-03 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Ленина стр. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №11;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Весенняя, 2. В пределах участка размещено структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Комсомольская, стр. 16. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2А. В пределах участка расположено здание сельского дома культуры МБУ РЦК.

Рисунок 44 – Зона действия СЦТ №02 на базе Котельной №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.

Зона действия СЦТ №04

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, 8).

Зона Котельной №24-04 с. Казанцево находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601003:62) площадью 7 309 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Первомайская, 18а, два здания. В пределах участка размещены два корпуса учреждения дошкольного образования МБДОУ Казанцевский детский сад;

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:106) площадью 8 196 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 40. В пределах участка размещено Казанцевский сельский дом культуры филиал МБУ «РЦК».

Рисунок 45 – Зона действия СЦТ №04 на базе Котельной №24-04 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зона действия СЦТ №05

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, 8).

Зона действия Котельной №24-05 находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:48) по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 6. В пределах участка размещено здание учреждения общего образования МБОУ Казанцевская СОШ. Площадь участка 20 704 м2.

Рисунок 46 – Зона действия СЦТ №05 на базе Котельной №24-05 с. Казанцево в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.

Зона действия СЦТ №06

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии котельной №24-06 (с. Каптырево, ул. Малая, 19а).

Зона действия котельной №24-06 с. Каптырево находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2801001:142) площадью 170 м2 по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Малая, 19а. В пределах участка размещено здание котельной №24-06;

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2801001:143) площадью 8 189 м2 по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, 112. В пределах участка размещены три корпуса участковой больницы КГБУЗ Шушенская РБ.

Площадь зоны действия составляет 8359 м2 (0,8359 га; 0,0084 км2).

Рисунок 47 – Зона действия СЦТ №06 на базе Котельной №24-06 с. Каптыревов границах Каптыревскогосельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зона действия СЦТ №07

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии котельной №24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, 17).

Зона действия котельной №24-07 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Весенняя, №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Дорожная №№3, 5, 7; ул. З. Космодемьянской №№1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Зеленая №№1, 2, 4, 6, 8; ул. К. Маркса №14; ул. Капкова №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. С. Лазо №№1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Ленина №№5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Мира №№2, 2а, 9, 11, 13, 15; ул. Островского №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Пионерская №№1, 2, 3, 4; ул. Победы №3; ул. Полевая №№1, 2, 3, 4, 7, 8 (земельные участки кадастровый номер 24:42:2801002:7; 8; 14; 24; 29; 32; 37; 38; 42; 185; 192; 193; 198; 201; 209; 212; 213; 221; 226; 230; 252; 258/2; 272; 276; 278; 282; 290; 291; 292; 297; 298; 301; 327; 335; 337; 339/1; 340; 348; 358; 362; 365; 366; 368; 370; 372; 373; 380; 388; 417; 419; 430; 450/2; 893; 903; 1554; 1556; 1565;),

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 1 (кадастровый номер 24:42:2801003:78). В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования. Площадь участка 5873,70 м2;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 2 (кадастровый номер 24:42:2801002:25). В пределах участка размещено здание отделения почты России. Площадь участка 540 м2;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы, 3а (кадастровый номер 24:42:2801002:204). В пределах участка размещено здание гаража администрации Каптыревского сельсовета.Площадь участка 84 м2;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 23 (кадастровый номер 24:42:2801002:203). В пределах участка размещено здание пожарного депо. Площадь 281,10 м2;

-земельный участок участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 15 (кадастровый номер 24:42:2801003:79). В пределах участка размещено пять строений учреждения общего образования. Площадь участка 39570,60 м2.

Площадь зоны действия составляет 470352 м2 м2 (47,0352 га; 0,470352 км2).

Рисунок 48 – Зона действия СЦТ №07 на базе Котельной №24-07 с. Каптырево в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.

Зона действия СЦТ №10 (до 01.09.2023 г.)

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, 9).

Зона Котельной №24-08 с. Сизая находится в пределах:

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:58 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская). Площадь ЗУ – 1263 м2;

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:56 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская). Площадь ЗУ – 1258 м2;

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:801 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Енисейская). Площадь ЗУ – 3829 м2.

Рисунок 49 – Зона действия СЦТ №10 на базе Котельной №24-08 с. Сизая, ул. Енисейская, д.9 в границах Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края

С момента окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. котельная №24-08 с. Сизая была выведена из эксплуатации для последующей ликвидации. Подключенные потребители переведены на индивидуальное отопление.

Зона действия СЦТ №11

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40).

Зона действия Котельной №24-09 находится в пределах:

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:59 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, стр.40). Площадь ЗУ – 107 м2.

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:52 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, стр.40). Площадь ЗУ – 3 282 м2.

Рисунок 50 – Зона действия СЦТ №11 на базе Котельной №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, 40 в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зона действия СЦТ №12

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86 а).

Зона действия Котельной №24-10 находится в пределах:

- земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101003:50 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, 86 а). Площадь ЗУ – 19 436 м2.

Рисунок 51 – Зона действия СЦТ №12 на базе Котельной №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, 86а в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.

Зона действия СЦТ №13

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, 43).

Зона Котельной №24-11 пос. Синеборск находится в пределах земельных участков, на которых размещены:

-ОКС жилищного фонда по следующим адресам: ул. Ленина №№ 1, 2а, 3, 14, 16, 19, 31, 33, 35, 41, 43, 43а; 1-й микрорайон №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-й микрорайон №№2, 22; ул. Мира №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Набережная №19; ул. Октябрьская №№9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 32; пер. Новый №№1, 2, 3, 4, 6, 8; пер. Почтовый №3; пер. Садовый №№1, 2, 2а, 3, 4, 6; ул. Первомайская №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Песочная №1; ул. Школьная №№1а, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

-ОКС (или нежилые помещения) общественно-деловой застройки: АО «Почта России» по ул. Октябрьская №9; МКУ Администрация Синеборского сельсовета по ул. Октябрьская №9 (административное здание, гараж, пожарный пост); ОАО «Ростелеком» по ул. Школьной №1в; МБОУ Синеборская СОШ по ул. Ленина, 23 (учебный корпус, гараж, туристический клуб «Урагус»); МБДОУ Детский сад «Солнышко» по ул. Мира №6; КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» по ул. Ленина №1; МБУК РЦК по ул. Ленина №24; ИП Маслова Н.А. (Магазин по ул. Октябрьской, 27 и в районе ВБ); ЗАО «Сибирь-1» по ул. Ленина №29.

Рисунок 52 – Зона действия СЦТ №13 на базе Котельной №24-11 пос. Синеборск в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.

Зона действия СЦТ №14

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19).

Зона действия котельной №24-12 с. Субботино находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2901013:29) площадью 5 654 м2 по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19. В пределах участка размещено здание котельной №24-12;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 (кадастровый номер: 24:42:2901010:57) площадью 18 735 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 б (кадастровый номер: 24:42: 2901010:58) площадью 2 745 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения МБУЗ «Шушенская ЦРБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 41 (кадастровый номер: 24:42: 2901013:27) площадью 2 471 кв.м. В пределах участка размещено здание Администрации муниципального образования, а также два нежилых здания: (кадастровый номер: 24:42: 2901013:26) площадью 199 кв.м и (кадастровый номер: 24:42: 2901013:28) площадью 202 кв.м;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:27) площадью 5 005 кв.м. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:40) площадью 1 731 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:28) площадью 90 кв.м. В пределах участка размещено здание почтового отделения АО «Почта России»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-1 (кадастровый номер: 24:42:2901009:19) площадью 744 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:62) площадью 900 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6 (кадастровый номер: 24:42:2901009:30) площадью 2 162 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901010:31) площадью 1 305 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельный участок по адресу: Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 21 (участок не поставлен на кадастровый учет). В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 22 (кадастровый номер: 24:42:2901010:32) площадью 1 561 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-1 (кадастровый номер: 24:42:2901013:30) площадью 1 463 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-2 (кадастровый номер: 24:42:2901013:24) площадью 4 177 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 24 (кадастровый номер: 24:42:2901010:16) площадью 2 536 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома.

Рисунок 53 – Зона действия СЦТ №14 на базе Котельной №24-12 с. Субботино в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.

Зона действия СЦТ №17

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-14 (пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25).

Рисунок 6 – Зона действия СЦТ №17 на базе Котельной №24-14 поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

Зона Котельной №24-14 пгт Шушенское находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт. Шушенское квартал МКК стр. №№1, 1 корпус А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,23;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское квартал МКК стр. №22 МБДОУ Детский сад № 6 «Василек».

Зона действия СЦТ №09/1

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154).

Рисунок 7 – Зона действия СЦТ №09/1 на базе Котельной №24-15 поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

Зона действия Котельной №24-15 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, поселение Шушенское, 1-й микрорайон №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; 2-й микрорайон №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; 2-й микрорайон №№3, 4, 5, 5а, 5б, 6а, 15, 18, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 35, 41, 54, 61; 3-й микpоpайон №№1, 2, 2а, 3, 10, 11, 12, 25, 34, 35; 3-й микрорайон №№3а, 5, 6, 7, 8, 9, 34а; 4-й микрорайон №№10, 10а, 17; 5-й микpоpайон №№3, 4, 5, 6, 17, 15, 16, 18, 22; 6-й микрорайон №№20, 23; 8-й микpоpайон №№ 23, 24, 25; ПТФ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15; Строителей №№5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33; квартал Строителей №№3, 14; квартал Строителей №№3, 14; СХТ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; квартал СХТ №17а; пер. Большой №22; Летний №№1, 2; пер. Октябрьский №№1, 1а, 2, 4; пер. Школьный №№3, 3-1; пер. Светлый №5; пер. Чехова №№1, 2, 3, 5, 7; ул. Барамзина №1; ул. Боткина №№1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 14; ул. Ванеева №№6, 7; ул. Гоpького №2-2; ул. Горького №17а; ул. Гоголя №№1б, 1в, 4, 6, 8а, 12, 13, 14а, 14б, 14в, 14в-2, 15, 17, 21, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51; ул. Есенина №№2, 6, 8, 10; ул. Заповедная №№1, 2, 3, 4, 5, 5-1, 6; ул. Комсомольская №№6, 12, 15, 42, 43, 44, 46, 48; ул. Кржижановского №№10, 14б, 14а, 20, 21, 22, 25; ул. Ленина №№70, 71, 71-1, 74, 76, 77, 77-2, 138, 140, 142, 142а, 142б, 142в, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 169; ул. Ленина №№64, 65, 67; ул. Луговая №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5-2, 6-1, 6-2, 7, 8, 8а, 10; ул. Мира №№11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 29-1, 29-2, 31, 33, 37, 39; ул. Мира №№2а, 9а; ул. Мичурина №61; ул. Молодежная №1 ул. Октябрьская №№5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25-2, 25,26, 27, 28, 29, 32, 32а, 33, 34, 35,36, 38, 42, 44, 51, 53, 53а1, 53а2, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84, 86; ул. Павлова №№2, 3, 4, 5, 6, 6-2, 7; ул. Партизанская №№1, 1а, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а; Жилой дом ул. Первомайская №№48, 48а, 52а, 52б, 52в, 52б, 53, 55, 111а; ул. Первомайская №№2, 6, 46, 46а, 50; ул. Пионерская №№19а, 21а, 26, 32, 33, 34; ул. Пионерская №№7, 7а, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21б, 22, 26а; Жилой дом ул. Победы №№1б, 18, 20; ул. Полукольцевая №№1, 1а, 1б; Нежилые помещения ул. Полукольцевая №№1, 5, 15, 17, 19; ул. Пушкина №№2а, 2б, 3а, 7, 7-2, 9, 9-1, 9-2, 11, 13, 13-1, 17; ул. Пушкина №1; ул. Рудакова №№5, 7; ул. Садовая №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Сахарова №№1, 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20-2; ул. Светлая №№1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 32, 34; ул. Тельмана №№1, 4, 6, 10, 19, 2, 29; ул. Фрунзе №№1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 70, 8, 85, 87, 89;  ул. Чехова №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-2, 8, 9, 10, 12, 12-2, 14, 16, 18; ул. Школьная №№2, 2-2, 4, 4-1; ул. Энергетиков №№1, 1а, 1б, 1в, 1в-2, 2, 3, 3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Новая №3а

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Вокзальная, 1; гараж, ул. Первомайская, 52. В пределах участка размещено Управление Судебного департамента в Красноярском крае;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 2. В пределах участка размещено Прокуратура Красноярского края;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 11, ГУ-Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Минусинске Красноярского края (межрайонное);

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Фрунзе, 10. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2, Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шушенский»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Заповедная, 7. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Луговая, 9. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк "Шушенский бор»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю (УФССП России по Красноярскому краю);

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Мира, 2. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр по Красноярскому краю»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 2. В пределах участка размещено Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Партизанская, 6 а. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 мкр-н, дом 65 а. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия (пгт. Шушенское);

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Пионерская, 8. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Карамзина, 1 А. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение «Шушенский отдел ветеринарии»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, дом 21. В пределах участка размещено Красноярский край, краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Шушенского округа»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 54. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шушенская районная больница»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. В пределах участка размещено Краевое государственное автономное учреждение " Редакция газеты «Ленинская искра»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 158. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение «Саяно-Шушенское лесничество»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Новая, 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Историко-этнографический музей - заповедник «Шушенское»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, кв. СХТ, 20. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Шушенский сельскохозяйственный колледж»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 113. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шушенский детский дом»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения при Управлении социальной защиты населения администрации Шушенского округа»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, дом 67. В пределах участка размещено Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул Ленина, 64. В пределах участка размещено Администрация Шушенского округа; Администрация поселка Шушенское; Финансовое управление Администрации Шушенского округа Красноярского края;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Вокзальная 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (КГБУ "МФЦ");

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон д.1а. В пределах участка размещено Управление образования администрации Шушенского округа;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Новая, 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шушенская детская школа искусств»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Мичурина, 27. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская средняя общеобразовательная школа №1;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Тельмана, 3. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 пгт. Шушенское;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 1 микрорайон, дом 7. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская начальная общеобразовательная школа;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Тельмана, дом 25. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 пгт. Шушенское;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом 30. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 4 «Звездочка»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 мкр-н, дом 45. В пределах участка размещено бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию детей № 5 «Улыбка»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, кв. Строителей, дом 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно- эстетического направления развития воспитанников детский сад № 6 «Василек»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, 2 мкр-н, 1. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Шушенского округа»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, 2 микрорайон, д. 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Факел»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское,1 мкрн, дом 12. В пределах участка размещено Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Новая, д. 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр культуры»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Вокзальная, дом 1. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение Молодежный центр «Юг»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом 52 "б". В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная контора образовательных учреждений Шушенского округа»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Шушенского округа»;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 19. В пределах участка размещено Акционерное общество «Краевое автотранспортное предприятие».

Зона действия СЦТ №09/2

Зона действия образована на базе источника тепловой энергии Котельной №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а).

Рисунок 8 – Зона действия СЦТ №09/2 на базе Котельной №24-16 поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

Зона действия Котельной №24-16 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт. Шушенское ул. Дзержинского №№15, 17, 19, 20, 22, 24; ул. Калинина №№13, 18; ул. Пролетарская №№33, 35 корп. 1, 35 корп. 2;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт. Шушенское ул. Дзержинского, стр. №24 РМБУК «ШБС».

Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.

- 4.3. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии МУП ШТЭС Иджинского сельсовета (СЦТ №03 от Котельной №24-13) за период, предшествующий базовому схемы теплоснабжения, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зоны действия источников тепловой энергии МУП ШТЭС Каптыревского сельсовета за период 2020-2023 гг., предшествующий базовому схемы теплоснабжения менялись:

-уменьшилась зона действия СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево ул. Малая, 19а, в связи с отключением Абонента МБУ РЦК сельский дом культуры с. Каптырево. Данный ОКС до настоящего времени не эксплуатируется.

-увеличились зона действия СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, 17 в связи с подключением ИЖС.

Зона действия СЦТ №06 от котельной №24-06 за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №07 от котельной №24-07 за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №10 от котельной №24-08 по ул. Енисейская, стр. 9, с. Сизая в связи с выводом источника тепловой энергии из эксплуатации в режим консервации и отключением потребителей от тепловой сети исключена из реестра зон действия источников тепловой энергии.

Зона действия СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

За период 2020-2024 гг., предшествующий базовому схемы теплоснабжения по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. зона деятельности котельной СДК д. Ленск была исключена из реестра зон действия источников тепловой энергии в связи с выводом источника из эксплуатации и дальнейшей ликвидацией в 2022 году.

Зона действия СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

Зона действия СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское за период, предшествующий базовому актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, осталась в прежних границах.

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Потребление тепловой энергии в целях отопления и горячего водоснабжения определено расчетным способом с учетом следующих параметров:

-расчетная продолжительность отопительного периода 223 день;

-средняя скорость ветра 1,5 м/с;

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 41 °С.

Централизованное теплопотребления организовано исключительно в населенном пункте с. Иджа сельского поселения. Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, в границах которого часть объектов общественно-деловой застройки являются потребителями тепловой энергии.

В качестве условных расчетных элементов территориального деления в границах Иджинского сельсовета в рамках настоящей схемы теплоснабжения принимается территория населенных пунктов: с. Иджа и д. Труд.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Таблица 181 – Значение договорных тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Иджа, потребители, в том числе | 0,2769 | 0,0086 | 0,2855 |  |
| -население | - | - | - |  |
| -бюджетные организации | 0,2769 | 0,0086 | 0,2855 |  |
| МКУ Администрация Иджинского СП | 0,0169 | 0,0017 | 0,0186 |  |
| КГБУЗ Шушенская РБ | 0,0137 | 0,0063 | 0,0200 |  |
| МБОУ МСОШ | 0,1610 | 0,0000 | 0,1610 |  |
| МБУ РДК | 0,0853 | 0,0006 | 0,0859 |  |
| -прочие | - | - | 0,00 |  |
| д. Труд | - | - | - |  |
| В целом по МО Иджинский сельсовет, в том числе: | 0,2769 | 0,0086 | 0,2855 | 100 |
| -население | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 |
| -бюджетные организации | 0,2769 | 0,0086 | 0,2855 | 100 |
| -прочие | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |

Минимальное значение теплопотребления пос. Алтан муниципального образования, обусловлено отсутствием подключенной жилой застройки.

В качестве условных расчетных элементов территориального деления принимаются населенные пункты в границах Ильичевского сельсовета:

-территория населенного пункта пос. Ильичево;

-территория населенного пункта пос. Алтан;

-территория населенного пункта пос. Зарничный;

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Таблица 182 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч | Удельный вес нагрузки в общей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| потребители пос. Ильичево, в том числе | 4,1708 | 0,2505 | 4,4213 | 90,5 |
| -население | 3,0620 | 0,080 | 3,1420 |  |
| -бюджетные организации | 0,9401 | 0,1665 | 1,1066 |  |
| КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» | 0,066 | 0,0029 | 0,0689 |  |
| МБОУ ДОД «Ильичевская ДШИ» | 0,0657 | 0,0021 | 0,0678 |  |
| МБОУ Ильичевская СОШ | 0,333 | 0,1216 | 0,4546 |  |
| МБДОУ ДС №2 «Журавушка» | 0,1028 | 0,0323 | 0,1351 |  |
| МБОУ МУК | 0,1345 | 0,0013 | 0,1358 |  |
| КГКУ ПО КК | 0,039 | 0,0037 | 0,0427 |  |
| МБУ РЦК | 0,148 | 0,0024 | 0,1504 |  |
| МБУК «Шушенская библиотечная система» | 0,0131 | 0,0002 | 0,0133 |  |
| МКУ Администрация Ильичевского СП | 0,036 |  | 0,036 |  |
| МКУ Администрация Шушенского района | 0,0020 |  | 0,0020 |  |
| -прочие | 0,1687 | 0,004 | 0,1727 |  |
| МУП Водоканал | 0,12 | 0,004 | 0,124 |  |
| АО Почта России | 0,0287 |  | 0,0287 |  |
| ИП Соколова С.А. | 0,0200 |  | 0,0200 |  |
| МУП ШТЭС (собственное потребление) | 0,0837 |  | 0,0837 |  |
| потребители пос. Алтан, в том числе: | 0,0649 |  | 0,0649 | 1,3 |
| -население |  |  | 0 |  |
| -бюджетные организации | 0,0629 |  | 0,0629 |  |
| МБДОУ ДС №2 «Журавушка» | 0,026 |  | 0,026 |  |
| МБУ РЦК | 0,0369 |  | 0,0369 |  |
| -прочие | 0,002 |  | 0,002 |  |
| АО «Ростелеком» | 0,002 |  | 0,002 |  |
| территория населенного пункта пос. Зарничный, в том числе: | 0,3986 | 0,003 | 0,4016 | 8,2 |
| -население | 0,2202 | 0,0027 | 0,2229 |  |
| -бюджетные организации | 0,1784 | 0,0003 | 0,1787 |  |
| МБУ РЦК | 0,1078 | 0,0003 | 0,1081 |  |
| МБОУ Ильичевская СОШ | 0,0706 |  | 0,0706 |  |
| -прочие |  |  |  |  |
| В целом по МО Ильичевский сельсовет, в том числе: | 4,718 | 0,2537 | 4,9715 | 100 |
| Внешние потребители | 4,6343 | 0,2537 | 4,8878 |  |
| -население | 3,2822 | 0,0827 | 3,3649 | 67,7 |
| -бюджетные организации | 1,1814 | 0,1668 | 1,3484 | 27,1 |
| -прочие | 0,1707 | 0,004 | 0,1747 | 3,5 |
| МУП ШТЭС (собственное потребление) | 0,0837 |  | 0,0837 |  |

Централизованное теплопотребления организовано в с. Казанцево муниципального образования. Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, в границах которого часть объектов социальной сферы, являются потребителями тепловой энергии.

В качестве условного расчетного элемента территориального деления в границах Казанцевского сельсовета принимается в рамках настоящей схемы принимается исключительно территория населенного пункта с. Казанцево.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Таблица 183 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Казанцево, в том числе | 0,5504 | 0,0161 | 0,5665 | 100 |
| -население | - | - | 0,0000 | 0 |
| -бюджетные организации | 0,5504 | 0,0161 | 0,5665 | 100 |
| -прочие | - | - | 0,0000 | 0 |
| Потребители СЦТ №04 с. Казанцево | 0,2427 | 0,0161 | 0,2588 | 100 |
| -население | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | - |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,2427 | 0,0161 | 0,2588 | 100 |
| МБУ РЦК | 0,1310 | 0,0000 | 0,1310 |  |
| МБДОУ Казанцевский ДС | 0,1117 | 0,0161 | 0,1278 |  |
| -прочие | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | - |
| Потребители СЦТ №05 с. Казанцево | 0,3077 | 0,0000 | 0,3077 | 100 |
| -население | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | - |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,3077 | 0,0000 | 0,3077 | 100 |
| МБОУ Казанцевская СОШ | 0,3077 | 0,0000 | 0,3077 | 100 |
| -прочие | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | - |
| В целом по МО Казанцевский сельсовет, в том числе: | 0,5504 | 0,0161 | 0,5665 | 100 |
| -население | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
| -бюджетные организации | 0,5504 | 0,0161 | 0,5665 | 100 |
| -прочие | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |

Централизованное теплопотребления организовано в с. Каптырево муниципального образования. Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, в границах которого объекты социальной зоны, являются потребителями тепловой энергии.

В качестве условного расчетного элемента территориального деления в границах Каптыревского сельсовета в рамках настоящей схемы теплоснабжения принимается территория населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Таблица 184 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Каптырево, в том числе | 1,9074 | 0,0752 | 1,9826 | 100 |
| -население | 1,2732 | 0,0085 | 1,2817 | 64,65 |
| -бюджетные организации | 0,6164 | 0,0667 | 0,6831 | 34,45 |
| -прочие | 0,0178 |  | 0,0178 | 0,90 |
| Потребители СЦТ №06 с. Капытрево | 0,088 | 0,00 | 0,088 | 100 |
| -население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,088 | 0,00 | 0,088 | 100 |
| КГБУЗ Шушенская РБ | 0,088 | 0,00 | 0,088 |  |
| -прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Потребители СЦТ №07 с. Капытрево | 1,8194 | 0,0752 | 1,8946 | 100 |
| -население | 1,2732 | 0,0085 | 1,2817 | 67,65 |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,5284 | 0,0667 | 0,5951 | 31,41 |
| МКУ Пожарное депо Каптыревского сельсовета | 0,0060 | 0,0008 | 0,0068 |  |
| МУ Администрация Каптыревского сельсовета | 0,0056 | 0,0010 | 0,0066 |  |
| МБДОУ ДС Сказка с. Каптырево | 0,1090 | 0,0099 | 0,1189 |  |
| МБОУ Каптыревская СОШ | 0,4078 | 0,0550 | 0,4628 |  |
| -прочие, в том числе: | 0,0178 | 0,00 | 0,0178 | 0,94 |
| ПАО Почта России отделение №662730 | 0,0078 | 0,00 | 0,0078 |  |
| ПАО Ростелеком | 0,01 | 0,00 | 0,01 |  |
| с. Новопокровка | - | - | - |  |
| с. Саянск | - | - | - |  |
| с. Шунеры | - | - | - |  |
| пос. Синий Камень | - | - | - |  |
| пос. Шарып | - | - | - |  |
| В целом по МО Каптыревский сельсовет, в том числе: | 1,9074 | 0,0752 | 2,0086 | 100 |
| -население | 1,2732 | 0,0085 | 1,2817 | 64,65 |
| -бюджетные организации | 0,6164 | 0,0667 | 0,6831 | 34,45 |
| -прочие | 0,0178 | 0 | 0,0178 | 0,90 |

Централизованным теплоснабжением охвачен единственный населенный пункт муниципального образования – с. Сизая.

Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, именно объекты общественно-деловой, социальной зоны являющиеся потребителями тепловой энергии.

В качестве условных расчетных элементов территориального деления в границах Сизинского сельсовета в рамках настоящей схемы теплоснабжения принимается территория населенного пункта с. Сизая.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Таблица 185 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребители с. Сизая в том числе | 1,0787 | 0,0542 | 1,1329 |  |  |
| -население | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -бюджетные организации | 1,0484 | 0,0452 | 1,0936 | 96,53 |  |
| -прочие | 0,0303 | 0,009 | 0,0393 | 3,47 |  |
| Потребители СЦТ №11 с. Сизая | 0,0694 | 0 | 0,0694 | 6,13 |  |
| -население | - | - | - |  |  |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,0694 | 0 | 0,0694 | 100 |  |
| МБУ РДК | 0,0694 | 0 | 0,0694 |  |  |
| -прочие | - | - | - |  |  |
| Потребители СЦТ №12 с. Сизая | 1,0093 | 0,0542 | 1,0637 |  | 93,89 |
| -население | - | - | - |  |  |
| -бюджетные организации, в том числе: | 0,979 | 0,0452 | 1,0242 |  |  |
| МБОУ МСОШ им. И. Ярыгина | 0,9120 | 0,0452 | 0,9572 |  |  |
| МКУ Администрация Сизинского СП | 0,0469 | 0 | 0,0469 |  |  |
| КГБУК Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское | 0,0201 | 0 | 0,0201 |  |  |
| -прочие | 0,0303 | 0,009 | 0,0395 |  |  |
| МУП ШТЭС | 0,0303 | 0,009 | 0,0395 |  |  |
| В целом по МО Сизинский сельсовет, в том числе: |  |  |  |  |  |
| -население | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -бюджетные организации | 1,0484 | 0,0452 | 1,0936 | 96,53 |  |
| -прочие | 0,0303 | 0,009 | 0,0393 | 3,47 |  |

Централизованное теплоснабжение организовано в пос. Синеборск муниципального образования. Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, в границах которого часть объектов общественно-деловой, социальной застройки и жилищного фонда, являются потребителями тепловой энергии.

Многоквартирный фонд представлен шестью домами, сведения о которых приведены в таблице ниже.

Таблица 186 – Перечень многоквартирных домов пос. Синеборск, подключенных к СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск

| Месторасположения | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь жилых помещений, кв.м | К-во этажей | К-во помещений (жилых/нежилых) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД по ул. Первомайская, д.1 | 1967 | 614,9 | 2 | 16/0 |
| МКД по ул. Первомайская, д.3 | 1967 | 609,3 | 2 | 16/0 |
| МКД по пер. Садовый, д.6 | 2023 | 1600,9 | 3 | 20/3 |
| МКД по ул. Ленина, д.41 | 1984 | 1930,6 | 2 | 18/0 |
| МКД по ул. Ленина, д.43 | 1984 | 863,2 | 2 | 18/0 |
| МКД по ул. Ленина, д.43а | 1984 | 923,5 | 2 | 18/0 |

В качестве условного расчетного элемента территориального деления в границах Синеборского сельсовета в рамках настоящей схемы теплоснабжения принимается территория населенного пункта пос. Синеборск.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Таблица 187 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Синеборск, в том числе | 2,4381 | 0,2011 | 2,6392 |  |
| -население | 1,4284 | 0,0720 | 1,5004 |  |
| -бюджетные организации | 0,8537 | 0,1291 | 0,9828 |  |
| -прочие | 0,1560 |  | 0,1560 |  |
| потребители СЦТ №13 пос. Синеборск |  |  |  |  |
| -население | 1,4284 | 0,0720 | 1,5004 |  |
| -бюджетные организации | 0,8537 | 0,1291 | 0,9828 |  |
| МБОУ Синеборская СОШ | 0,3280 | 0,0297 | 0,3577 |  |
| МБДОУ ДС Солнышко пос. Синеборск | 0,1147 | 0,0104 | 0,1251 |  |
| КГБУЗ Шушенская РБ | 0,0920 | 0,0860 | 0,1780 |  |
| МУ Администрация Шушенского района | 0,0500 | 0 | 0,0500 |  |
| МУ Администрация Синеборского сельсовета | 0,0500 | 0,0010 | 0,0510 |  |
| МКУ РЦК Сельский дом культуры пос. Синебоск | 0,2190 | 0,0020 | 0,2210 |  |
| -прочие | 0,1560 |  | 0,1560 |  |
| ЗАО «Сибирь-1» | 0,1206 |  | 0,1206 |  |
| ПАО Почта России отделение №662722 | 0,0032 |  | 0,0032 |  |
| ОАК «Ростелеком» | 0,0280 |  | 0,028 |  |
| ИП Гатина А.Г. | 0,0013 |  | 0,0013 |  |
| ИП Маслова Н.А. | 0,0014 |  | 0,0014 |  |
| ООО «Здоровье» | 0,0015 |  | 0,0015 |  |
| Всего по МО Синеборский сельсовет, в том числе | 2,4381 | 0,2011 | 2,6392 | 100 |
| -население | 1,4284 | 0,0720 | 1,5004 | 56,85 |
| -бюджетные организации | 0,8537 | 0,1291 | 0,9828 | 37,24 |
| -прочие | 0,1560 |  | 0,1560 | 5,91 |

Централизованное теплопотребления на 01.01.2025 г. организовано в с. Субботино муниципального образования. Данный населенный пункт является самым крупным в сельском поселении, в границах которого часть объектов общественно-деловой, социальной застройки и жилищного фонда, являются потребителями тепловой энергии.

В качестве условного расчетного элемента территориального деления в границах Субботинского сельсовета в рамках настоящей схемы теплоснабжения принимается территория населенных пунктов, входящих в состав сельско-го поселения.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Таблица 188 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Субботино, в том числе | 0,8569 | 0,00255 | 0,85945 |  |
| -население | 0,1539 | 0,0014 | 0,1553 |  |
| -бюджетные организации | 0,691 | 0,00115 | 0,69215 |  |
| -прочие | 0,0120 | - | 0,0120 |  |
| потребители СЦТ №14 с. Субботино: | 0,8569 | 0,00255 | 0,85945 |  |
| -население | 0,1539 | 0,0014 | 0,1553 |  |
| -бюджетные организации | 0,691 | 0,00115 | 0,69215 |  |
| МУ Администрация Субботинского сельсовета | 0,0838 | 0,00045 | 0,08425 |  |
| МКУ РЦК Сельский дом культуры с. Субботино | 0,0927 | 0,00070 | 0,0934 |  |
| КГБУЗ Шушенская РБ | 0,0931 | - | 0,0931 |  |
| МБОУ Субботинская СОШ | 0,3129 | - | 0,3129 |  |
| МБДОУ ДС Дюймовочка с. Субботино | 0,1085 | - | 0,1085 |  |
| -прочие | 0,0120 | 0,00 | 0,0120 |  |
| ПАО Почта России отделение №662730 | 0,0120 | - | 0,0120 |  |
| Всего по МО Субботинский сельсовет, в том числе | 0,8569 | 0,00255 | 0,85945 | (100%) |
| -население | 0,1539 | 0,0014 | 0,1553 | (18,07%) |
| -бюджетные организации | 0,691 | 0,00115 | 0,69215 | (80,53%) |
| -прочие | 0,00120 | 0,000 | 0,0120 | (1,40%) |

Централизованным теплоснабжением в пгт Шушенское охвачены объекты общественно-деловой, социальной зоны, а также население, которое проживает как в МКД, так и в индивидуально-жилом секторе, и в домах блочной застройки.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Таблица 189 – Значение тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, в том числе по группам потребителей тепловой энергии

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, в эксплуатационной ответственности ТСО, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка по расчетному элементу муниципального образованию, Гкал/ч | Удельный вес нагрузки в общей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Шушенское, в том числе: |  |  |  |  |  |
| -Котельная №24-14 | 1,1544 | 0,0000 |  | 1,1544 | 2,05 |
| -население | 1,1118 | - |  | 1,1118 |  |
| -бюджетные организации | 0,0367 | - |  | 0,0367 |  |
| -прочие | 0,0059 | - |  | 0,0059 |  |
| Котельная №24-15 | 49,6449 | 4,8105 | 0,1975 | 54,6529 | 97,21 |
| -население | 30,1477 | 2,0270 | 0,0000 | 32,1747 |  |
| -бюджетные организации | 12,080 | 2,5980 | 0,0730 | 14,7510 |  |
| -прочие | 7,4172 | 0,1855 | 0,1245 | 7,7272 |  |
| Собственные потребление МУП ШТЭС | 0,5324 | 0,0020 | 0,00 | 0,5344 |  |
| Котельная №24-16 | 0,4141 | 0,0000 |  | 0,4141 | 0,74 |
| -население | 0,4125 | - |  | 0,4125 |  |
| -бюджетные организации | 0,0016 | - |  | 0,0016 |  |
| -прочие | 0,0000 | - |  | 0,0000 |  |
| МО поселок Шушенское, в т.ч.: | 51,2134 | 4,8105 | 0,1975 | 56,2214 | 100 |
| -население | 31,672 | 2,027 | 0 | 33,699 | 59,94 |
| -бюджетные организации | 12,1183 | 2,598 | 0,0730 | 14,7893 | 26,31 |
| -прочие | 7,4231 | 0,1855 | 0,1245 | 7,7331 | 13,75 |
| Собственное потребление МУП ШТЭС | 0,5324 | 0,002 | 0 | 0,5344 |  |
| С учетом потребления МУП ШТЭС | 51,7458 | 4,8125 | 0,1975 | 56,7558 |  |

5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии в отсутствии данных на дату настоящей актуализации необходимо уточнить при последующей корректировке Схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края.

5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории муниципального образования по данным администрации Шушенского округа Красноярского края и теплоснабжающей организации МУП ШТЭС отсутствуют.

5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления муниципального образования, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным единицам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха за последние 3 (три) года.

Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха за последние 3 (три) года в периоды 2020-2022; 2021-2023; 2022-2024 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 190 – Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха за периоды 2020-2022; 2021-2023; 2022-2024 годы в Шушенском районе Красноярского края

| Период | Температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонения среднемесячных значений за 3 года от нормативных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Среднемесячные за 2020-2022 гг. | Среднемесячные за 2021-2023 гг. | Среднемесячные за 2022-2024 гг. | (2020-2022 гг.) | (2021-2023 гг.) | (2022-2024 гг.) |
| январь | -17,8 | -12,3 | -19,1 | -17,3 | -13,2 | -18,9 | -16,2 | -16,5 | -16,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| февраль | -14,9 | -10,3 | -13,3 | -17,8 | -15,1 | -17,1 | -13,8 | -15,4 | -16,7 | 1,1 | -0,5 | -1,8 |
| март | -5,0 | -1,2 | -4,4 | -4,7 | -0,9 | -1,2 | -3,4 | -3,3 | -2,3 | 1,6 | 1,7 | 2,7 |
| апрель | 5,0 | 9 | 3,9 | 5,3 | 1,2 | 6,0 | 6,1 | 3,5 | 4,2 | 1,1 | -1,5 | -0,8 |
| май | 11,7 | 14,6 | 11,1 | 14,9 | 10,1 | 13,4 | 13,5 | 12 | 12,8 | 1,8 | 0,3 | 1,1 |
| июнь | 18,0 | 15,2 | 16,0 | 18,4 | 18,9 | 19,2 | 16,5 | 17,8 | 18,8 | -1,5 | -0,2 | 0,8 |
| июль | 20,2 | 19,5 | 20,0 | 18,5 | 20,5 | 22,4 | 19,3 | 19,7 | 20,5 | -0,9 | -0,5 | 0,3 |
| август | 17,3 | 18 | 17,6 | 16,3 | 19,0 | 19,3 | 17,3 | 17,6 | 18,2 | 0,0 | 0,3 | 0,9 |
| сентябрь | 10,1 | 10,5 | 9,7 | 10,9 | 11,6 | 8,7 | 10,4 | 10,7 | 10,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| октябрь | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,6 | 2,5 | 3 | 3,4 | -0,1 | 0,4 | 0,8 |
| ноябрь | -6,4 | -3,6 | -3,7 | -6,6 | -7,1 | -4,7 | -4,6 | -5,8 | -6,1 | 1,8 | 0,6 | 0,3 |
| декабрь | -14,2 | -13,5 | -10,9 | -19,4 | -16,6 | -14,0 | -14,6 | -15,6 | -16,7 | -0,4 | -1,4 | -2,5 |

Здесь следует отметить, что нижеуказанные плановые балансы потребления сформированы на основании заявленной потребителями тепловой энергии и горячей воды, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанные балансы:

-являлись вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

-подлежали корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

-минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

-минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

-безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

-обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом потребителями поселения представлены ниже.

Таблица 191 – Плановые и фактические значения полезного отпуска тепловой энергии за 2020-2024 годы, в том числе за отопительный период в каждом расчетном элементе территориального деления Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования | Плановый полезный отпуск, Гкал/год | Фактический полезный отпуск, Гкал/год | В том числе в отопительный период, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. |  |  |  |
| с. Иджа (СЦТ №03) | 698,32 | 540,846 | 540,846 |
| 2021 г. |  |  |  |
| с. Иджа (СЦТ №03) | 698,32 | 571,712 | 571,712 |
| 2022 г. |  |  |  |
| с. Иджа (СЦТ №03) | 698,32 | 582,353 | 582,353 |
| 2023 г. |  |  |  |
| с. Иджа (СЦТ №03) | 698,32 | 562,597 | 562,597 |
| 2024 г. |  |  |  |
| с. Иджа (СЦТ №03) | 564,97 | 497,091 | 497,091 |
| 2025 г. |  |  |  |
| с. Иджа (СЦТ №03) | 572,220 | - | - |
| 2026 г. |  |  |  |
| с. Иджа (СЦТ №03) | 547,347 | - | - |
| 2020 г. |  |  |  |
| пос. Ильичево (СЦТ №18) | 9065,31 | 9795,878 | нет данных |
| пос. Алтан (СЦТ №01) | 155,13 | 125,365 | 125,365 |
| пос. Зарничный (СЦТ №02) | 1066,45 | 910,924 | 910,924 |
| 2021 г. |  |  |  |
| пос. Ильичево (СЦТ №18) | 9065,31 | 10196,778 | нет данных |
| пос. Алтан (СЦТ №01) | 155,13 | 141,129 | 141,129 |
| пос. Зарничный (СЦТ №02) | 1066,45 | 891,008 | 891,008 |
| 2022 г. |  |  |  |
| пос. Ильичево (СЦТ №18) | 9065,31 | 9851,937 | нет данных |
| пос. Алтан (СЦТ №01) | 155,13 | 143,227 | 143,227 |
| пос. Зарничный (СЦТ №02) | 1066,45 | 875,134 | 875,134 |
| 2023 г. |  |  |  |
| пос. Ильичево (СЦТ №18) | 9065,31 | 9905,822 | 9643,340 |
| пос. Алтан (СЦТ №01) | 155,13 | 156,287 | 156,287 |
| пос. Зарничный (СЦТ №02) | 1066,45 | 886,355 | 886,355 |
| 2024 г. |  |  |  |
| пос. Ильичево (СЦТ №18) | 9948,198 | 9961,692 | 9698,706 |
| пос. Алтан (СЦТ №01) | 136,574 | 145,882 | 145,882 |
| пос. Зарничный (СЦТ №02) | 892,353 | 829,390 | 829,390 |
| 2025 г. |  |  |  |
| пос. Ильичево (СЦТ №18) | 9984,850 |  |  |
| пос. Алтан (СЦТ №01) | 146,880 |  |  |
| пос. Зарничный (СЦТ №02) | 884,170 |  |  |
| 2026 г. |  |  |  |
| пос. Ильичево (СЦТ №18) | 9906,484 |  |  |
| пос. Алтан (СЦТ №01) | 148,465 |  |  |
| пос. Зарничный (СЦТ №02) | 863,626 |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |
| с. Казанцево (СЦТ №04) | 323,77 | 261,749 | 261,749 |
| с. Казанцево (СЦТ №05) | 735,04 | 541,600 | 541,600 |
| 2021 г. |  |  |  |
| с. Казанцево (СЦТ №04) | 323,77 | 454,801 | 454,801 |
| с. Казанцево (СЦТ №05) | 735,04 | 576,000 | 576,000 |
| 2022 г. |  |  |  |
| с. Казанцево (СЦТ №04) | 323,77 | 468,641 | 468,641 |
| с. Казанцево (СЦТ №05) | 735,04 | 614,273 | 614,273 |
| 2023 г. |  |  |  |
| с. Казанцево (СЦТ №04) | 323,77 | 803,17 | 803,17 |
| с. Казанцево (СЦТ №05) | 735,04 | 581,63 | 581,63 |
| 2024 г. |  |  |  |
| с. Казанцево (СЦТ №04) | 395,064 | 550,200 | 550,200 |
| с. Казанцево (СЦТ №05) | 577,291 | 605,486 | 605,486 |
| 2025 г. |  |  |  |
| с. Казанцево (СЦТ №04) | 529,091 | - | - |
| с. Казанцево (СЦТ №05) | 590,634 | - | - |
| 2026 г. |  |  |  |
| с. Казанцево (СЦТ №04) | 560,890 | - | - |
| с. Казанцево (СЦТ №05) | 600,463 | - | - |
| 2020 г. | 4490,36 | 3933,929 | 3933,929 |
| с. Каптырево (СЦТ №06) | 300,77 | 296,332 | 296,332 |
| с. Каптырево (СЦТ №07) | 3833,74 | 3590,840 | 3590,840 |
| с. Шунеры (ИТЭ Школы) | 55,080 | 46,757 | 46,757 |
| 2021 г. | 4490,36 | 4164,472 | 4164,472 |
| с. Каптырево (СЦТ №06) | 300,77 | 312,731 | 312,731 |
| с. Каптырево (СЦТ №07) | 3833,74 | 3821,822 | 3821,822 |
| с. Шунеры (ИТЭ Школы) | 55,080 | 29,919 | 29,919 |
| 2022 г. | 4435,28 | 4122,225 | 4122,225 |
| с. Каптырево (СЦТ №06) | 300,77 | 343,572 | 343,572 |
| с. Каптырево (СЦТ №07) | 3833,74 | 3778,658 | 3778,658 |
| 2023 г. | 4435,28 | 3885,677 | 3885,677 |
| с. Каптырево (СЦТ №06) | 300,77 | 246,823 | 246,823 |
| с. Каптырево (СЦТ №07) | 3833,74 | 3638,854 | 3638,854 |
| 2024 г. | 4047,981 | 3721,810 | 3721,810 |
| с. Каптырево (СЦТ №06) | 317,545 | 189,534 | 189,534 |
| с. Каптырево (СЦТ №07) | 3730,438 | 3532,276 | 3532,276 |
| 2025 г. | 3975,083 |  |  |
| с. Каптырево (СЦТ №06) | 228,640 |  |  |
| с. Каптырево (СЦТ №07) | 3746,443 |  |  |
| 2026 г. | 3869,046 |  |  |
| с. Каптырево (СЦТ №06) | 219,118 |  |  |
| с. Каптырево (СЦТ №07) | 3649,928 |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |
| с. Сизая (СЦТ №10 | 223,16 | 170,196 | 170,196 |
| с. Сизая (СЦТ №11) | 156,54 | 120,057 | 120,057 |
| с. Сизая (СЦТ №12) | 1313,36 | 1441,548 | 1441,548 |
| 2021 г. |  |  |  |
| с. Сизая (СЦТ №10 | 223,16 | 175,864 | 175,864 |
| с. Сизая (СЦТ №11) | 156,54 | 140,790 | 140,790 |
| с. Сизая (СЦТ №12) | 1313,36 | 1396,340 | 1396,340 |
| 2022 г. |  |  |  |
| с. Сизая (СЦТ №10 | 223,16 | 178,087 | 178,087 |
| с. Сизая (СЦТ №11) | 156,54 | 127,560 | 127,560 |
| с. Сизая (СЦТ №12) | 1313,36 | 1415,204 | 1415,204 |
| 2023 г. |  |  |  |
| с. Сизая (СЦТ №10 | 223,16 | 120,345 | 120,345 |
| с. Сизая (СЦТ №11) | 156,54 | 156,972 | 156,972 |
| с. Сизая (СЦТ №12) | 1313,36 | 1255,974 | 1255,974 |
| 2024 г. |  |  |  |
| с. Сизая (СЦТ №11) | 135,036 | 1217,988 | 1217,988 |
| с. Сизая (СЦТ №12) | 1545,136 | 138,788 | 138,788 |
| 2025 г. |  |  |  |
| с. Сизая (СЦТ №11) | 141,774 | - | - |
| с. Сизая (СЦТ №12) | 1367,506 | - | - |
| 2026 г. |  |  |  |
| с. Сизая (СЦТ №11) | 141,107 | - | - |
| с. Сизая (СЦТ №12) | 1308,055 | - | - |
| 2020 г. |  |  |  |
| пос. Синеборск (СЦТ №13) | 5534,34 | 5334,399 | 5334,399 |
| 2021 г. |  |  |  |
| пос. Синеборск (СЦТ №13) | 5534,34 | 5734,704 | 5734,704 |
| 2022 г. |  |  |  |
| пос. Синеборск (СЦТ №13) | 5534,34 | 5563,918 | 5563,918 |
| 2023 г. |  |  |  |
| пос. Синеборск (СЦТ №13) | 5534,34 | 5738,499 | 5738,499 |
| 2024 г. |  |  |  |
| пос. Синеборск (СЦТ №13) | 5534,34 | 5842,784 | 5842,784 |
| 2025 г. |  |  |  |
| пос. Синеборск (СЦТ №13) | 5679,040 |  |  |
| 2026 г. |  |  |  |
| пос. Синеборск (СЦТ №13) | 5715,067 |  |  |
| 2020 г. | 1694,23 | 1644,336 | 1644,336 |
| с. Субботино (СЦТ №14) |  | 1610,885 | 1610,885 |
| д. Ленск (Котельная СДК) |  | 33,451 | 33,451 |
| 2021 г. | 1694,23 | 1810,924 | 1810,924 |
| с. Субботино (СЦТ №14) |  | 1794,223 | 1794,223 |
| д. Ленск (Котельная СДК) |  | 16,701 | 16,701 |
| 2022 г. | 1694,23 | 1776,665 | 1776,665 |
| с. Субботино (СЦТ №14) | 1694,23 | 1776,665 | 1776,665 |
| 2023 г. | 1694,23 | 1529,958 | 1529,958 |
| с. Субботино (СЦТ №14) | 1694,23 | 1529,958 | 1529,958 |
| 2024 г. | 1727,258 | 1432,509 | 1432,509 |
| с. Субботино (СЦТ №14) | 1727,258 | 1432,509 | 1432,509 |
| 2025 г. |  |  |  |
| с. Субботино (СЦТ №14) | 1700,280 |  |  |
| 2026 г. |  |  |  |
| с. Субботино (СЦТ №14) | 1579,711 |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 | 3394,339 | 3400,652 | 3400,652 |
| СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 | 115000,176 | 112389,279 | нет данных |
| 2021 г. |  |  |  |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 | 3394,339 | 3402,225 | 3402,225 |
| СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 | 115000,176 | 116635,94 | нет данных |
| 2022 г. |  |  |  |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 | 3394,339 | 3387,826 | 3387,826 |
| СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 | 115000,176 | 114968,688 | нет данных |
| СЦТ №09/2 от Котельной №24-16 | 1241,408 | 1239,359 | 1239,359 |
| 2023 г. |  |  |  |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 | 3394,339 | 3421,966 | 3421,966 |
| СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 | 115000,176 | 112138,586 | нет данных |
| СЦТ №09/2 от Котельной №24-16 | 1241,408 | 1222,139 | 1222,139 |
| 2024 г. |  |  |  |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 | 3396,901 | 3404,657 | 3404,657 |
| СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 | 113831,995 | 114161,116 | нет данных |
| СЦТ №09/2 от Котельной №24-16 | 1245,760 | 1248,900 | 1248,900 |
| 2025 г. |  |  |  |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 | 3 404,006 |  |  |
| СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 | 114 158,759 |  |  |
| СЦТ №09/2 от Котельной №24-16 | 1 242,812 |  |  |
| 2026 г. |  |  |  |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 | 3 404,816 |  |  |
| СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 | 113 748,813 |  |  |
| СЦТ №09/2 от Котельной №24-16 | 1 244,116 |  |  |

5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

-в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

-в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Красноярского края утверждены Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 №14-36н «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Красноярского края» (с изменениями от 29.12.2023 года). Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Шушенского округа (за исключением п. Ильичево Шушенского округа) на отопительный период, определенные расчетным методом приведены в Приложении №128 к Приказу от 04.12.2020 №14-36н (на территории поселка Ильичево), в Приложении №129 к Приказу от 04.12.2020 №14-36н), (с изменениями от 29.12.2023 года).

Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 24.12.2021 №14-42н «О внесении изменений в приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 25.05.2021 №14-15н «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края» в приложении №21 приведены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Шушенского округа.

Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 №14-38н «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Красноярского края» (с изменениями от 30.05.2022 года) в приложении №79 приведены нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Шушенского округа.

Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 №14-37н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края» (с изменениями от 04.12.2023 года) утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении).

Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 №14-41н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края» (с изменениями на 21.12.2020 года) утверждены нормативы потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края, определенные расчетным методом, которые приведены в таблице ниже.

Нормативы установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (с изменениями на 27.10.2023 года) и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», (с изменениями на 13.09.2022 года).

При установлении нормативов применялся расчетный метод. При этом учитывалась этажность зданий и год постройки. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению представляют собой потребление тепловой энергии на отопление жилых помещений за один месяц отопительного периода, отнесенное к общей площади всех помещений в многоквартирном или жилом доме. Продолжительность отопительного периода равна количеству календарных месяцев (для Шушенского округа составляет 9 месяцев), в том числе и неполных, в отопительном периоде. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды принимается равным нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях.

Правовые акты размещены в открытом доступе на официальном сайте Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (сайт: http://www.krskstate.ru/promtorg).

5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В настоящее время фактические (расчетные) нагрузки потребителей приняты в соответствии с величиной договорных нагрузок, за исключением Абонентов, которые оборудованы узлами учета тепловой энергии. Доля тепловой нагрузки потребителей, оборудованных узлами учета в общей тепловой нагрузки потребителей, составляет по СЦТ №03 – 62,91% (0,1796 /0,2855), СЦТ №18 и СЦТ №02 соответственно 48,53% и 13,27%, СЦТ №04 и СЦТ №05 соответственно 80% и 100%, СЦТ №06 и СЦТ №07 соответственно 67,47% и 11,32%, СЦТ №11 и СЦТ №12 соответственно 0% и 91,88%, СЦТ №13 -11,54% (0,6742/5,843), СЦТ №14 47,24% (0,406/0,8595), по СЦТ №17 от котельной №24-14, СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №9/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское соответственно 0,88% и 30,36%.

Таблица 192 – Оценка значений фактической и договорной нагрузок на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование источника | Часы работы источника. Отопительный период | Часы работы источника. Межотопительный период | Договорная нагрузка О и В, Гкал/ч | Фактическая нагрузка О и В, Гкал/год | Фактическая нагрузка О и В, Гкал/ч |  | Приведенная фактическая нагрузка О и В, Гкал/ч |  |  | Коэффициент |  |  | Договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч |  | Фактическая нагрузка ГВС, Гкал/год |  |  | Фактическая нагрузка ГВС (среднечасовая), Гкал/ч |  | Приведенная фактическая нагрузка ГВС, Гкал/ч |  |  | коэффициент |  |  | Итого договорная нагрузка, Гкал/ч |  | Приведенная фактическая |  |  |  | Коэффициент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 5664 | 0 | 0,2769 | 551,704 | 0,0974 |  | 0,2198 |  |  | 0,7938 |  |  | 0,0086 |  | 10,893 |  |  | 0,0031 |  | 0,0043 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,2855 |  | 0,2241 |  |  |  | 0,7850 |  |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 5808 | 0 | 0,2769 | 491,374 | 0,0846 |  | 0,1909 |  |  | 0,6895 |  |  | 0,0086 |  | 5,716 |  |  | 0,0016 |  | 0,0023 |  |  | 0,02675 |  |  | 0,2855 |  | 0,1932 |  |  |  | 0,6767 |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 5664 | 2760 | 4,1508 | 9104,69 |  | 1,6075 |  |  | 3,6277 |  |  | 0,8740 |  | 0,2503 |  |  | 801,14 |  | 0,1585 |  |  | 0,2146 |  | 0,8574 |  |  | 4,4011 |  | 3,8423 |  |  |  | 0,8730 |  |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 5544 | - | 0,0649 | 156,287 |  | 0,0282 |  |  | 0,0636 |  |  | 0,9800 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 0,0649 |  | 0,0636 |  |  |  | 0,9800 |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | 5664 | - | 0,3986 | 872,81 |  | 0,1541 |  |  | 0,37478 |  |  | 0,9402 |  | 0,003 |  |  | 13,544 |  | 0,0040 |  |  | 0,0054 |  | 1,8000 |  |  | 0,4016 |  | 0,3802 |  |  |  | 0,9467 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 5808 | 2616 | 4,2545 | 9114,850 |  | 1,5694 |  |  | 3,5417 |  |  | 0,8325 |  | 0,2505 |  |  | 846,833 |  | 0,1675 |  |  | 0,2269 |  | 0,9058 |  |  | 4,5050 |  | 3,7686 |  |  |  | 0,8365 |  |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 5808 |  | 0,0649 | 145,882 |  | 0,0252 |  |  | 0,0567 |  |  | 0,8737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  | 0,0567 |  |  |  | 0,8737 |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | 5808 |  | 0,3986 | 822,169 |  | 0,1416 |  |  | 0,3198 |  |  | 0,8023 |  | 0,0030 |  |  | 7,221 |  | 0,0021 |  |  | 0,0028 |  | 0,9333 |  |  | 0,4016 |  | 0,3226 |  |  |  | 0,8033 |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 5544 | - | 0,2427 | 644,992 | 0,1163 |  | 0,2626 |  |  | 1,0820 |  |  | 0,0161 |  | 21,838 |  |  | 0,0066 |  | 0,0089 |  |  | 0,5528 |  |  | 0,2588 |  | 0,2715 |  |  |  | 1,0491 |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 5520 | - | 0,3077 | 581,63 | 0,1054 |  | 0,2495 |  |  | 0,8109 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,3077 |  | 0,25 |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 5808 | - | 0,2427 | 528,222 | 0,0910 |  | 0,2053 |  |  | 0,8459 |  |  | 0,0161 |  | 21,978 |  |  | 0,0063 |  | 0,0085 |  |  | 0,5280 |  |  | 0,2588 |  | 0,2138 |  |  |  | 0,8262 |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 5640 | - | 0,3077 | 605,486 | 0,1074 |  | 0,2423 |  |  | 0,7875 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,3077 |  | 0,2423 |  |  |  | 0,7875 |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 5688 | - | 0,088 | 246,82 |  | 0,0434 |  |  | 0,0979 | 1,1125 |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 0,0880 |  | 0,0979 |  |  |  |  | 1,1125 |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 5688 | - | 1,8194 | 3557,63 |  | 0,6255 |  |  | 1,4115 | 0,7758 |  |  |  | 0,0752 |  |  | 81,22 | 0,0238 |  | 0,0322 |  |  |  | 0,4282 |  | 1,8946 |  | 1,4437 |  |  |  |  | 0,7620 |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 5808 | - | 0,088 | 189,534 |  | 0,0327 |  |  | 0,0736 | 0,8364 |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 0,0880 |  | 0,0736 |  |  |  |  | 0,8364 |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 5808 | - | 1,8194 | 3454,523 |  | 0,5948 |  |  | 1,3423 | 0,7378 |  |  |  | 0,0752 |  |  | 77,757 | 0,0223 |  | 0,0302 |  |  |  | 0,4016 |  | 1,8946 |  | 1,4159 |  |  |  |  | 0,7474 |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая | 3336 |  | 0,0778 | 120,345 |  | 0,0361 |  |  | 0,0517 |  |  | 0,6645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0778 |  |  | 0,0517 |  |  | 0,6645 |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 5544 |  | 0,0694 | 156,972 |  | 0,0283 |  |  | 0,0639 |  |  | 0,9208 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 0,0694 |  |  | 0,0639 |  |  | 0,9208 |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 5688 |  | 0,9907 | 1189,85 |  | 0,2092 |  |  | 0,4721 |  |  | 0,4765 |  | 0,0452 |  |  | 66,124 |  | 0,0194 |  |  | 0,0262 |  | 0,5797 |  |  | 1,0359 |  |  | 0,4983 |  |  | 0,4811 |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 5448 |  | 0,0694 | 138,788 |  | 0,0255 |  |  | 0,0575 |  |  | 0,8286 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 0,0694 |  |  | 0,0575 |  |  | 0,8286 |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 5808 |  | 1,0093 | 1144,543 |  | 0,1971 |  |  | 0,4447 |  |  | 0,4406 |  | 0,0542 |  |  | 73,446 |  | 0,0211 |  |  | 0,0285 |  | 0,5259 |  |  | 1,0635 |  |  | 0,4732 |  |  | 0,4450 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 5688 | - | 2,4716 | 5591,73 | 0,9831 |  | 2,2186 |  |  | 0,8977 |  |  | 0,1357 |  | 146,77 |  |  |  | 0,0430 |  | 0,0582 |  |  |  | 0,13535 |  | 2,6073 |  |  |  | 2,2768 |  |  |  | 0,8733 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 5808 |  | 2,438 | 5709,963 | 0,9832 |  | 2,2187 |  |  | 0,9101 |  |  | 0,2010 |  | 132,821 |  |  |  | 0,0381 |  | 0,0516 |  |  |  | 0,2568 |  | 2,6390 |  |  |  | 2,2703 |  |  |  | 0,8603 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 5688 | - | 0,8236 | 1525,177 | 0,2682 |  | 0,6051 |  |  | 0,7347 |  |  | 0,00255 |  | 4,788 |  |  |  | 0,0014 |  | 0,0019 |  |  |  | 0,7451 |  | 0,8262 |  |  |  | 0,6070 |  |  |  | 0,7347 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 5808 | - | 0,8569 | 1430,283 | 0,2463 |  | 0,5558 |  |  | 0,6487 |  |  | 0,00255 |  | 2,226 |  |  |  | 0,0006 |  | 0,0009 |  |  |  | 0,3530 |  | 0,8595 |  |  |  | 0,6496 |  |  |  | 0,7558 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | 5808 |  | 1,1544 | 3421,97 | 0,5892 |  |  | 1,3297 |  |  | 1,1519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1544 |  |  | 1,3297 |  |  |  | 1,1519 |  |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | 5808 | 2616 | 49,5252 | 100416,71 | 17,2894 |  |  | 39,0188 |  |  | 0,7879 |  |  | 4,8023 |  | 11699,87 |  |  | 2,3148 |  |  | 3,1344 |  |  | 0,6527 |  | 54,3275 |  |  | 42,1532 |  |  |  | 0,7759 |  |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | 5808 |  | 0,3941 | 1244,1 | 0,2142 |  |  | 0,4834 |  |  | 1,1674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  | 0,4834 |  |  |  | 1,1674 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | 5808 |  | 1,1544 | 3404,657 | 0,5862 |  |  | 1,3229 |  |  | 1,1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1544 |  |  | 1,3229 |  |  |  | 1,1460 |  |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | 5808 | 2616 | 49,6449 | 101797,903 | 17,5272 |  |  | 39,5555 |  |  | 0,7968 |  |  | 4,8105 |  | 11423,256 |  |  | 2,2601 |  |  | 3,0603 |  |  |  |  | 54,4554 |  |  | 42,6158 |  |  |  | 0,7826 |  |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | 5808 |  | 0,4141 | 1248,850 | 0,2150 |  |  | 0,4853 |  |  | 1,1719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  | 0,4853 |  |  |  | 1,1719 |  |

Как видно, за рассмотренный период расчетная температура наружного воздуха не достигалась, а фактические тепловые нагрузки при их приведении к расчетной температуре наружного воздуха минус 40°C составляют:

-за 2023 год - 78,5% от договорной величины;

-за 2024 год – 67,7% от договорной величины.

-для котельной №24-04 с. Казанцево за 2024 год – 82,62% от договорной величины;

- для котельной №24-04 с. Казанцево за 2024 год – 78,75% от договорной величины;

-для котельной №24-06 с. Каптырево за 2024 год – 83,64% от договорной величины;

- для котельной №24-07 с. Каптырево за 2024 год – 74,74% от договорной величины;

-для котельной №24-09 с. Сизая за 2024 год – 82,86% от договорной величины;

- для котельной №24-10 с. Сизая за 2024 год – 44,50% от договорной величины;

- для котельной №24-11 пос. Синеборск – 86,03% от договорной величины;

- для котельной №24-12 с. Субботино – 75,58% от договорной величины

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не значительно превышают фактическую максимально-часовую тепловую нагрузку, приведенную к расчетным условиям, без учета тепловых потерь на котельной №24-13 с. Иджа, на котельной №24-04 с. Казанцево, на котельной №24-05 с. Казанцево, на котельной №24-06 с. Каптырево, на котельной №24-07 с. Каптырево, котельной №24-10 с. Сизая, котельной №24-09 с. Сизая, котельной №24-11 пос. Синеборск, котельной №24-12 с. Субботино.

По предварительной оценке, приведенная расчетная (фактическая) нагрузка выше договорных на Котельной №24-14.

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают приведенные расчетные (фактические) на Котельной №24-15.

По предварительной оценке, приведенная расчетная (фактическая) нагрузка выше договорных на Котельной №24-16.

Рекомендуется откорректировать договорные тепловые нагрузки в соответствии с требованиями Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденные Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2010 N 16604).

5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в зоне действия котельной №24-13 с. Иджа:

-в 2023 г. зафиксировано изменений тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии:

увеличение договорной нагрузки тепловой энергии на ГВС в размере 0,0058 Гкал/ч (МБУЗ «Шушенская ЦРБ»);

снижение договорной нагрузки тепловой энергии на ГВС в размере 0,0001 Гкал/ч (МБУК СДК с. Иджа);

- в 2024 г. не зафиксировано изменений тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии.

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

-2021 год, в результате уточнения теплоснабжающей организацией в адрес Разработчика договорных нагрузок потребителей тепловой энергии зафиксировано изменение тепловых нагрузок:

-на СЦТ №18 тепловая нагрузка увеличилась с 4,206 Гкал/ч в 2019 г. до 4,4013 Гкал/ч (за счет подключения жилого фонда);

-на СЦТ №01 тепловая нагрузка увеличилась 0,0646 Гкал/ч в 2019 г.; 2021 г. до 0,0649 Гкал/ч;

-на СЦТ №02 тепловая нагрузка уменьшилась с 0,4190 Гкал/ч в 2019 г до 0,4016 Гкал/ч (за счет отключения здания, где расположен ФАП).

-2024 год, изменений тепловой нагрузки потребителей зафиксировано:

-на СЦТ №18 тепловая нагрузка увеличилась с 4,4013 Гкал/ч до 4,4213 Гкал/ч (за счет подключения потребителя).

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

-2023 год, в результате уточнения теплоснабжающей организацией в адрес Разработчика договорных нагрузок потребителей тепловой энергии зафиксировано изменение тепловых нагрузок СЦТ от обоих источников тепловой энергии:

-на СЦТ №04 тепловая нагрузка увеличилась с 0,1291 Гкал/ч в 2019 г. до 0,2588 Гкал/ч в 2023 г.;

-на СЦТ №05 тепловая нагрузка увеличилась с 0,2945 Гкал/ч в 2019 г. до 0,3077 Гкал/ч в 2023 г.

-2024 год, изменений тепловой нагрузки потребителей от котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево не зафиксировано.

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

-2023 год, в результате уточнения теплоснабжающей организацией в адрес Разработчика договорных нагрузок потребителей тепловой энергии зафиксировано изменение тепловых нагрузок СЦТ от обоих источников тепловой энергии:

-на СЦТ №06 тепловая нагрузка уменьшилась с 0,1348 Гкал/ч в 2019 г. до 0,0880 Гкал/ч в 2021 г.;

-на СЦТ №07 тепловая нагрузка увеличилась с 1,8817 Гкал/ч в 2019 г. до 1,8946 Гкал/ч в 2021 г.

-2024 год, изменений тепловой нагрузки потребителей от котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево не зафиксировано.

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

-2023 год, в результате уточнения теплоснабжающей организацией в адрес Разработчика договорных нагрузок потребителей тепловой энергии зафиксировано изменение тепловых нагрузок СЦТ от обоих источников тепловой энергии:

-на СЦТ №10 от котельной №24-08 с. Сизая тепловая нагрузка снизилась с 0,0778 Гкал/ч в 2020 г. до 0,00 Гкал/ч в 2023 г. Изменения значений тепловой нагрузки связано с исключением из зоны деятельности Котельной №24-08 (источник тепловой энергии выведен из эксплуатации в целях ликвидации, потребители отключены, переведены на индивидуальное отопление);

-на СЦТ №12 тепловая нагрузка увеличилась с 0,6808 Гкал/ч в 2020 г. до 1,0451 Гкал/ч в 2023 г.

-2024 год, изменений тепловой нагрузки потребителей зафиксировано на СЦТ №12 от котельных №24-10 с. Сизая с 1,0451 Гкал/ч до 1,0637 Гкал/ч (за счет увеличения тепловой нагрузки на собственное потребление МУП ШТЭС с 0,0209 Гкал/ч до 0,0395 Гкал/ч).

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края зафиксированы изменения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, которые приведены в таблице ниже.

Таблица 193 – Мониторинг значения договорной тепловой нагрузки потребителей СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск за период 2020-2024 годы

|  | Суммарная договорная тепловая нагрузка на ОиВ и ГВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория потребителей | 2019 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| -Население | 1,4477 | 1,4356 | 1,5004 |
| -Бюджетные организации | 0,8012 | 1,0155 | 0,9828 |
| -прочие | 0,1693 | 0,1562 | 0,1560 |
| Полная договорная нагрузка | 2,4182 | 2,6073 | 2,6392 |

Изменение тепловой нагрузки в течении периода действия схемы теплоснабжения происходили:

-в первую очередь за счет установки приборов учета на вводе ОКС;

-во-вторых за счет отключения и (или) подключения потребителей.

Таблица 194 – Реестр ТУ на технологическое присоединение к СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск выполненные на 31.05.2024 год (жилой фонд)

| № п/п | Объект (Адрес) | № ТУ | Дата ТУ | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на ГВС (осуществляемое путем отбора теплоносителя) | Точка подключения (Номер ТК) | Источник тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГКУ "Управление капитального строительства"; Строящийся Многоквартирный жилой дом в пос. Синеборск, пер. Садовый, д. 6 | 73-ТС | 10.03.2022 | 0,18723 | отсутствует | на участке тепловой сети от ТК-6 до ТК-8 построить ТК-7 | Котельная №24-11 пос. Синеборск |
| 2 | Физическое лицо; жилое помещение ЖД по адресу: пос. Синеборск, ул. Ленина, дом 37, кв.1 | 74-ТС | 16.05.2022 | 0,0091 | отсутствует | на участке тепловой сети от ТК 8-1 до «СДК» построить ТК-8-1-1 | Котельная №24-11 пос. Синеборск |

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

-2021 год, в связи с выводом из эксплуатации и последующей ликвидацией котельной СДК д. Ленск и отключением потребителей от тепловой сети аннулирована тепловая нагрузка в размере 0,0186 Гкал/ч;

-2021 год, зафиксировано изменение тепловой нагрузки СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино:

-отключение потребителя ГП КК Губернские аптеки (по ул. Садовая, 22) с тепловой нагрузкой 0,0038 Гкал/ч;

-2024 год, зафиксировано изменение тепловой нагрузки СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино:

-увеличение тепловой нагрузки с 0,0468 Гкал/ч до 0,0838 Гкал/ч (потребитель Администрация Субботинского сельсовета);

-отключение потребителя (ОАК Сберегательный банк РФ (отделение)) с тепловой нагрузкой 0,0037 Гкал/ч.

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в результате уточнения теплоснабжающей организацией в адрес Разработчика договорных нагрузок потребителей тепловой энергии зафиксировано изменение тепловых нагрузок СЦТ от всех источников тепловой энергии:

-в системе теплоснабжения (СЦТ №17) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25) суммарная тепловая нагрузка снизилась (2019 г. – 1,1707 Гкал/ч; 2023 г. – 1,1544 Гкал/ч). Тепловая нагрузка на 2024 год остается в размере значения 2023 г.;

-в системе теплоснабжения (СЦТ №09/1) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) суммарная тепловая нагрузка выросла (2019 г. – 52,792 Гкал/ч; 2023 г. – 54,3272 Гкал/ч; 2024 г. – 55,1873 Гкал/ч);

-в системе теплоснабжения (СЦТ №09/2) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24а) тепловая нагрузка снизилась (2019 г. – 0,4287 Гкал/ч; 2023 г. – 0,4141 Гкал/ч). Тепловая нагрузка на 2024 год остается в размере значения 2023 г.

ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источников за период реализации схемы теплоснабжения Муниципального оруга Шушенского округа Красноярского края приведены в таблице ниже.

Таблица 195 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | установленная тепловая мощность, Гкал/ч | ограничения, тепловой мощности Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | СН, Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 | с. Иджа, ул. Советская, д 12 б.2 | 2020 г. | 0,91 | отсутствуют | 0,91 | 0,0041 | 0,906 |
|  |  | 2021 г. | 0,91 | отсутствуют | 0,91 | 0,0041 | 0,906 |
|  |  | 2022 г. | 0,91 | отсутствуют | 0,91 | 0,0041 | 0,906 |
|  |  | 2023 г. | 0,91 | отсутствуют | 0,91 | 0,0041 | 0,906 |
|  |  | 2024 г. | 0,91 | отсутствуют | 0,91 | 0,0041 | 0,906 |

Таблица 196 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | установленная тепловая мощность, Гкал/ч | ограничения, тепловой мощности Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | СН, Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 | пос. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 2020 г. | 20,72 | отсутствуют | 20,72 | 0,036 | 20,6840 |
|  |  | 2021 г. | 20,72 | отсутствуют | 20,72 | 0,036 | 20,6840 |
|  |  | 2022 г. | 20,72 | отсутствуют | 20,72 | 0,036 | 20,6840 |
|  |  | 2023 г. | 20,72 | отсутствуют | 20,72 | 0,036 | 20,6840 |
|  |  | 2024 г. | 20,72 | отсутствуют | 20,72 | 0,026 | 20,6940 |
| Котельная №24-02 | пос. Алтан, ул. Школьная, 7 | 2020 г. | 0,27 | отсутствуют | 0,27 | 0,002 | 0,2680 |
|  |  | 2021 г. | 0,27 | отсутствуют | 0,27 | 0,002 | 0,2680 |
|  |  | 2022 г. | 0,27 | отсутствуют | 0,27 | 0,002 | 0,2680 |
|  |  | 2023 г. | 0,27 | отсутствуют | 0,27 | 0,002 | 0,2680 |
|  |  | 2024 г. | 0,27 | отсутствуют | 0,27 | 0,0011 | 0,2689 |
| Котельная №24-03 | пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г | 2020 г. | 2,07 | отсутствуют | 2,07 | 0,017 | 2,0530 |
|  |  | 2021 г. | 2,07 | отсутствуют | 2,07 | 0,017 | 2,0530 |
|  |  | 2022 г. | 2,07 | отсутствуют | 2,07 | 0,017 | 2,0530 |
|  |  | 2023 г. | 2,07 | отсутствуют | 2,07 | 0,017 | 2,0530 |
|  |  | 2024 г. | 2,07 | отсутствуют | 2,07 | 0,0209 | 2,0530 |

Таблица 197 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | установленная тепловая мощность, Гкал/ч | ограничения, тепловой мощности Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | СН, Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 | с. Казанцево, ул. Енисейская, д 8 | 2020 г. | 0,94 | отсутствуют | 0,94 | 0,007 | 0,933 |
|  |  | 2021 г. | 0,94 | отсутствуют | 0,94 | 0,007 | 0,933 |
|  |  | 2022 г. | 0,94 | отсутствуют | 0,94 | 0,007 | 0,933 |
|  |  | 2023 г. | 0,94 | отсутствуют | 0,94 | 0,007 | 0,933 |
|  |  | 2024 г. | 0,94 | отсутствуют | 0,94 | 0,007 | 0,933 |
| Котельная №24-05 | с. Казанцево, ул. Ленина, д 8 | 2020 г. | 1,05 | отсутствуют | 1,05 | 0,012 | 1,038 |
|  |  | 2021 г. | 1,05 | отсутствуют | 1,05 | 0,012 | 1,038 |
|  |  | 2022 г. | 1,05 | отсутствуют | 1,05 | 0,012 | 1,038 |
|  |  | 2023 г. | 1,05 | отсутствуют | 1,05 | 0,012 | 1,038 |
|  |  | 2024 г. | 1,05 | отсутствуют | 1,05 | 0,012 | 1,038 |

Таблица 198 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | установленная тепловая мощность, Гкал/ч | ограничения, тепловой мощности Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | СН, Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы | с. Шунеры, ул. К. Маркса | 2020 г. | 0,62 | отсутствуют | 0,62 | 0,0035 | 0,6065 |
|  |  | 2021 г. | 0,62 | отсутствуют | 0,62 | 0,0035 | 0,6065 |
| Котельная №24-06 | с. Каптырево, ул. Малая, д 19а | 2020 г. | 0,74 | отсутствуют | 0,74 | 0,0058 | 0,7342 |
|  |  | 2021 г. | 0,74 | отсутствуют | 0,74 | 0,0025 | 0,7375 |
|  |  | 2022 г. | 0,74 | отсутствуют | 0,74 | 0,0025 | 0,7375 |
|  |  | 2023 г. | 0,74 | отсутствуют | 0,74 | 0,0025 | 0,7375 |
|  |  | 2024 г. | 0,74 | отсутствуют | 0,74 | 0,0025 | 0,7375 |
| Котельная №24-07 | с. Каптырево, ул. Мира, д 17 | 2020 г. | 8,2 | отсутствуют | 8,2 | 0,1354 | 8,0646 |
|  |  | 2021 г. | 8,2 | отсутствуют | 8,2 | 0,1181 | 8,0819 |
|  |  | 2022 г. | 8,2 | отсутствуют | 8,2 | 0,1181 | 8,0819 |
|  |  | 2023 г. | 8,2 | отсутствуют | 8,2 | 0,1181 | 8,0819 |
|  |  | 2024 г. | 8,2 | отсутствуют | 8,2 | 0,1181 | 8,0819 |

Таблица 199 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | установленная тепловая мощность, Гкал/ч | ограничения, тепловой мощности Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | СН, Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-08 | с. Сизая, ул. Енисейская, стр. 9 | 2020 г. | 0,71 | отсутствуют | 0,71 | 0,010 | 0,700 |
|  |  | 2021 г. | 0,71 | отсутствуют | 0,71 | 0,010 | 0,700 |
|  |  | 2022 г. | 0,71 | отсутствуют | 0,71 | 0,010 | 0,700 |
|  |  | 2023 г. | 0,71 | отсутствуют | 0,71 | 0,010 | 0,700 |
| Котельная №24-09 | с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 | 2020 г. | 0,12 | отсутствуют | 0,12 | 0,0036 | 0,1164 |
|  |  | 2021 г. | 0,12 | отсутствуют | 0,12 | 0,0036 | 0,1164 |
|  |  | 2022 г. | 0,12 | отсутствуют | 0,12 | 0,0036 | 0,1164 |
|  |  | 2023 г. | 0,12 | отсутствуют | 0,12 | 0,0008 | 0,1194 |
|  |  | 2024 г. | 0,12 | отсутствуют | 0,12 | 0,0008 | 0,1194 |
| Котельная №24-10 | с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86 а | 2020 г. | 1,84 | отсутствуют | 1,84 | 0,0318 | 1,8082 |
|  |  | 2021 г. | 1,84 | отсутствуют | 1,84 | 0,0318 | 1,8082 |
|  |  | 2022 г. | 1,84 | отсутствуют | 1,84 | 0,0318 | 1,8082 |
|  |  | 2023 г. | 1,84 | отсутствуют | 1,84 | 0,0147 | 1,8253 |
|  |  | 2024 г. | 1,84 | отсутствуют | 1,84 | 0,0147 | 1,8253 |

Таблица 200- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | установленная тепловая мощность, Гкал/ч | ограничения, тепловой мощности Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | СН, Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 | пос. Синеборского, ул. Ленина, стр. 43 | 2020 г. | 8,20 | отсутствуют | 8,20 | 0,1337 | 8,0663 |
|  |  | 2021 г. | 8,20 | отсутствуют | 8,20 | 0,1337 | 8,0663 |
|  |  | 2022 г. | 8,20 | отсутствуют | 8,20 | 0,1337 | 8,0663 |
|  |  | 2023 г. | 8,20 | отсутствуют | 8,20 | 0,1337 | 8,0663 |
|  |  | 2024 г. | 8,20 | отсутствуют | 8,20 | 0,1123 | 8,0877 |

Таблица 201- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | установленная тепловая мощность, Гкал/ч | ограничения, тепловой мощности Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | СН, Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СДК | д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а | 2020 г. | 0,15 | отсутствуют | 0,15 | 0,0025 | 0,1475 |
|  |  | 2021 г. | 0,15 | отсутствуют | 0,15 | 0,0025 | 0,1475 |
| Котельная №24-12 | с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 | 2020 г. | 1,64 | отсутствуют | 1,64 | 0,0460 | 1,5940 |
|  |  | 2021 г. | 1,64 | отсутствуют | 1,64 | 0,0217 | 1,6183 |
|  |  | 2022 г. | 1,64 | отсутствуют | 1,64 | 0,0217 | 1,6183 |
|  |  | 2023 г. | 1,64 | отсутствуют | 1,64 | 0,0217 | 1,6183 |
|  |  | 2024 г. | 1,64 | отсутствуют | 1,64 | 0,0217 | 1,6183 |

Таблица 202- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности ʺнеттоʺ источника тепловой энергии, эксплуатируемого МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | установленная тепловая мощность, Гкал/ч | ограничения, тепловой мощности Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | СН, Гкал/ч | располагаемая тепловая мощность -ʺнеттоʺ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 | пгт Шушенское, МКК, стр. 25 | 2020 г. | 3,096 | отсутствуют | 3,096 | 0,01160 | 3,0844 |
|  |  | 2021 г. | 3,096 | отсутствуют | 3,096 | 0,01160 | 3,0844 |
|  |  | 2022 г. | 3,096 | отсутствуют | 3,096 | 0,01160 | 3,0844 |
|  |  | 2023 г. | 3,096 | отсутствуют | 3,096 | 0,01160 | 3,0844 |
|  |  | 2024 г. | 3,096 | отсутствуют | 3,096 | 0,01160 | 3,0844 |
| Котельная №24-15 | пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | 2020 г. | 106,0 | отсутствуют | 106,0 | 0,1188 | 105,8812 |
|  |  | 2021 г. | 106,0 | отсутствуют | 106,0 | 0,1188 | 105,8812 |
|  |  | 2022 г. | 106,0 | отсутствуют | 106,0 | 0,1188 | 105,8812 |
|  |  | 2023 г. | 106,0 | отсутствуют | 106,0 | 0,1188 | 105,8812 |
|  |  | 2024 г. | 106,0 | отсутствуют | 106,0 | 0,1188 | 105,8812 |
| Котельная №24-16 | пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | 2020 г. | 0,688 | отсутствуют | 0,688 | 0,00523 | 0,6828 |
|  |  | 2021 г. | 0,688 | отсутствуют | 0,688 | 0,00523 | 0,6828 |
|  |  | 2022 г. | 0,688 | отсутствуют | 0,688 | 0,00523 | 0,6828 |
|  |  | 2023 г. | 0,688 | отсутствуют | 0,688 | 0,00523 | 0,6828 |
|  |  | 2024 г. | 0,688 | отсутствуют | 0,688 | 0,00523 | 0,6828 |
| Котельная №2 | пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 | 2020 г. | 0,602 | Котельная выведена из эксплуатации и переведена в режим консервации на длительный срок |  |  |  |
|  |  | 2021 г. | 0,602 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 г. | 0,602 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 г. | 0,602 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 г. | 0,602 |  |  |  |  |

6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности ʺнеттоʺ по каждому источнику тепловой энергии

Зона действия котельной с резервом тепловой мощности.

Таблица 203 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расход на собственные нужды, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч | Величина потерь, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 | с. Иджа, ул. Советская, д 12 б.2 | 2020 г. | 0,91 | 0,0041 | 0,906 | 0,025 | 0,2798 | 0,000 | 0,6012 | 54,5 |
|  |  | 2021 г. | 0,91 | 0,0041 | 0,906 | 0,025 | 0,2798 | 0,000 | 0,6012 | 54,5 |
|  |  | 2022 г. | 0,91 | 0,0041 | 0,906 | 0,025 | 0,2798 | 0,000 | 0,6012 | 54,5 |
|  |  | 2023 г. | 0,91 | 0,0041 | 0,906 | 0,025 | 0,2855 | 0,000 | 0,5960 | 65,7 |
|  |  | 2024 г. | 0,91 | 0,0041 | 0,906 | 0,025 | 0,2855 | 0,000 | 0,5960 | 65,7 |

Таблица 204 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы

| Наименование источника тепловой энергии |  | Период | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расход на собственные нужды, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч | Величина потерь, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 | пос. Ильичево, ул. Дачная, д 1 | 2020 г. | 20,72 | 0,036 | 20,684 | 0,715 | 4,2060 | 15,7630 | 76,21 |
|  |  | 2021 г. | 20,72 | 0,036 | 20,684 | 0,715 | 4,4013 | 15,567 | 75,27 |
|  |  | 2022 г. | 20,72 | 0,036 | 20,684 | 0,715 | 4,4013 | 15,567 | 75,27 |
|  |  | 2023 г. | 20,72 | 0,036 | 20,684 | 0,715 | 4,4013 | 15,567 | 75,27 |
|  |  | 2024 г. | 20,72 | 0,026 | 20,694 | 0,6224 | 4,4213 | 15,6503 | 75,63 |
| Котельная №24-02 | пос. Алтан, ул. Школьная, д 7 | 2020 г. | 0,27 | 0,002 | 0,268 | 0,009 | 0,0646 | 0,1944 | 72,54 |
|  |  | 2021 г. | 0,27 | 0,002 | 0,268 | 0,009 | 0,0649 | 0,1941 | 72,43 |
|  |  | 2022 г. | 0,27 | 0,002 | 0,268 | 0,009 | 0,0649 | 0,1941 | 72,43 |
|  |  | 2023 г. | 0,27 | 0,002 | 0,268 | 0,009 | 0,0649 | 0,1941 | 72,43 |
|  |  | 2024 г. | 0,27 | 0,0011 | 0,2689 | 0,0061 | 0,0649 | 0,1979 | 73,60 |
| Котельная №24-03 | пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г | 2020 г. | 2,07 | 0,017 | 2,053 | 0,142 | 0,4190 | 1,4920 | 72,68 |
|  |  | 2021 г. | 2,07 | 0,017 | 2,053 | 0,142 | 0,4016 | 1,5094 | 73,53 |
|  |  | 2022 г. | 2,07 | 0,017 | 2,053 | 0,142 | 0,4016 | 1,5094 | 73,53 |
|  |  | 2023 г. | 2,07 | 0,017 | 2,053 | 0,142 | 0,4016 | 1,5094 | 73,53 |
|  |  | 2024 г. | 2,07 | 0,0209 | 2,0491 | 0,1071 | 0,4016 | 1,5404 | 75,18 |

Таблица 205 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расход на собственные нужды, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч | Величина потерь, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 | с. Казанцево, ул. Енисейская, д 8 | 2020 г. | 0,94 | 0,007 | 0,933 | 0,036 | 0,1291 | 0,000 | 0,7679 | 82,30 |
|  |  | 2021 г. | 0,94 | 0,007 | 0,933 | 0,036 | 0,2588 | 0,000 | 0,6382 | 68,37 |
|  |  | 2022 г. | 0,94 | 0,007 | 0,933 | 0,036 | 0,2588 | 0,000 | 0,6382 | 68,37 |
|  |  | 2023 г. | 0,94 | 0,007 | 0,933 | 0,036 | 0,2588 | 0,000 | 0,6382 | 68,37 |
|  |  | 2024 г. | 0,94 | 0,007 | 0,933 | 0,036 | 0,2588 | 0,000 | 0,6382 | 68,37 |
| Котельная №24-05 | с. Казанцево, ул. Ленина, д 8 | 2020 г. | 1,05 | 0,012 | 1,038 | 0,002 | 0,2945 | 0,00 | 0,7415 | 71,44 |
|  |  | 2021 г. | 1,05 | 0,012 | 1,038 | 0,002 | 0,3077 | 0,000 | 0,7283 | 70,13 |
|  |  | 2022 г. | 1,05 | 0,012 | 1,038 | 0,002 | 0,3077 | 0,000 | 0,7283 | 70,13 |
|  |  | 2023 г. | 1,05 | 0,012 | 1,038 | 0,002 | 0,3077 | 0,000 | 0,7283 | 70,13 |
|  |  | 2024 г. | 1,05 | 0,012 | 1,038 | 0,002 | 0,3077 | 0,000 | 0,7283 | 70,13 |

Таблица 206 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расход на собственные нужды, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч | Величина потерь, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы | с. Шунеры, ул. К. Маркса | 2020 г. | 0,62 | 0,0035 | 0,6065 | 0,0112 | 0,0221 | 0,00 | 0,5732 | 96,3 |
|  |  | 2021 г. | 0,62 | 0,0035 | 0,6065 | 0,0112 | 0,0221 | 0,00 | 0,5732 | 96,3 |
| Котельная №24-06 | с. Каптырево, ул. Малая, д 19а | 2020 г. | 0,74 | 0,0058 | 0,7342 | 0,0147 | 0,1348 | 0,00 | 0,5847 | 81,27 |
|  |  | 2021 г. | 0,74 | 0,0025 | 0,7375 | 0,0076 | 0,0880 | 0,00 | 0,642 | 87,0 |
|  |  | 2022 г. | 0,74 | 0,0025 | 0,7375 | 0,0076 | 0,0880 | 0,00 | 0,642 | 87,0 |
|  |  | 2023 г. | 0,74 | 0,0025 | 0,7375 | 0,0076 | 0,0880 | 0,00 | 0,642 | 87,0 |
|  |  | 2024 г. | 0,74 | 0,0025 | 0,7375 | 0,0076 | 0,0880 | 0,00 | 0,642 | 87,0 |
| Котельная №24-07 | с. Каптырево, ул. Мира, д 17 | 2020 г. | 8,2 | 0,1354 | 8,0646 | 1,2525 | 1,8817 | 0,00 | 3,1342 | 72,38 |
|  |  | 2021 г. | 8,20 | 0,1181 | 8,082 | 0,5605 | 1,8946 | 0,00 | 5,627 | 69,6 |
|  |  | 2022 г. | 8,20 | 0,1181 | 8,082 | 0,5605 | 1,8946 | 0,00 | 5,627 | 69,6 |
|  |  | 2023 г. | 8,20 | 0,1181 | 8,082 | 0,5605 | 1,8946 | 0,00 | 5,627 | 69,6 |
|  |  | 2024 г. | 8,20 | 0,1181 | 8,082 | 0,5605 | 1,8946 | 0,00 | 5,627 | 69,6 |

Таблица 207 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2021-2023 годы

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расход на собственные нужды, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч | Величина потерь, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-08 | с. Сизая, ул. Енисейская, д 9 | 2020 г. | 0,71 | 0,010 | 0,700 | 0,015 | 0,0778 | 0,000 | 0,6072 | 86,75 |
|  |  | 2021 г. | 0,71 | 0,010 | 0,700 | 0,015 | 0,0778 | 0,000 | 0,6072 | 86,75 |
|  |  | 2022 г. | 0,71 | 0,010 | 0,700 | 0,015 | 0,0778 | 0,000 | 0,6072 | 86,75 |
|  |  | 2023 г. | 0,71 | 0,010 | 0,700 | 0,015 | 0,0778 | 0,000 | 0,6072 | 86,75 |
| Котельная №24-09 | с. Сизая, ул. Ленина, д 40 | 2020 г. | 0,12 | 0,0036 | 0,1164 | 0,0007 | 0,0694 | 0,000 | 0,0463 | 59,98 |
|  |  | 2021 г. | 0,12 | 0,0036 | 0,1164 | 0,0007 | 0,0694 | 0,000 | 0,0463 | 59,98 |
|  |  | 2022 г. | 0,12 | 0,0036 | 0,1164 | 0,0007 | 0,0694 | 0,000 | 0,0463 | 59,98 |
|  |  | 2023 г. | 0,12 | 0,0008 | 0,1194 | 0,0003 | 0,0694 | 0,000 | 0,0500 | 41,88 |
|  |  | 2024 г. | 0,12 | 0,0008 | 0,1194 | 0,0003 | 0,0694 | 0,000 | 0,0500 | 41,88 |
| Котельная №24-10 | с. Сизая, ул. Ленина, 86а | 2020 г. | 1,84 | 0,014 | 1,826 | 0,0136 | 0,6808 | 0,000 | 1,1316 | 61,98 |
|  |  | 2021 г. | 1,84 | 0,014 | 1,826 | 0,0136 | 0,6808 | 0,000 | 1,1316 | 61,98 |
|  |  | 2022 г. | 1,84 | 0,014 | 1,826 | 0,0136 | 0,6808 | 0,000 | 1,1316 | 61,98 |
|  |  | 2023 г. | 1,84 | 0,014 | 1,826 | 0,0136 | 1,0451 | 0,3643 | 0,7673 | 42,02 |
|  |  | 2024 г. | 1,84 | 0,014 | 1,826 | 0,0093 | 1,0637 | 0,0388 | 0,7530 | 41,24 |

Таблица 208 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расход на собственные нужды, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч | Величина потерь, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 | пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 | 2020 г. | 8,20 | 0,1337 | 8,0663 | 1,7057 | 2,4182 | 0,00 | 3,9424 | 48,88 |
|  |  | 2021 г. | 8,20 | 0,1337 | 8,0663 | 1,7057 | 2,4182 | 0,00 | 3,9492 | 48,88 |
|  |  | 2022 г. | 8,20 | 0,1337 | 8,0663 | 1,7057 | 2,4182 | 0,00 | 3,9424 | 48,88 |
|  |  | 2023 г. | 8,20 | 0,1337 | 8,0663 | 1,7057 | 2,6073 | 0,00 | 3,7533 | 46,53 |
|  |  | 2024 г. | 8,20 | 0,1123 | 8,0877 | 0,6940 | 2,6392 | 0,00 | 4,7545 | 58,79 |

Таблица 209 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы

| Наименование источника тепловой энергии | Месторасположения | Период | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расход на собственные нужды, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч | Величина потерь, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Прирост договорной нагрузки, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СДК | д. Ленск, ул. Ленина, стр. 47а | 2020 г. | 0,15 | 0,0025 | 0,1475 | 0,0142 | 0,0186 | 0,00 | 0,1147 | 13,95 |
|  |  | 2021 г. | 0,15 | 0,0025 | 0,1475 | 0,0142 | 0,0186 | 0,00 | 0,1147 | 13,95 |
| Котельная №24-12 | с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 | 2020 г. | 1,64 | 0,0460 | 1,5940 | 0,2430 | 0,8300 | 0,00 | 0,5210 | 61,43 |
|  |  | 2021 г. | 1,64 | 0,0217 | 1,6183 | 0,0988 | 0,8262 | 0,00 | 0,6933 | 42,85 |
|  |  | 2022 г. | 1,64 | 0,0217 | 1,6183 | 0,0988 | 0,8262 | 0,00 | 0,6933 | 42,85 |
|  |  | 2023 г. | 1,64 | 0,0217 | 1,6183 | 0,0988 | 0,8262 | 0,00 | 0,6933 | 42,85 |
|  |  | 2024 г. | 1,64 | 0,0217 | 1,6183 | 0,0988 | 0,8595 | 0,00 | 0,6600 | 40,79 |

Таблица 210 – Величина резерва (дефицита) тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края за 2020-2024 годы

| Наименование источника тепловой энергии |  | Период | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расход на собственные нужды, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность ʺнеттоʺ, Гкал/ч | Величина потерь, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Резерв, % к установленной мощности ʺнеттоʺ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 | пгт Шушенское, МКК, стр. 25 | 2020 г. | 3,096 | 0,01160 | 3,0844 | 0,144 | 1,1707 | 1,7697 | 57,38 |
|  |  | 2021 г. | 3,096 | 0,01160 | 3,0844 | 0,144 | 1,1244 | 1,816 | 58,88 |
|  |  | 2022 г. | 3,096 | 0,01160 | 3,0844 | 0,144 | 1,1244 | 1,816 | 58,88 |
|  |  | 2023 г. | 3,096 | 0,01160 | 3,0844 | 0,144 | 1,1544 | 1,786 | 57,90 |
|  |  | 2024 г. | 3,096 | 0,01160 | 3,0844 | 0,144 | 1,1544 | 1,786 | 57,90 |
| Котельная №24-15 | пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | 2020 г. | 106,0 | 0,1188 | 105,8812 | 4,821 | 52,7770 | 48,2832 | 45,60 |
|  |  | 2021 г. | 106,0 | 0,1188 | 105,8812 | 4,821 | 52,7770 | 48,2832 | 45,60 |
|  |  | 2022 г. | 106,0 | 0,1188 | 105,8812 | 4,821 | 53,6462 | 47,414 | 44,78 |
|  |  | 2023 г. | 106,0 | 0,1188 | 105,8812 | 4,821 | 54,3272 | 46,733 | 44,14 |
|  |  | 2024 г. | 106,0 | 0,1188 | 105,8812 | 4,821 | 55,1873 | 46,4073 | 43,83 |
| Котельная №24-16 | пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | 2020 г. | 0,688 | 0,00523 | 0,6828 | 0,042 | Котельная работает в тестовом режиме |  |  |
|  |  | 2021 г. | 0,688 | 0,00523 | 0,6828 | 0,042 |  |  |  |
|  |  | 2022 г. | 0,688 | 0,00523 | 0,6828 | 0,042 | 0,4141 | 0,2267 | 33,20 |
|  |  | 2023 г. | 0,688 | 0,00523 | 0,6828 | 0,042 | 0,4141 | 0,2267 | 33,20 |
|  |  | 2024 г. | 0,688 | 0,00523 | 0,6828 | 0,042 | 0,4141 | 0,2267 | 33,20 |

Резерв тепловой мощности ʺнеттоʺ действующего источника (котельная №24-13 по ул. Советская, 12 б.2) предполагается использовать для покрытия плановой тепловой нагрузки населенного пункта муниципального образования без расширения технологической зоны действия источника в отсутствии прироста тепловой нагрузки.

6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования источников тепловой энергии в базе.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю не приведено в отсутствии требований по разработки электронной модели.

6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Расчет дефицита (профицита) мощности по каждому из источников, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок производится ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета.

За последние 5 (пять) лет исходя из фактических тепловых нагрузок дефицит на источниках не наблюдается.

6.5. Описание резервов тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности ʺнеттоʺ в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В границах населенного пункта городского поселения тепловая мощность ʺнеттоʺ источников тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения, имеет на протяжении последних 5 (пять) лет достаточные резервы. В отсутствии зон действия источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности возможность расширения технологической зоны действия источников с резервами тепловой мощности ʺнеттоʺ в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не рассматривается.

Величина и описание причин возникновения резервов тепловой мощности ʺнеттоʺ источников тепловой энергии представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 0024.ОМ-СТ.001.006) разделы 6.1 и 6.2 Часть 6.

6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий базовому периоду актуализации схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения (СЦТ №03) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-13 (с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2), (котельная №24-01 пос. Ильичево, котельная №24-02 пос. Алтан и котельная №24-03 пос. Зарничный), имеет на протяжении последних 5 (пять) лет значительные резервы (соответственно 75,17%, 72,43% и 73,53%), теплоснабжения (котельная №24-06 и котельная №24-07 с. Каптырево), имеет на протяжении последних 5 (пять) лет значительный резерв (соответственно 87% и 69,9%), (котельная №24-11 пос. Синеборск), имеет на протяжении последних 5 (пять) лет резерв, который в период с 2020-2024 гг., составляет менее 58%, (котельная №24-12 с. Субботино), имеет на протяжении последних 5 (пять) лет резерв, который в период с 2020-2024 гг., составляет менее 43%, (СЦТ №17) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25), (СЦТ №09/1) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154), (СЦТ №09/2) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24а) (СЦТ №18) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1), (СЦТ №01) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7), (СЦТ №02) на базе источника тепловой энергии МУП ШТЭС Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г) остаются постоянными – наблюдается резерв тепловой мощности.

ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В технологической системе теплоснабжения муниципального образования оборудование по подготовке воды на котельной №24-13 с. Иджа, муниципального образования оборудование по подготовке воды и бак-аккумулятор установлены только на котельной №24-01 пос. Ильичево, оборудование по подготовке воды на котельных №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный №24-12 с. Субботино отсутствуют, на котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево отсутствует, оборудование по подготовке воды установлено на котельной №24-07 Каптырево, на котельной №24-07 Каптырево отсутствует, оборудование по подготовке воды и баки аккумуляторы установлены на котельной №24-10 (с. Сизая, ул. Ленина, 86а), бак подпитки установлен на котельной №24-09 (с. Сизая, ул. Ленина, 40), оборудование по подготовке воды и подпиточные устройства установлены на котельной №24-11 пос. Синеборск, оборудование по подготовке воды и баки-аккумуляторы установлены только на котельной №24-15 пгт Шушенское, подпиточные устройства, установлены на котельных №24-14 и №2 пгт Шушенское и представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

7.2. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

На Котельной №24-13 с. Иджа отсутствует водоподготовительная установка. Баки-аккумуляторы не установлены. Установлен бак подпитки в количестве 1 ед. объемом 2,5 м3.

На котельной №24-02 пос. Алтан отсутствует водоподготовительная установка. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 1,0 м3.

На котельной №24-03 пос. Зарничный отсутствует водоподготовительная установка. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 8,0 м3.

В настоящее время на Котельной №24-01 пос. Ильичево применяется двухступенчатая водоподготовительная установка. Максимальная производительность установки 100 м3/ч.

На Котельной №24-04 с. Казанцево отсутствует водоподготовительная установка. Баки-аккумуляторы не установлены. Установлен бак подпитки в количестве 1 ед. объемом 1,2 м3.

На Котельной №24-05 с. Казанцево отсутствует водоподготовительная установка. Баки-аккумуляторы не установлены. Установлен бак подпитки в количестве 1 ед. объемом 2,0 м3.

На котельной №24-06 с. Каптырево отсутствует водоподготовительная установка. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 0,5 м3.

В настоящее время на Котельной №24-07 с. Каптырево применяется двухступенчатая водоподготовительная установка Na-катионирования. Максимальная производительность установки 25 м3/ч.

На Котельной №24-09 с. Сизая отсутствует водоподготовительная установка. Баки-аккумуляторы не установлены. Установлен бак подпитки в количестве 1 ед. объемом 1,5 м3.

Котельная №24-10 с. Сизая оборудована водоподготовительной установкой производительностью 10 м3/ч и предназначена для умягчения питательной воды для котельных агрегатов и других объектов. Баки-аккумуляторы установлены в количестве 2 ед. объемом 5 м3 каждый.

В настоящее время на котельной №24-11 пос. Синеборск применяется двухступенчатая водоподготовительная установка Na-катионирования. Максимальная производительность установки 25 м3/ч.

На котельной №24-12 с. Субботино отсутствует водоподготовительная установка и баки-аккумуляторы. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 5 м3.

На котельной №24-14 пгт Шушенское отсутствует водоподготовительная установка. На котельной установлен бак-подпитки в количестве 1 ед. с объемом в 7,0 м3.

На котельной №24-16 пгт Шушенское отсутствует водоподготовительная установка.

В настоящее время на котельной №24-15 пгт Шушенское применяется двухступенчатая водоподготовительная установка. Максимальная производительность установки 200 м3/ч.

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или распределительного трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия водовода централизованной системы водоснабжения, а также существующего бака подпитки.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Существующий годовой расход объема теплоносителя приведен в таблице ниже.

Таблица 211– Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Параметры | Ед. изм. |  | 2020-2022 гг. |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупного теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 12,6727 |  |  |  | 12,862 |  |  |  |  |
| -на производственные и хозяйственные нужды | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 12,6727 |  |  |  | 12,8623 |  |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,447 |  |  |  | 0,158 |  |  |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 12,2250 |  |  |  | 12,704 |  |  |  |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупного теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| -на производственные и хозяйственные нужды | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупного теплоносителя |  | тыс. м3/год | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,198 |  |  |  |  | 0,128 |  |  |  |
| -на производственные и хозяйственные нужды |  | тыс. м3/год | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | тыс. м3/год | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,198 |  |  |  |  | 0,128 |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  | тыс. м3/год | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,198 |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | тыс. м3/год | нет данных |  |  | 0,336 |  |  |  |  |  | 0,3381 |  |  |  |  |  |  |
| -расход теплоносителя на производственные и хозяйственные нужды |  | тыс. м3/год | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год | нет данных |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  | тыс. м3/год | нет данных |  |  | 0,336 |  |  |  |  |  | 0,3381 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | тыс. м3/год | 0,052 |  |  |  | 0,052 |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| -расход теплоносителя на производственные и хозяйственные нужды |  | тыс. м3/год | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  | тыс. м3/год | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупного теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| -на производственные и хозяйственные нужды | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупного теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  |  | 3,541 |  |  |  |  | 4,141 |  |  |
| -на производственные и хозяйственные нужды | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  |  | 0,271 |  |  |  |  | 0,919 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  |  | 3,270 |  |  |  |  |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 2,041 |  |  |  |  |  |  |  | 2,041 |  |  |  |  | 2,041 |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  |  | 1,2290 |  |  |  |  | 1,181 |  |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | тыс. м3/год | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | Переведена в режим консервации с последующей ликвидацией |  |  |
| -расход теплоносителя на производственные и хозяйственные нужды |  | тыс. м3/год | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  | тыс. м3/год | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| -расход теплоносителя на производственные и хозяйственные нужды |  | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| -нормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  | 0,772 |  |  |  |  |  |  |  | 0,578 |  |
| -расход теплоносителя на производственные и хозяйственные нужды |  | тыс. м3/год |  | 0,528 |  |  |  |  | 0,528 |  |  |  |  |  |  |  | 0,133 |  |
| -нормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год |  | 0,079 |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя |  | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  | 0,367 |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупного теплоносителя | тыс. м3/год |  |  |  | нет данных |  |  |  |  | 5,336 |  |  |  |  |  |  |  | 6,275 |
| -на производственные и хозяйственные нужды | тыс. м3/год |  |  |  | нет данных |  |  |  |  | 0,367 |  |  |  |  |  |  |  | 0,935 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год |  |  |  | нет данных |  |  |  |  | 4,969 |  |  |  |  |  |  |  | 5,340 |
| -нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  |  |  | 5,336 |  |  |  |  | 2,726 |  |  |  |  |  |  |  | 3,318 |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  |  |  | нет данных |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. м3/год |  |  |  | нет данных |  |  |  |  | 2,242 |  |  |  |  |  |  |  | 2,022 |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупного теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,152 |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  |
| -на производственные и хозяйственные нужды | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,152 |  |  |  | 0,113 |  |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,073 |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 (пгт Шушенское квартал МКК, стр. 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупного теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 1,055 |  |  |  | 0,926 |  |  |  |  |
| -на производственные и хозяйственные нужды | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,352 |  |  |  | 0,223 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,703 |  |  |  | 0,703 |  |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,703 |  |  |  | 0,703 |  |  |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. м3/год |  | закрытая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупного теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 229,922 |  |  |  | 247,350 |  |  |  |  |
| -на производственные и хозяйственные нужды | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 14,460 |  |  |  | 41,418 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 215,462 |  |  |  | 205,932 |  |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 44,529 |  |  |  | 40,101 |  |  |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 170,933 |  |  |  | 165,916 |  |  |  |  |
| Котельная №24-16 (пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.24а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупного теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |
| -на производственные и хозяйственные нужды | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,059 |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |
| -нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |
| -сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год |  | нет данных |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. м3/год |  | закрытая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 212 – Расчетная часовая производительность ВПУ, нормативный и аварийный часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Источник тепловой энергии | Максимальная производительность ВПУ, т/ч | Емкость (баки) |  | Объём подпитки тепловых сетей, т/ч |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (по открытой системе теплоснабжения). т/ч | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ при нормативной подпитке |  | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | общий объем, м3 | нормативный | аварийный |  | т/ч | % |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа | - | 1 | 2,5 | 0,2288 | - | 0,1144 | - | - | открытая |
|  | - | 1 | 2,5 |  | 0,3815 |  | - | - |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | 100 | 1 | 200 | 5,9836 | - | 3,3311 | 94,0164 | 94,02 | открытая |
|  | 100 | 1 | 200 | - | 9,2940 |  | 90,7060 | 90,71 |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | - | 1 | 1 | 0,0189 |  | - | - | - | закрытая |
|  | - |  |  |  | 0,0505 |  | - | - |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | - | 1 | 8 | 0,3007 |  | 0,0399 | - | - | открытая |
|  | - |  |  |  | 0,7222 |  | - | - |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | 25 | 2 | 120,0 | 1,3780 | - | 0,9973 | 23,6220 | 94,49 | открытая |
|  | 25 | 2 | 120,0 |  | 3,6747 |  | 21,3253 | 85,31 |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | - |  |  | 0,0227 |  | - | - | - | закрытая |
|  | - |  |  |  | 0,0605 |  | - | - |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая | - | 1 | 1,5 | 0,0158 |  | - | - | - | закрытая |
|  |  |  |  |  | 0,0420 |  | - | - |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая | 10 | 2 | 5,0 | 1,1707 |  | 0,7234 | 8,8293 | 88,30 | открытая |
|  |  |  |  |  | 1,6750 |  | 8,3250 | 83,25 |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 25 | 2 | 182,0 | 4,9565 | - | 2,6728 | 20,0435 | 80,18 | открытая |
|  | 25 | 2 | 182,0 |  | 7,9161 |  | 17,0839 | 68,34 |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино | - | 1 | 5,0 | 0,5600 | - | 0,0346 | - | - | открытая |
|  | - | 1 | 5,0 | - | 1,4243 |  | - | - |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | - | 1 | 7 | 0,5613 |  | - | - | - | закрытая |
|  | - | 1 | 7 |  | 1,4968 | - | - | - |  |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | 200 | 4 | 2200 | 102,1627 | - | 63,9955 | 2098 | 95,37 | открытая |
|  | 200 | 4 | 2200 | - | 144,4429 | 63,9955 | 2056 | 93,46 |  |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0,1276 |  | - | - | - | закрытая |
|  | - | - | - |  | 0,3402 | - | - | - |  |

СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево: требует дооборудования ВПУ.

СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево: требует дооборудования ВПУ.

7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В отсутствии данных по фактическим объемам расхода теплоносителя от теплоснабжающей организацией приведены расчетные балансы теплоносителя, которые остаются постоянными в отсутствии изменения технических характеристик тепловых сетей, договорных тепловых нагрузок на ГВС и установленных приборов учета на ХВ на начало разработки настоящей Схемы теплоснабжения Муниципального Образования Шушенского округа Красноярского края.

СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа: требует дооборудования ВПУ.

СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос. Ильичево: ВПУ производительностью 100 м3/ч на протяжении периода действия схемы теплоснабжения (2020-2024 гг.) наблюдается резерв.

СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан: требует дооборудования ВПУ.

СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный: требует дооборудования ВПУ.

СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево: требует дооборудования ВПУ.

СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево: требует дооборудования ВПУ.

СЦТ №07 от Котельной №24-07 с. Каптырево: ВПУ производительностью 25 м3/ч на протяжении периода действия схемы теплоснабжения (2020-2024 гг.) наблюдается резерв.

СЦТ №06 от Котельной №24-06 с. Каптырево: требует дооборудования ВПУ.

СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая требует дооборудования ВПУ.

СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск: ВПУ производительностью 25 м3/ч на протяжении периода действия схемы теплоснабжения (2020-2024 гг.) наблюдается резерв.

СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино: требует дооборудования ВПУ.

-СЦТ №09/1 от Котельной №24-14 пгт Шушенское: ВПУ производительностью 200 м3/ч на протяжении периода действия схемы теплоснабжения (2020-2024 гг.) наблюдается резерв.

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива

Основным видом топлива на котельной №24-13 с. Иджа сельского поселения является уголь.

Топливо подается со склада, который расположен рядом со зданием Котельной №24-13 с. Иджа (ул. Советская, стр..12 б.2).

Основным видом топлива на котельных №24-02 пос. Алтан и №24-03 пос. Зарничный является твердое топливо – уголь.

Топливо подается со склада и открытой площадки, которые расположены рядом со зданиями котельной №24-02 пос. Алтан (ул. Школьная, стр. 7) и котельной №24-03 пос. Зарничный (ул. Ленина, стр. 2г).

Основным видом топлива на котельных №24-04 и №24-05 с. Казанцево является уголь.

Топливо подается со складов, которые расположены рядом со зданиями котельной №24-04 с. Казанцево (ул. Енисейская, стр. 8) и котельной №24-05 с. Казанцево (ул. Ленина, стр. 8).

Основным видом топлива на котельных №24-06 и №24-07 с. Каптырево является уголь.

Топливо подается со склада, который расположен рядом со зданием котельной №24-07 с. Каптырево (ул. Мира, стр. 17) и на открытой площадки, которая расположена рядом со зданием котельной №24-06 с. Каптырево (ул. Малая, стр. 19а).

Основным видом топлива на котельных №24-08 (до 26.12.2023 г.), №24-09 и №24-10 с. Сизая является уголь.

Топливо подается со складов, которые расположены рядом со зданиями котельной №24-08 с. Сизая (ул. Енисейская, стр. 9) и котельной №24-10 с. Сизая (ул. Ленина, стр.86 а). На котельную №24-09 топливо доставляется транспортом.

Основным видом топлива на котельной №24-11 пос. Синеборск является уголь.

Топливо подается со склада и открытой площадки, которые расположены рядом со зданиями котельной №24-11 пос. Синеборск (ул. Ленина, стр. 43).

Основным видом топлива на котельной №24-12 с. Субботино является уголь.

Топливо подается со склада и открытой площадки, которые расположены рядом со зданием котельной №24-12 с. Субботино (ул. Садовая, стр. 19).

Основным видом топлива на котельных №24-14 и №24-16 пгт Шушенское является твердое топливо – уголь.

Топливо подается со склада и открытой площадки, которые расположены рядом со зданиями Котельной №24-14 пгт Шушенское (кв. МКК, стр. 25) и Котельной №24-16 пгт Шушенское (ул. Дзержинского, 24а).

Для теплоснабжающей организации МУП ШТЭС приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №26-о от 14.03.2019 г. утверждены нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более на 2019-2021 гг.

Таблица 213 – Нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в период 2019-2021 годы

| Наименование организации | Вид топлива | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ШТЭС | Бурый уголь | 2274,33 | 1781,70 | 492,63 |

В период 2022-2023 гг. нормативы запаса топлива для источников МУП ШТЭС не устанавливались.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №172-н от 18.12.2023 г. утверждены нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 2024 г.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №2-н от 16.01.2024 г. о внесении изменений в приказ от 18.12.2023 г. №172-н об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 2024 г.

Таблица 214 – Нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в период 2024-2028 годы

| Наименование организации | Вид топлива | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ШТЭС | бурый уголь | 2190,00 | 1781,10 | 408,90 |
| в том числе |  |  |  |  |
| СЦТ №03 с. Иджа | бурый уголь | 40,00 | 30,70 | 9,30 |
| СЦТ №01 пос. Алтан | Бурый уголь | 10,00 | 7,60 | 2,40 |
| СЦТ №02 пос. Зарничный | Бурый уголь | 150,00 | 129,20 | 20,80 |
| МУП ШТЭС | Бурый уголь | 2190,00 | 1781,10 | 408,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -СЦТ №06 с. Каптырево | Бурый уголь | 10,0 | 4,0 | 6,0 |
| -СЦТ №07 с. Каптырево | Бурый уголь | 725,0 | 619,90 | 105,10 |
| СЦТ №11 с. Сизая | Бурый уголь | 10,00 | 8,00 | 2,00 |
| СЦТ №12 с. Сизая | Бурый уголь | 120,00 | 99,60 | 20,40 |
| СЦТ №13 пос. Синеборск | Бурый уголь | 725,0 | 604,90 | 120,10 |
| СЦТ №14 с. Субботино |  | 150,0 | 113,10 | 36,90 |
| СЦТ №17 | Бурый уголь | 150,00 | 97,00 | 53,00 |
| СЦТ №09/2 | Бурый уголь | 20,00 | 4,30 | 15,70 |

Рисунок 57 – Маршрутная схема доставки топлива на источники тепловой энергии, эксплуатируемые МУП ШТЭС в границах Шушенского округа

По данным МУП ШТЭС за последние 5 (пять) лет ограничения поставок топлива (бурый уголь) при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок отсутствовали.

Сводные значения видов топлива, используемого на источнике тепловой энергии в границах муниципального образования в период 2020-2024 гг. приведены в таблице ниже.

Балансы фактического расхода топлива по источнике тепловой энергии в границах муниципального образования представлен в таблице ниже.

Таблица 215 – Балансы фактического расхода топлива источниками тепловой энергии Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Вид основного топлива | Период | Объем потребления основного вида топлива (уголь, т) | Потребление основного вида топлива, т.у.т. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-03 | бурый уголь | 2020 г. | 293,39 | 207,72 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 308,68 | 217,68 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 294,75 | 206,45 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 299,57 | 209,70 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 304,10 | 213,87 | 4941 |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | Электрическая энергия | 2020 г. | 15026,594 | 1848,27 | - |
|  | Электрическая энергия | 2021 г. | 15723,470 | 1933,99 | - |
|  | Электрическая энергия | 2022 г. | 15468,897 | 1902,67 | - |
|  | Электрическая энергия | 2023 г. | 15060,849 | 1852,48 | - |
|  | Электрическая энергия | 2024 г. | 15607,233 | 1919,69 | - |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | бурый уголь | 2020 г. | 75,97 | 53,77 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 81,98 | 58,90 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 83,95 | 59,53 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 88,60 | 62,82 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 96,58 | 68,68 | 4941 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | бурый уголь | 2020 г. | 730,18 | 516,97 | 4960 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 733,62 | 517,15 | 4960 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 737,60 | 516,31 | 4960 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 720,55 | 504,58 | 4960 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 704,63 | 495,67 | 4993 |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | бурый уголь | 2020 г. | 205,84 | 145,73 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 288,91 | 203,53 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 296,53 | 207,58 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 431,72 | 302,19 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 333,67 | 234,65 | 4941 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | бурый уголь | 2020 г. | 253,37 | 179,37 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 268,39 | 189,37 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 287,01 | 200,91 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 269,75 | 188,84 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 314,43 | 221,05 | 4941 |
| Котельная школы с. Шунеры | бурый уголь | 2020 г. | 32,23 | 22,83 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 15,05 | 10,64 | 4902 |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | бурый уголь | 2020 г. | 147,19 | 104,20 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 154,60 | 109,04 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 167,97 | 118,10 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 127,18 | 89,20 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 104,07 | 73,17 | 4941 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | бурый уголь | 2020 г. | 2362,25 | 1675,28 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 2387,21 | 1685,92 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 2994,82 | 2097,06 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 2441,56 | 1709,40 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 2689,35 | 1883,49 | 4941 |
| Котельная №24-08 с. Сизая | бурый уголь | 2020 г. | 99,71 | 70,59 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 89,90 | 63,30 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 109,79 | 76,86 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 70,52 | 49,36 | 4902 |
| Котельная №24-09 с. Сизая | бурый уголь | 2020 г. | 48,16 | 34,10 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 47,70 | 33,61 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 53,06 | 37,14 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 63,98 | 44,80 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 56,01 | 39,38 | 4941 |
| Котельная №24-10 с. Сизая | бурый уголь | 2020 г. | 439,47 | 311,13 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 420,88 | 296,63 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 531,38 | 372,06 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 544,01 | 380,81 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 435,94 | 306,32 | 4941 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | бурый уголь | 2020 г. | 2441,04 | 1728,24 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 3293,76 | 2319,49 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 3152,51 | 2206,76 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 3421,06 | 2394,74 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 3440,96 | 2406,58 | 4941 |
| Котельная СДК д. Ленск | бурый уголь | 2020 г. | 21,50 | 15,26 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 10,43 | 7,56 | 4902 |
| Котельная №24-12 с. Субботино | бурый уголь | 2020 г. | 785,86 | 556,40 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 1006,19 | 709,16 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 980,11 | 686,08 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 858,30 | 600,80 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 898,77 | 631,98 | 4941 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | Электрическая энергия | 2020 г. | 151600,352 | 22512,80 | - |
|  | Электрическая энергия | 2021 г. | 163141,458 | 24226,67 | - |
|  | Электрическая энергия | 2022 г. | 166520,841 | 24728,51 | - |
|  | Электрическая энергия | 2023 г. | 158019,980 | 23466,13 | - |
|  | Электрическая энергия | 2024 г. | 164421,752 | 24416,79 | - |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | бурый уголь | 2020 г. | 831,96 | 589,81 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. | 1145,70 | 808,44 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 1265,94 | 886,71 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 1198,14 | 838,68 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 1166,64 | 820,23 | 4941 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | бурый уголь | 2020 г. | Котельная работает в тестовом режиме | 4902 |
|  | бурый уголь | 2021 г. |  | 4902 |
|  | бурый уголь | 2022 г. | 345,21 | 241,65 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2023 г. | 295,82 | 207,09 | 4902 |
|  | бурый уголь | 2024 г. | 288,44 | 202,87 | 4941 |

Таблица 216 – Сводные значения планового и фактического расхода топлива источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми МУП ШТЭС в границах Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края в 2021-2024 годы

| Период | Показатель | Ед. изм. |  | Всего |  |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т.у.т |  |  | % |  | т.у.т | % |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  | 100 |  |  |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 207,72 | 100 |  |  |  | 207,72 |  | 100 |  |  |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  | 100 |  |  |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 217,68 | 100 |  |  |  | 217,68 |  | 100 |  |  |
| 2022 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  | 100 |  |  |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 206,45 | 100 |  |  |  | 206,45 |  | 100 |  |  |
| 2023 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  | 100 |  |  |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 209,70 | 100 |  |  |  | 209,70 |  | 100 |  |  |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) |  | 165,25 | 100 |  |  |  | 165,25 |  | 100 |  |  |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 213,87 | 100 |  |  |  | 213,87 |  | 100 |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | факт | тыс. кВт.у.т (%) |  | 1848,27 | 100 |  |  |  | Электрическая энергия |  |  | 76,41 |  |
| 2021 г. | факт | тыс. кВт.у.т (%) |  | 1933,99 | 100 |  |  |  | Электрическая энергия |  |  | 77,05 |  |
| 2022 г. | факт | тыс. кВт.у.т (%) |  | 1902,67 | 100 |  |  |  | Электрическая энергия |  |  | 76,77 |  |
| 2023 г. | факт | тыс. кВт.у.т (%) |  | 1852,48 | 100 |  |  |  | Электрическая энергия |  |  | 76,55 |  |
| 2024 г. | план | тыс. кВт.у.т (%) |  | 1919,69 | 100 |  |  |  | Электрическая энергия |  |  |  |  |
|  | факт | тыс. кВт.у.т (%) |  | 1848,27 | 100 |  |  |  | Электрическая энергия |  |  | 77,28 |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | факт | т.у.т (%) | 53,77 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  | 2,22 |  |
| 2021 г. | факт | т.у.т (%) | 58,90 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  | 2,35 |  |
| 2022 г. | факт | т.у.т (%) | 59,53 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  | 2,40 |  |
| 2023 г. | факт | т.у.т (%) | 62,82 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  | 2,60 |  |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) | 41,61 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  |  |
|  | факт | т.у.т (%) | 68,68 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  | 2,76 |  |
| Котельная №24-07 с. Капттырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | факт | т.у.т (%) | 516,97 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БПК) |  |  | 21,37 |  |
| 2021 г. | факт | т.у.т (%) | 517,15 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БПК) |  |  | 20,60 |  |
| 2022 г. | факт | т.у.т (%) | 516,31 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БПК) |  |  | 20,83 |  |
| 2023 г. | факт | т.у.т (%) | 504,58 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БПК) |  |  | 20,85 |  |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) | 451,84 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БПК) |  |  |  |  |
|  | факт | т.у.т (%) | 495,67 |  | 100 |  |  |  | Уголь бурый (марки 3БПК) |  |  | 19,95 |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 145,73 | 100 |  |  |  | 145,73 |  |  |  | 100 |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 203,53 | 100 |  |  |  | 203,53 |  |  |  | 100 |
| 2022 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 207,58 | 100 |  |  |  | 207,58 |  |  |  | 100 |
| 2023 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 302,19 | 100 |  |  |  | 302,19 |  |  |  | 100 |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) |  | 128,27 | 100 |  |  |  | 127,27 |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 234,65 | 100 |  |  |  | 234,65 |  |  |  | 100 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 179,37 | 100 |  |  |  | 179,37 |  |  |  | 100 |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 189,37 | 100 |  |  |  | 189,37 |  |  |  | 100 |
| 2022 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 200,91 | 100 |  |  |  | 200,91 |  |  |  | 100 |
| 2023 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных | 100 |  |  |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 188,84 | 100 |  |  |  | 188,84 |  |  |  | 100 |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) |  | 175,92 | 100 |  |  |  | 175,92 |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 221,05 | 100 |  |  |  | 221,05 |  |  |  | 100 |
| Котельная школы с. Шунеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 22,83 |  |  | 100 |  | 22,83 |  |  |  | 100 |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 10,64 |  |  | 100 |  | 10,64 |  |  |  | 100 |
| Котельная №24-06 с. Капттырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 104,20 |  |  | 100 |  | 104,20 |  |  |  | 100 |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 109,04 |  |  | 100 |  | 109,04 |  |  |  | 100 |
| 2022 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 118,10 |  |  | 100 |  | 118,10 |  |  |  | 100 |
| 2023 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 89,20 |  |  | 100 |  | 89,20 |  |  |  | 100 |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) |  | 107,07 |  |  | 100 |  | 107,07 |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 73,17 |  |  | 100 |  | 73,17 |  |  |  | 100 |
| Котельная №24-07 с. Капттырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 1675,28 |  |  | 100 |  | 1675,28 |  |  |  | 100 |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 1685,92 |  |  | 100 |  | 1685,92 |  |  |  | 100 |
| 2022 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 2097,06 |  |  | 100 |  | 2097,06 |  |  |  | 100 |
| 2023 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 1709,40 |  |  | 100 |  | 1709,40 |  |  |  | 100 |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) |  | 1857,90 |  |  | 100 |  | 18,57,90 |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 1883,49 |  |  | 100 |  | 1883,49 |  |  |  | 100 |
| Котельная №24-09 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 34,10 |  |  | 100 |  | 34,10 |  |  |  | 100 |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 33,61 |  |  | 100 |  | 33,61 |  |  |  | 100 |
| 2022 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 37,14 |  |  | 100 |  | 37,14 |  |  |  | 100 |
| 2023 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 44,80 |  |  | 100 |  | 44,80 |  |  |  | 100 |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) |  | 35,63 |  |  | 100 |  | 35,63 |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 39,38 |  |  | 100 |  | 38,38 |  |  |  | 100 |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 311,13 |  |  | 100 |  | 179,37 |  |  |  | 100 |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 296,63 |  |  | 100 |  | 189,37 |  |  |  | 100 |
| 2022 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 372,06 |  |  | 100 |  | 200,91 |  |  |  | 100 |
| 2023 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  |  | 100 |  | нет данных |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 380,81 |  |  | 100 |  | 188,84 |  |  |  | 100 |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) |  | 361,18 |  |  | 100 |  | 361,18 |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 306,32 |  |  | 100 |  | 221,05 |  |  |  | 100 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  | 100 |  | нет данных |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 1728,24 |  | 100 |  | 1728,24 |  |  |  |  | 100 |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  | 100 |  | нет данных |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 2319,49 |  | 100 |  | 2319,49 |  |  |  |  | 100 |
| 2022 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  | 100 |  | нет данных |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 2206,76 |  | 100 |  | 2206,76 |  |  |  |  | 100 |
| 2023 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  | 100 |  | нет данных |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 2394,74 |  | 100 |  | 2394,74 |  |  |  |  | 100 |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) |  | 2140,04 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 2406,58 |  | 100 |  | 2406,58 |  |  |  |  | 100 |
| Котельная СДК д. Ленск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  | 100 |  | нет данных |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 22,83 |  | 100 |  | 22,83 |  |  |  |  | 100 |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  | 100 |  | нет данных |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 10,64 |  | 100 |  | 10,64 |  |  |  |  | 100 |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  | 100 |  | нет данных |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 556,40 |  | 100 |  | 556,40 |  |  |  |  | 100 |
| 2021 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  | 100 |  | нет данных |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 709,16 |  | 100 |  | 709,16 |  |  |  |  | 100 |
| 2022 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  | 100 |  | нет данных |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 686,08 |  | 100 |  | 686,08 |  |  |  |  | 100 |
| 2023 г. | план | т.у.т (%) |  | нет данных |  | 100 |  | нет данных |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 600,80 |  | 100 |  | 600,80 |  |  |  |  | 100 |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) |  | 662,28 |  | 100 |  | 662,28 |  |  |  |  | 100 |
|  | факт | т.у.т (%) |  | 631,98 |  | 100 |  | 631,98 |  |  |  |  | 100 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | факт | тыс. кВт.у.т (%) | 22512,80 |  |  | 100 |  |  | Электрическая энергия |  |  |  | 97,45 |
| 2021 г. | факт | тыс. кВт.у.т (%) | 24226,67 |  |  | 100 |  |  | Электрическая энергия |  |  |  | 96,77 |
| 2022 г. | факт | тыс. кВт.у.т (%) | 24728,51 |  |  | 100 |  |  | Электрическая энергия |  |  |  | 95,64 |
| 2023 г. | факт | тыс. кВт.у.т (%) | 23466,13 |  |  | 100 |  |  | Электрическая энергия |  |  |  | 95,73 |
| 2024 г. | план | тыс. кВт.у.т (%) |  |  |  | 100 |  |  | Электрическая энергия |  |  |  |  |
|  | факт | тыс. кВт.у.т (%) | 24416,79 |  |  | 100 |  |  | Электрическая энергия |  |  |  | 95,98 |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 г. | факт | т.у.т (%) | 589,81 |  |  | 100 |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  | 2,55 |
| 2021 г. | факт | т.у.т (%) | 808,44 |  |  | 100 |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  | 3,23 |
| 2022 г. | факт | т.у.т (%) | 886,71 |  |  | 100 |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  | 3,43 |
| 2023 г. | факт | т.у.т (%) | 838,68 |  |  | 100 |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  | 3,42 |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) | 979,160 |  |  | 100 |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  |  |
|  | факт | т.у.т (%) | 820,23 |  |  | 100 |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  | 3,22 |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 г. | факт | т.у.т (%) | 241,65 |  |  | 100 |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  | 0,93 |
| 2023 г. | факт | т.у.т (%) | 207,09 |  |  | 100 |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  | 0,84 |
| 2024 г. | план | т.у.т (%) | 282,559 |  |  | 100 |  |  | Уголь бурый (марки 3БОМ) |  |  |  |  |
|  | факт | т.у.т (%) | 202,87 |  |  | 100 |  |  | Уголь бурый (марки 3БЛМ) |  |  |  | 0,80 |

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо на источниках тепловой энергии в границах муниципального образования не предусмотрено.

8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Доставка угля к котельным в 2021-2024 гг. осуществляется от одного производителя твердого топлива. Поставщиком топлива, используемого для источников тепловой энергии в границах Шушенского округа Красноярского края, является ООО «Сибуголь» (разрез «Большесырский»).

ООО «Сибуголь» занимается добычей бурого угля на участках «Новый» и «Восточный» Большесырского месторождения расположенного на территории Балахтинского округа Красноярского края.

Уголь поступает от Общества с ограниченной ответственностью «Сибуголь» разрез «Большесырский» (ИНН 2460048358):

-уголь бурый марки Б, третий, необогащенный рассортированный, класс крупности 50-300 мм (3БПК) (Котельную №24-02);

-уголь бурый марки Б, третий, необогащенный рассортированный, класс крупности 10-50 мм (3БОМ) (Котельную №24-03).

Качество поставляемого угля должно соответствовать ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования».

Сертификат соответствия № РОСС RU.ТУ04.Н05700. Срок действия с 30.03.2021 по 30.03.2024 гг. № 0005776 на продукцию: уголь бурый марки Б, третий, рассортированный, класс крупности 50-300 мм (3БПК).

Сертификат соответствия № KEY0 RU.ТУ04.Н01252/24. Срок действия с 18.03.2024 по 18.03.2027 гг. № 0007636 на продукцию: уголь бурый марки Б, третий, рассортированный, класс крупности 50-300 мм (3БПК).

Сертификат соответствия №РОСС RU.ТУ04.Н05696. Срок действия с 30.03.2021 по 30.03.2024 гг. № 0005772 на продукцию: уголь бурый марки Б, третий, рассортированный, класс крупности 10-50 мм (3БОМ).

Сертификат соответствия №KEY0 RU.ТУ04.Н01249/24. Срок действия с 18.03.2024 по 18.03.2027 гг. № 0007633 на продукцию: уголь бурый марки Б, третий, рассортированный, класс крупности 10-50 мм (3БОМ).

Сводная информация по топливу оформляется на основании протоколов испытаний, проведенных Испытательной лабораторией ООО «Аналит-Тест-Уголь», зарегистрированным по адресу:663972, Россия, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул. Полтавская, д. 13. Аттестат аккредитации регистрационный номер РОССRU.0001.21ТУ46.

Таблица 217 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний №064-21 от 30 марта 2021 г являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № РОСС RU. ТУ04.Р05700 со сроком действия с 30.03.2021 по 30.03.2024 годы

| № п/п | Наименование и обозначение показателя, состояния топлива | Ед. изм. | Метод испытания для данного показателя (обозначение ПД) | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая влага, W | % | ГОСТ Р 52911-2013 | 21,6 |
| 2 | Максимальная влагоемкость, Wmax | % | ГОСТ 8858-93 | 22,8 |
| 3 | Зольность, сухое состояние, Ad | % | ГОСТ Р 55661-2013 | 5,2 |
| 4 | Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, Vdat | % | ГОСТ Р 55660-2013 | 47,0 |
| 5 | Содержание серы, сухое состояние, S | % | ГОСТ 8606-2013 | 0,30 |
| 6 | Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q | ккал/кг | ГОСТ 147-2013 | 5492 |
|  |  | МДж/кг |  | 23,1 |
| 7 | Теплота сгорания высшая, сухое беззольное состояние, Qdat | ккал/кг | ГОСТ 147-2013 | 7114 |
|  |  | МДж/кг |  | 29,9 |
| 8 | Теплота сгорания низшая, рабочее состояние, Qa | ккал/кг | ГОСТ 147-95 | 4960 |
|  |  | МДж/кг |  | 20,8 |
| 9 | Хлор, сухое состояние, CTd | % | ГОСТ 9326-2002 | 0,0026 |
| 10 | Мышьяк, сухое состояние, Asd | % | ГОСТ 10478-93 | <0,0005 |

Таблица 218 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний 034-24 от 14 марта 2024 г. являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № KEY0 RU.ТУ04.Н01252/24 со сроком действия с 18.04.2024 по 18.03.2027 годы

| № п/п | Наименование и обозначение показателя, состояния топлива | Ед. изм. | Метод испытания для данного показателя (обозначение ПД) | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая влага,W | % | ГОСТ Р 52911-2020, п.4.2 | 21,3 |
| 2 | Максимальная влагоемкость,Wmax | % | ГОСТ 8858-93 | 22,2 |
| 3 | Зольность, сухое состояние, Ad | % | ГОСТ Р 55661-2013, п.7.1 | 4,8 |
| 4 | Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние,Vdat | % | ГОСТ Р 55660-2013, п. 8.3 | 47,0 |
| 5 | Содержание серы, сухое состояние,S | % | ГОСТ 8606-2015 | 0,29 |
| 6 | Теплота сгорания высшая. сухое беззольное состояние, Q5 daf | ккал/кг | ГОСТ 147-2013 | 7101 |
|  |  | МДж/кг |  | 29,8 |
| 7 | Теплота сгорания низшая, рабочее состояние, Qa | ккал/кг | ГОСТ 147-2013 | 4993 |
|  |  | МДж/кг |  | 20,9 |
| 8 | Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q | ккал/кг | ГОСТ 27313-2015 | 5525 |
|  |  | МДж/кг |  | 23,2 |
| 9 | Хлор, сухое состояние, CTd | % | ГОСТ 9626-2002, п. 3.7.1 | 0,0027 |
| 10 | Мышьяк, сухое состояние, Asd | % | ГОСТ 10478-93, п. 5 | <0,0005 |

Таблица 219 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний №067-21 от 30 марта 2021 г являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № РОСС RU. ТУ04.Р05696 со сроком действия с 30.03.2021 по 30.03.2024 годы

| № п/п | Наименование и обозначение показателя, состояния топлива | Ед. изм. | Метод испытания для данного показателя (обозначение ПД) | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая влага, W | % | ГОСТ Р 52911-2013 | 22,0 |
| 2 | Максимальная влагоемкость, Wmax | % | ГОСТ 8858-93 | 22,8 |
| 3 | Зольность, сухое состояние, Ad | % | ГОСТ Р 55661-2013 | 5,5 |
| 4 | Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, Vdat | % | ГОСТ Р 55660-2013 | 47,1 |
| 5 | Содержание серы, сухое состояние, S | % | ГОСТ 8606-2013 | 0,33 |
| 6 | Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q | ккал/кг | ГОСТ 147-2013 | 5478 |
|  |  | МДж/кг |  | 23,0 |
| 7 | Теплота сгорания высшая, сухое беззольное состояние, Qdat | ккал/кг | ГОСТ 147-2013 | 7096 |
|  |  | МДж/кг |  | 29,8 |
| 8 | Теплота сгорания низшая, рабочее состояние, Qa | ккал/кг | ГОСТ 147-95 | 4902 |
|  |  | МДж/кг |  | 20,6 |
| 9 | Хлор, сухое состояние, CTd | % | ГОСТ 9326-2002 | 0,0026 |
| 10 | Мышьяк, сухое состояние, Asd | % | ГОСТ 10478-93 | <0,0005 |

Таблица 220 – Показатели состояния топлива, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу испытаний 037-24 от 14 марта 2024 г. являющимся неотъемлемой часть. Сертификата соответствия № KEY0 RU.ТУ04.Н01249/24 со сроком действия с 18.04.2024 по 18.03.2027 годы

| № п/п | Наименование и обозначение показателя, состояния топлива | Ед. изм. | Метод испытания для данного показателя (обозначение ПД) | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая влага,W | % | ГОСТ Р 52911-2020, п.4 | 22,0 |
| 2 | Максимальная влагоемкость,Wmax | % | ГОСТ 8858-93 | 22,2 |
| 3 | Зольность, сухое состояние, Ad | % | ГОСТ Р 55661-2013, п.7.1 | 5,1 |
| 4 | Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние,Vdat | % | ГОСТ Р 55660-2013, п. 8.3 | 47,2 |
| 5 | Содержание серы, сухое состояние,S | % | ГОСТ 8606-2015 | 0,30 |
| 6 | Теплота сгорания высшая. сухое беззольное состояние, Q5 daf | ккал/кг | ГОСТ 147-2013 | 7120 |
|  |  | МДж/кг |  | 29,9 |
| 7 | Теплота сгорания низшая, рабочее состояние, Qa | ккал/кг | ГОСТ 147-2013 | 4941 |
|  |  | МДж/кг |  | 20,7 |
| 8 | Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q | ккал/кг | ГОСТ 27313-2015 | 5539 |
|  |  | МДж/кг |  | 23,2 |
| 9 | Хлор, сухое состояние, CTd | % | ГОСТ 9626-2002, п. 3.7.1 | 0,0028 |
| 10 | Мышьяк, сухое состояние, Asd | % | ГОСТ 10478-93, п. 5 | <0,0005 |

Электроснабжение котельной пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 осуществляется на основании договора энергоснабжения заключенного МУП ШТЭС с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Сибири.

Поставка электрической энергии осуществляется от ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская».

В таблице ниже приведен перечень точек присоединения.

Таблица 221 – Перечень точек присоединения Котельной №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр.1) к системе энергоснабжения Красноярского края

| Точка присоединения | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ячейка 10 кВ №28 ЭК-1 | ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская» | ячейка 10 кВ №28 | 10 | 6000 | 2 (вторая) |
| ячейка 10 кВ №22 ЭК-2 | ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская» | ячейка 10 кВ №22 | 10 | 6000 | 2 (вторая) |
| ячейка 10 кВ №23 ЭК-3 | ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская» | ячейка 10 кВ №23 | 10 | 6000 | 2 (вторая) |
| ячейка 10 кВ №26 ЭК-4 | ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская» | ячейка 10 кВ №26 | 10 | 6000 | 2 (вторая) |
| ячейка 10 кВ №20 1-ТСН | ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская» | ячейка 10 кВ №20 | 10 |  | 2 (вторая) |
| ячейка 10 кВ №29 2-ТСН | ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская» | ячейка 10 кВ №29 | 10 |  | 2 (вторая) |
| РУ-0,4 кВ ТП10/0,4 кВ №1729 (1-ТСН) | ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская» | РУ-0,4 кВ ТП10/0,4 кВ №1729 | 0,4 | 293,1 | 2 (вторая) |
| РУ-0,4 кВ ТП10/0,4 кВ №1729 (2-ТСН) | ПС 110/10 кВ №35 «Ленинская» | РУ-0,4 кВ ТП10/0,4 кВ №1729 | 0,4 | 291 | 2 (вторая) |
| Точки подключения (18 ед.) ЗРУ91 10 кВ Л-1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ЗРУ-2 10 кВ Л-9, 11, 13, 19, 21, 23 ЗРУ-1 10 кВ Л-22 КЛ-10 кВ 1-ТСН ЗРУ-1 10 кВ Л-11 КЛ-10 кВ 2-ТСН ЗРУ-1 10 кВ Л-5 КЛ-10 кВ 1-Т ЗРУ-1 10 кВ Л-6 КЛ-10 кВ 2-Т | ПС 110/10 кВ №31 «Шушенская городская» | ЗРУ91 10 кВ Л-1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ЗРУ-2 10 кВ Л-9, 11, 13, 19, 21, 23 ЗРУ-1 10 кВ Л-22 КЛ-10 кВ 1-ТСН ЗРУ-1 10 кВ Л-11 КЛ-10 кВ 2-ТСН ЗРУ-1 10 кВ Л-5 КЛ-10 кВ 1-Т ЗРУ-1 10 кВ Л-6 КЛ-10 кВ 2-Т | 10 | 78132 | 2 (вторая) |

8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Вид ископаемого угля, используемый в качестве топлива для систем теплоснабжения котельных муниципального образования в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»:

-уголь бурый (3БОМ). Качественные показатели: влажность 22%; зольность до 5,5 %; летучесть вещества до 47,1%; фракция в пределах 10-50 мм.

Значение низшей теплоты сгорания топлива и значения доли видов угля, используемого в качестве топлива на источниках тепловой энергии в границах муниципального образования приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Мониторинг используемого на источнике тепловой энергии топлива показал, что на территории муниципального образования на источнике тепловой энергии единственным видом топлива является твердое топливо - уголь.

Мониторинг используемого на котельных №24-14, №24-15 и №24-16 пгт Шушенское топлива показал, что на территории муниципального образования на источниках тепловой энергии преобладающим видом топлива является электрическая энергия (порядка 96%).

8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

На территории муниципального образования до конца действия схемы теплоснабжения сельского поселения направление развития топливного баланса остается неизменным – твердое топливо (уголь).

8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В отсутствии прироста тепловой нагрузки в системах теплоснабжения источников тепловой энергии Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края изменения расхода основного топлива характеризуется климатическими условиями на рассматриваемый период.

ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Общие положения

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

9.1.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источников тепловой энергии Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.).

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

-безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность - способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность - свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность - способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации. Описание показателей надежности систем теплоснабжения осуществляется на основании данных, предоставленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями о повреждениях объектов теплоснабжения.

Таблица 222 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС в границах Шушенского округа Красноярского края за период 2020-2024 годы

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | Расчет удельной повреждаемости магистральных сетей в зоне действия МУП ШТЭС в границах территории муниципального образования за период 2021-2024 г.г. не представлен |  |  |  |  |
| -в отопительный период, 1/км/оп |  |  |  |  |  |
| -в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | Расчет удельной повреждаемости распределительных сетей в зоне действия МУП ШТЭС в границах территории муниципального образования за период 2020-2024 г.г. не представлен |  |  |  |  |
| -в отопительный период, 1/км/оп |  |  |  |  |  |
| -в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | Система централизованного горячего водоснабжения в границах территории муниципального образования не организована |  |  |  |  |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | Нет данных по инцидентам для расчета |  |  |  |  |

9.1.2. Частота отключений потребителей

Согласно данным приведенным в открытом доступе на портале ЕАИС 2020-2024 гг., на тепловых сетях МУП ШТЭС не было зафиксировано повреждений, приведших к отключению теплоснабжения потребителей.

Таблица 223 – Частота отключений потребителей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Количество отключений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №24-03 с. Иджа | 0 |
| 1 | Котельная №24-01 пос. Ильичево | 0 |
| 2 | Котельная №24-02 пос. Алтан | 0 |
| 3 | Котельная №24-02 пос. Зарничный | 0 |
| 1 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 0 |
| 2 | Котельная №24-05 с. Казанцево | 0 |
| 1 | Котельная №24-06 с. Каптырево | 0 |
| 2 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 0 |
| 1 | Котельная №24-09 с. Сизая | 0 |
| 2 | Котельная №24-10 с. Сизая | 0 |
| 1 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 0 |
| 1 | Котельная №24-12 с. Субботино | 0 |
| 2 | Котельная СДК д. Ленск (до 2022 г.) | 0 |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 |
| 3 | Котельная №24-16 пгт Шушенское | 0 |

9.1.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Сведения по времени восстановления теплоснабжения потребителей в отсутствии повреждений, приведших к отключению, приравнено к нулю.

9.2. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

9.3. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

9.4. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Расчет показателей надежности в зоне действия источника тепловой энергии муниципального образования был проведен с учетом мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников и тепловых сетей, проведенных в ретроспективный период, что отражено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения».

ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

В таблице ниже представлены результаты хозяйственной деятельности по производству, транспортировке и отпуску тепловой энергии МУП ШТЭС в границах муниципального образования за период 2021-2024 гг.

Таблица 224 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-13 с. Иджа, эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 2864,40 | 3177,17 | 3869,00 | 4353,87 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 4572,75 | 4495,00 | 6769,94 | 7053,34 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | --1708,35 | -1317,83 | -2900,94 | -2699,47 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,7547 | 0,7654 | 0,7456 | 0,6564 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,5717 | 0,5824 | 0,5626 | 0,4971 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 0,3423 | 0,3761 | 0,2991 | 0,2462 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,2294 | 0,2063 | 0,2635 | 0,2509 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,14 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 3,40 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 | 0,6306 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,30 | 262,30 | 262,30 | 234,48 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 288,420 | 269,74 | 281,24 | 213,13 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 288,420 | 269,74 | 281,24 | 325,81 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 225 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №03 с. Иджа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 191,58 | 166,26 | 300,00 | 309,47 | 314,23 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 1566,42 | 1359,37 | 2632,84 | 2715,98 | 2757,69 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 576,70 | 500,48 | 481,03 | 496,22 | 503,84 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 576,70 | 500,48 | 481,03 | 496,22 | 503,84 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 2334,71 | 2026,11 | 3413,86 | 3521,67 | 3575,75 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 8,36 | 9,18 | 11,05 | 11,23 | 11,05 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 1,57 | 1,62 | 1,57 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 3,98 | 4,11 | 3,98 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 8,36 | 9,18 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 533,97 | 463,39 | 812,73 | 838,40 | 851,27- |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 41,30 | 41,00 | - | - | 8,06 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | - | 36,45 | 37,60 | 247,25 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 583,63 | 513,57 | 860,23 | 887,22 | 1117,63 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 826,47 | 1006,86 | 733,42 | 754,69 | 946,07 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 300,47 | 300,90 | 297,26 | 315,09 | 312,41 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 7,63 | 8,63 | 10,30 | 10,91 | 50,28 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 1134,56 | 1316,39 | 1040,98 | 1080,70 | 1308,76 |
| IV | Прибыль |  | - | - | 145,78 | - | 154,24 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 261,60 | 164,00 | 216,98 | - | 804,48 |
| Всего расходов |  |  | 4314,50 | 4020,06 | 5243,87 | 5489,59 | 6960,86 |

Таблица 226 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-01 пос. Ильичево

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 61686,30 | 66167,27 | 91520,49 | 103438,41 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 64282,85 | 71375,71 | 86302,12 | 94048,30 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -2596,55 | -5208,44 | 5218,37 | 9390,11 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 4,72 | 4,72 | 4,26 | 4,51 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,1245 | 11,9768 | 11,9574 | 12,3319 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 10,1968 | 9,8519 | 9,9058 | 9,9617 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5,2411 | 4,6911 | 4,4754 | 4,8344 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 4,9557 | 5,1608 | 4,0992 | 5,1273 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 6,01 | 1,80 | 1,73 | 2,23 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 2,23 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 12,30 | 11,90 | 12,2 | 12,9 |
| 13 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | - | - | - | - |
| 14 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | - | - | - | - |
| 15 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - |  |
| 16 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 1,30 | 0,00 | 1,52 | 1,57 |
| 17 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,99 | 0,99 | 0,07 | 0,06 |

Таблица 227 – Технико-экономические показатели, дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-02 пос. Алтан

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 2405,74 | 2581,94 | 3300,48 | 3982,58 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 3087,98 | 3428,31 | 4459,37 | 4679,87 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -682,24 | -846,37 | -1158,89 | -697,29 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,1987 | 0,2008 | 0,2138 | 0,1848 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 0,1411 | 0,1432 | 0,1563 | 0,1459 |
| 9.1 | Определенным по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Определенным расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,1411 | 0,1432 | 0,1563 | 0,1459 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,003 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 3,40 |
| 13 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,3 | 262,30 | 262,30 | 246,15 |
| 14 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 296,49 | 296,53 | 293,81 | 371,59 |
| 15 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 296,49 | 296,53 | 293,81 | 371,59 |
| 16 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт. ч/Гкал | 0,07 | 0,08 | 0,106 | 0,12 |
| 17 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 228– Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-03 пос. Зарничный

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 8502,80 | 9044,59 | 12714,23 | 12345,11 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 12916,63 | 11425,54 | 14768,79 | 19069,75 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -4413,83 | -2380,95 | -2054,56 | -6724,64 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,7329 | 1,7301 | 1,7135 | 1,4607 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 0,8910 | 0,8751 | 0,8864 | 0,8294 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,0088 | 0,1079 | 0,1120 | 0,1100 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,8822 | 0,7673 | 0,7744 | 0,7194 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,57 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,57 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 8,70 | 8,60 | 8,60 | 1,7101 |
| 13 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,30 | 262,30 | 262,30 | 298,50 |
| 14 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 298,43 | 298,43 | 294,47 | 339,3 |
| 15 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 298,43 | 298,43 | 294,47 | 339,3 |
| 16 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 17 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 229 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №18 пос. Ильичево |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | - | 900,00 | 928,42 | 942,68 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 6 257,13 | 5438,74 | 26 537,89 | 27 375,96 | 27796,32 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 613,10 | 532,06 | 12 047,05 | 12 427,50 | 12618,32 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 613,10 | 532,06 | 12 047,05 | 12 427,50 | 12618,32 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 6 880,23 | 5970,80 | 39 484,95 | 40 731,88 | 41357,32 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 168,53 | 176,26 | 159,51 | 160,21 | 159,51 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 0,41 | 0,42 | 0,41 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 21,81 | 22,50 | 21,81 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 168,53 | 176,25 | 137,29 | 137,29 | 137,29 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 892,67 | 1642,50 | 8 370,35 | 8 634,68 | 8767,27 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 712,70 | 811,06 | - | - | 661,67 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | 68,34 | 157,36 | - | 750,64 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 2 773,90 | 2698,15 | 8 687,22 | 8 794,89 | 10339,09 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | - | - | - | - | - |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 48 411,34 | 75289,33 | 82 092,49 | 87 018,04 | 83424,46 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 137,31 | 151,94 | 57,31 | 60,75 | 124,81 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 48 548,66 | 75441,27 | 82149,80 | 87 078,79 | 83549,27 |
| IV | Прибыль |  | - | 273,35 | 629,42 | - | 2251,92 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 1 278,49 | 11188,35 | -27 422,73 | -3 692,10 | -10055,94 |
| Всего расходов |  |  | 59 481,38 | 95571,93 | 103 528,65 | 13 2913,46 | 127441,67 |

Таблица 230 - Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №02 пос. Алтан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 91,28 | 75,49 | 70,00 | 72,21 | 73,32 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 1849,59 | 1 529,56 | 2552,83 | 2633,45 | 2673,89 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 357,54 | 296,50 | 352,75 | 363,89 | 369,48 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 357,54 | 296,50 | 352,75 | 363,89 | 369,48 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 2299,42 | 1 901,55 | 2975,58 | 3069,55 | 3116,69 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 4,09 | 4,09 | 7,75 | 7,85 | 7,75 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 0,80 | 0,83 | 1,55 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 2,43 | 2,51 | 2,99 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 4,09 | 4,09 | 4,52 | 4,52 | 7,64 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 605,92 | 501,08 | 854,22 | 881,20 | 894,73 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 27,40 | 27,40 | - | - | 24,79 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | - | 36,45 | - | 188,72 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 637,42 | 532,57 | 898,42 | 926,64 | 1115,98 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 150,53 | 139,62 | 170,64 | 175,59 | 238,71 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 74,02 | 67,84 | 72,71 | 77,08 | 81,44 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 1,62 | 49,92 | 6,36 | 6,75 | 7,82 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 226,17 | 257,38 | 249,71 | 259,41 | 327,97 |
| IV | Прибыль |  | - | - | 145,8 | - | 566,16 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | - | -129,92 | -436,10 | - | 436,10 |
| Всего расходов |  |  | 3163,00 | 2 561,58 | 3833,41 | 4255,60 | 5562,90 |

Таблица 231 - Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №03 пос. Зарничный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 768,89 | 667,23 | 850,00 | 876,84 | 890,31 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 5 636,62 | 4 891,57 | 6 195,09 | 6 390,73 | 6 488,86 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 2 033,92 | 1 765,07 | 1 111,71 | 1 146,81 | 1 164,42 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 2 033,92 | 1 765,07 | 1 111,71 | 1 146,81 | 1 164,42 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 8 439,43 | 7 323,91 | 8 156,79 | 8 414,38 | 8 543,59 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 28,48 | 29,79 | 38,38 | 38,85 | 38,38 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 3,58 | 3,69 | 3,58 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 11,26 | 11,62 | 11,26 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 28,48 | 29,79 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 800,30 | 1 562,34 | 2 037,44 | 2 101,79 | 2 134,06 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 81,20 | 147,80 | - | - | 52,49 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | - | 85,67 | 88,38 | 130,23 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 1 909,98 | 1 739,92 | 2 161,49 | 2 229,01 | 2 355,16 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 1 531,42 | 2 204,51 | 1 945,61 | 2 002,03 | 2 289,96 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 654,52 | 666,93 | 602,01 | 638,13 | 635,66 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 57,53 | 61,89 | 60,11 | 70,08 | 74,31 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 2 243,48 | 2 933,33 | 2 613,74 | 2 710,25 | 2 999,93 |
| IV | Прибыль |  | - | - | 342,69 | - | 362,57 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | - | 1334,95 | - | - | 28,13 |
| Всего расходов |  |  | 3 163,00 | 13332,11 | 13 274,71 | 13 353,64 | 14 289,38 |

Таблица 232– Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-04 с. Казанцево

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 4277,68 | 4603,81 | 9298,94 | 6870,76 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 5818,29 | 4437,67 | 6778,55 | 5879,88 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1540,61 | 166,14 | 2520,39 | 990,88 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,26 | 0,26 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,6968 | 0,7106 | 1,0452 | 0,6900 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,4548 | 0,4686 | 0,8032 | 0,5502 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 0,4292 | 0,3464 | 0,6000 | 0,5502 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0256 | 0,1223 | 0,2032 | 0,0000 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,12 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,12 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,30 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,4771 | 0,4771 | 0,4771 | 0,4771 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 247,770 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 292,11 | 292,11 | 289,13 | 219,648 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 292,11 | 292,11 | 289,13 | 340,07 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 233 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-05 с. Казанцево

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 2647,35 | 3266,31 | 4403,84 | 5228,94 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 3826,46 | 5205,40 | 5304,07 | 5868,57 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1179,11 | -1939,09 | -900,23 | -639,63 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,6534 | 0,6933 | 0,6606 | 0,6555 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,5760 | 0,6143 | 0,581+ | 0,6055 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 0,5760 | 0,5387 | 0,5658 | 0,6050 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,0756 | 0,0158 | 0,0005 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,30 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,4685 | 0,4685 | 0,4685 | 0,4685 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 289,90 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 289,82 | 289,81 | 285,85 | 274,84 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 289,82 | 289,81 | 285,85 | 337,23 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,01 |

Таблица 234 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №04 с. Казанцево |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 104,73 | 90,89 | 200,00 | 205,72 | 209,48 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 1797,92 | 1560,27 | 2606,17 | 2680,73 | 2729,75 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 411,31 | 356,94 | 438,27 | 450,81 | 459,05 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 411,31 | 356,94 | 438,27 | 450,81 | 459,05 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 2313,96 | 2008,10 | 3244,44 | 3337,26 | 3398,29 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 14,07 | 15,44 | 9,62 | 9,74 | 9,62 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 0,63 | 0,65 | 0,63 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 3,72 | 3,83 | 3,72 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 14,07 | 15,44 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 585,80 | 508,37 | 870,33 | 895,23 | 911,60 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 16,19 | 114,48 | - | - | 12,03 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | 13,19 | 36,45 | 37,49 | 586,61 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 616,06 | 651,48 | 916,39 | 942,46 | 1519,86 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 429,30 | 624,16 | 556,35 | 572,48 | 829,00 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 196,88 | 191,33 | 190,46 | 201,89 | 252,42 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 8,06 | 8,17 | 9,74 | 10,33 | 20,45 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 634,24 | 823,67 | 756,55 | 784,70 | 1101,87 |
| IV | Прибыль |  | - | 52,77 | 145,78 | - | 1751,37 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 222,51 | 405,49 | - | - | - |
| Всего расходов |  |  | 3786,77 | 3941,51 | 5063,16 | 5064,42 | 7771,39 |

Таблица 235 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №05 с. Казанцево |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 141,54 | 122,83 | 150,00 | 154,29 | 157,11 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 1566,42 | 1359,37 | 2599,50 | 2673,87 | 2722,77 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 781,33 | 678,05 | 427,58 | 439,81 | 447,86 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 781,33 | 678,05 | 427,58 | 439,81 | 447,86 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 2489,29 | 2160,26 | 3177,08 | 3267,98 | 3327,74 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 3,63 | 3,99 | 12,39 | 12,58 | 12,39 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 1,89 | 1,94 | 1,89 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 4,78 | 4,92 | 4,78 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 3,63 | 3,99 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 457,09 | 410,53 | 868,31 | 893,16 | 909,49 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 17,60 | 31,40 | - | - | - |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | 16,19 | 36,45 | 37,49 | 258,72 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 478,32 | 462,10 | 917,15 | 943,22 | 1180,60 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 785,65 | 837,96 | 732,53 | 753,77 | 919,36 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 177,73 | 165,14 | 188,91 | 200,25 | 206,79 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 1,61 | 1,63 | 1,94 | 2,05 | 16,55 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 964,99 | 1004,72 | 923,38 | 956,07 | 1142,70 |
| IV | Прибыль |  | - | 64,75 | - | - | 173,43 |
|  | -инвестиции |  | - | - | - | - | 602,73 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 7,22 | 543,03 | - | - | - |
| Всего расходов |  |  | 3925,38 | 4234,86 | 5017,61 | 5167,28 | 6427,19 |

Таблица 236 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от котельной №24-06 с. Каптыревоо

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 1916,66 | 2242,14 | 1834,45 | 2579,73 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 3398,13 | 3733,14 | 4060,25 | 4923,94 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1481,48 | -1491,00 | -2225,80 | -2344,21 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,3705 | 0,4014 | 0,3046 | 0,2418 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,3127 | 0,3436 | 0,2468 | 0,1895 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 0,2181 | 0,2000 | 0,1665 | 0,0000 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0946 | 0,1436 | 0,0803 | 0,1895 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3,00 | 2,90 | 2,9 | 3,0 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 | 0,4871 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 297,20 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 294,28 | 294,24 | 292,82 | 276,64 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 294,28 | 294,24 | 292,82 | 302,58 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,16 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 237 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от котельной №24-07 с. Каптырево

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 24365,10 | 25606,66 | 28002,76 | 34155,39 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 27965,72 | 32303,88 | 36506,71 | 45511,96 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -3600,62 | -6697,22 | -8503,95 | -11356,57 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1,88 | 1,88 | 1,90 | 1,90 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,4754 | 7,5056 | 7,2573 | 6,9296 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 3,8218 | 3,7787 | 3,6389 | 3,5323 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,4108 | 0,4130 | 0,4120 | 0,4349 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 3,4110 | 3,3656 | 3,2269 | 3,0974 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,32 | 3,39 | 3,57 | 3,01 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,57 | 3,57 | 3,28 | 4,41 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 22,80 | 23,00 | 23,10 | 23,40 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 3,8955 | 3,8955 | 3,8955 | 3,8955 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 267,80 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 225,53 | 279,4 | 235,54 | 217,99 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 225,53 | 279,4 | 235,54 | 271,80 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,55 | 0,55 | 0,64 | 0,75 |

Таблица 238 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №06 с. Каптырево |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 99,26 | 86,14 | 250 | 257,15 | 261,86 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 1120,20 | 972,13 | 2586,17 | 2660,16 | 2708,80 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 94,90 | 82,36 | 406,20 | 417,82 | 425,46 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 94,90 | 82,36 | 406,20 | 417,82 | 425,46 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 1314,36 | 1140,63 | 3242,37 | 3335,13 | 3396,12 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 2,69 | 2,69 | 1,58 | 1,63 | 1,58 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 1,58 | 1,63 | 1,58 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | - | - | - |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 2,69 | 2,69 | - | - | - |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 338,30 | 293,58 | 864,29 | 889,01 | 905,27 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3,50 | 27,90 | - | - | 24,79 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | 19,35 | 36,45 | 37,49 | 62,50 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 344,49 | 343,52 | 902,31 | 928,13 | 994,14 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 231,04 | 382,49 | 473,62 | 487,35 | 420,76 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 262,44 | 306,09 | 318,31 | 337,41 | 253,16 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 1,18 | 1,36 | 1,62 | 1,72 | 12,12 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 494,67 | 689,95 | 793,55 | 826,48 | 686,04 |
| IV | Прибыль |  | - | 77,39 | 145,78 | 149,95 | 179,05 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 58,36 | 66,01 | 636,44 | 105,01 | 345,32 |
| Всего расходов |  |  | 2211,88 | 2317,51 | 4447,57 | 5344,69 | 5600,67 |

Таблица 239 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №07 с. Каптырево |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1964,01 | 1704,41 | 2250,00 | 2321,06 | 2356,70 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 12685,11 | 11008,39 | 14775,49 | 15242,10 | 15476,15 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 2176,84 | 1889,11 | 3153,40 | 3252,98 | 3302,93 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 2176,84 | 1889,11 | 3153,40 | 3252,98 | 3302,93 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 16825,96 | 14601,91 | 20178,89 | 20816,14 | 21135,77 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 105,86 | 110,71 | 135,59 | 136,49 | 135,59 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 4,30 | 4,44 | 4,30 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 24,18 | 24,94 | 24,18 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 105,86 | 110,71 | 107,11 | 107,11 | 107,11 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 3830,90 | 3324,53 | 4695,62 | 4843,91 | 4918,29 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 402,30 | 338,31 | - | - | 211,77 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | - | 186,89 | 192,79 | 1965,43 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 4339,06 | 3773,56 | 5018,10 | 5173,19 | 7231,08 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 5941,03 | 7264,05 | 7750,81 | 7975,58 | 9388,50 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 1469,46 | 1726,87 | 1717,45 | 1820,49 | 1887,64 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 1269,76 | 1451,32 | 821,30 | 870,57 | 816,99 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 8680,25 | 10442,24 | 10289,55 | 10666,65 | 12093,13 |
| IV | Прибыль |  | - | - | 747,6 | - | 5896,30 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 683,37 | 461,02 | 1,3 | 1,38 | 732,66 |
| Всего расходов |  |  | 29161,90 | 29278,72 | 36232,81 | 36654,60 | 47088,94 |

Таблица 240 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-08 с. Сизая, эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 2036,73 | 2220,47 | 1786,08 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 2930,09 | 2965,22 | 2158,60 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -893,36 | -744,45 | -372,52 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,2898 | 0,2921 | 0,1876 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 0,1759 | 0,1781 | 0,1204 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0230 | 0,1150 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,1759 | 0,1551 | 0,0053 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 0,08 | 0,08 | 0,05 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,08 | 0,08 | 0,05 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | - | - | - |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3,0 | 3,0 | 1,8 |
| 13 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,30 | 262,30 | 262,30 |
| 14 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал |  | - | - |
| 15 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 218,39 | 263,16 | 263,12 |
| 16 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 17 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 241 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-09 с. Сизая, , эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 1451,43 | 1388,34 | 2151,48 | 2484,51 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 2445,99 | 2375,29 | 3238,92 | 3429,69 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -994,56 | -986,95 | -1087,44 | -945,18 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,1517 | 0,1385 | 0,1679 | 0,1436 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 0,1408 | 0,1276 | 0,1570 | 0,1388 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,1408 | 0,1276 | 0,1570 | 0,1388 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | - | - | - | - |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 2,80 | 2,80 | 1,7391 | 2,8000 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек |  |  |  | 0,3450 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,3 | 262,3 | 262,300 | 270,000 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал |  | - | - | - |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 221,56 | 268,22 | 266,86 | 274,24 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 242 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-10 с. Сизая, , эксплуаттруемой МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 7409,72 | 8121,47 | 7615,38 | 10204,85 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 11371,69 | 12237,85 | 13988,68 | 15190,82 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -3961,97 | -4116,38 | -6373,30 | -4985,97 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,97 | 1,063 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,5495 | 1,6033 | 1,4091 | 1,3150 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 1,3963 | 1,4502 | 1,2560 | 1,2180 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 1,3963 | 1,0190 | 0,9491 | 0,9611 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,4312 | 0,3069 | 0,2569 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | - | - | - | - |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,4 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек |  |  |  | 1,4065 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,30 | 262,30 | 262,3 | 243,42 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал |  |  | - | - |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,44 | 232,05 | 270,25 | 232,94 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,12 |

Таблица 243 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №11 с. Сизая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 63,22 | 66,34 | 100,00 | 103,16 | 104,74 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 897,94 | 942,30 | 1375,23 | 1418,66 | 1440,44 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 190,39 | 199,80 | 320,68 | 330,81 | 335,89 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 190,39 | 199,80 | 320,68 | 330,81 | 335,89 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 1151,55 | 1208,44 | 1795,91 | 1852,63 | 1881,07 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 2,49 | 2,49 | 5,26 | 5,30 | 5,26 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | - | - | - |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 1,36 | 1,40 | 1,36 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 2,49 | 2,49 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 271,18 | 284,57 | 452,28 | 466,56 | 473,73 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3,80 | 31,50 | - | - | 6,87 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | - | 36,31 | 37,45 | 196,73 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 277,47 | 318,56 | 493,85 | 509,32 | 682,59 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 179,75 | 230,94 | 183,77 | 189,10 | 240,11 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | - | - | - | - | - |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 0,08 | 0,09 | 8,95 | 9,49 | 10,69 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 179,83 | 231,02 | 192,72 | 198,59 | 250,80 |
| IV | Прибыль |  | - | - | 145,23 | 37,45 | 590,19 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | -109,42 | -109,42 | -279,62 | - | -215,711 |
| Всего расходов |  |  | 1499,42 | 1867,45 | 2348,09 | 2597,99 | 3620,37 |

Таблица 244 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №12 с. Сизая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 378,66 | 397,36 | 1200,00 | 1237,90 | 1256,90 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 2709,21 | 2843,04 | 6557,22 | 6764,30 | 6868,17 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 1149,29 | 1206,06 | 1207,91 | 1246,06 | 1265,19 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 1149,29 | 1206,06 | 1207,91 | 1246,06 | 1265,19 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 4237,15 | 4446,47 | 8965,14 | 9248,25 | 9390,26 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 53,57 | 53,57 | 68,35 | 68,74 | 68,35 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 0,55 | 0,57 | 0,55 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 11,76 | 12,13 | 11,76 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 53,57 | 53,57 | 56,04 | 56,04 | 56,04 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 818,18 | 858,60 | 2083,03 | 2148,81 | 2148,81 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 152,60 | 280,76 | - | - | 173,97 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | 35,31 | 35,31 | 95,87 | 98,89 | 287,48 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 1059,65 | 1228,23 | 2247,25 | 2316,44 | 2711,61 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 1656,57 | 2298,30 | 1712,49 | 2739,98 | 2096,49 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 244,29 | 467,14 | 482,07 | 510,99 | 506,51 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 90,52 | 99,87 | 84,19 | 89,24 | 92,04 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 1991,38 | 2865,32 | 2278,75 | 3340,22 | 2695,05 |
| IV | Прибыль |  | 141,22 | 141,22 | 383,46 | 395,57 | 862,45 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | -151,44 | -260,11 | -2106,15 | - | -1500,00 |
| Всего расходов |  |  | 7277,97 | 8941,35 | 11768,44 | 15300,49 | 17159,37 |

Таблица 245 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-11 пос. Синеборск

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 29580,42 | 30410,88 | 35449,67 | 43731,28 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 32556,43 | 39013,82 | 43870,90 | 48336,30 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -2976,01 | -8602,94 | -8421,23 | -4605,02 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 2,42 | 2,42 | 2,39 | 2,39 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,2301 | 10,1219 | 10,2253 | 9,7394 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 5,7347 | 5,5639 | 5,7385 | 5,8428 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 0,7745 | 0,6918 | 0,6107 | 0,6742 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 4,9602 | 4,8721 | 5,1278 | 5,1686 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 4,16 | 4,23 | 4,95 | 3,49 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 4,16 | 4,95 | 4,16 | 3,96 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 25,60 | 24,90 | 24,30 | 24,30 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек |  |  |  | 3,6529 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 225,300 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 226,73 | 218,2 | 234,2 | 247,100 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 226,73 | 218,2 | 234,2 | 247,100 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,12 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,54 |

Таблица 246 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №13 пос. Синеборск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 2200,43 | 1909,58 | 2500,00 | 2578,95 | 2618,55 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 12598,19 | 10932,96 | 16523,75 | 17045,57 | 17307,30 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 4106,59 | 3563,78 | 3976,49 | 4102,07 | 4165,05 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 4106,59 | 3,563,78 | 3976,49 | 4102,07 | 4165,05 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 18905,22 | 16406,33 | 23000,24 | 23726,58 | 24090,91 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 169,68 | 177,46 | 193,95 | 195,05 | 193,95 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 10,59 | 10,92 | 10,59 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 24,17 | 24,93 | 24,17 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 169,68 | 177,46 | 159,19 | 159,19 | 159,19 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 3804,65 | 3301,75 | 5205,07 | 5369,45 | 5451,89 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 284,90 | 820,78 | - | - | 663,48 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | 107,00 | 223,34 | 230,39 | 2050,59 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 4259,23 | 4406,99 | 5622,36 | 5794,88 | 8359,91 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 8468,88 | 10127,93 | 9076,56 | 9339,78 | 11032,76 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 2173,76 | 2375,96 | 2261,84 | 2397,55 | 2485,42 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 402,58 | 415,55 | 548,28 | 581,17 | 464,04 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 11045,22 | 12919,45 | 11886,67 | 12318,50 | 13982,22 |
| IV | Прибыль |  | - | 428,00 | 893,35 | 921,56 | 6151,76 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 337,61 | 300,72 | - | - | 934,15 |
| Всего расходов |  |  | 33872,06 | 34461,50 | 41402,61 | 42761,53 | 53518,95 |

Таблица 247 – Технико-экономические показатели дифференцированные по системе центрального отопления от Котельной №24-12 с. Субботино

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 7 748,29 | 8 278,07 | 8 609,60 | 10659,52 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 10 412,64 | 11 775,34 | 20 424,60 | 17193,85 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -2 664,35 | -3 497,27 | --11 815,00 | -6534,33 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,4853 | 2,5332 | 2,2617 | 2,0594 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 1,7942 | 1,7767 | 1,5300 | 1,4325 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета, | тыс. Гкал | 0,8440 | 0,7288 | 0,4934 | 0,4726 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,9502 | 1,0479 | 0,6643 | 0,9599 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,58 | 0,64 | 0,64 | 0,56 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,57 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 8,300 | 8,300 | 8,200 | 8,3 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 1,4740 | 1,4740 | 1,4740 | 1,4740 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,300 | 262,300 | 262,300 | 288,900 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 285,350 | 270,830 | 265,650 | 306,88 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 285,350 | 270,830 | 265,650 | 306,88 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |

Таблица 248 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №14 с. Субботино |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 140,2 | 208,52 | 650,00 | 670,53 | 680,82 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 3418,87 | 2966,97 | 6315,64 | 6515,09 | 6615,13 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 1295,30 | 1124,09 | 1186,56 | 1224,03 | 1242,82 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 1295,30 | 1124,09 | 1186,56 | 1224,03 | 1242,82 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 4954,45 | 4299,57 | 8152,20 | 8409,65 | 8538,78 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 20,04 | 20,96 | 33,54 | 33,95 | 33,54 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 2,89 | 2,98 | 2,89 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 9,97 | 10,28 | 9,97 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 20,04 | 20,96 | 20,68 | 20,68 | 20,68 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 1032,50 | 896,02 | 2073,85 | 2139,34 | 2172,19 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 66,70 | 110,75 | - | - | 47,12 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | - | 85,67 | 88,38 | 730,69 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 1119,24 | 1027,73 | 2193,06 | 2261,67 | 2984,14 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 2050,16 | 3359,46 | 2776,18 | 2856,69 | 3359,01 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 356,00 | 408,17 | 412,48 | 437,23 | 453,55 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | - | 3,04 | 68,02 | 72,10 | 167,95 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 2408,85 | 3770,67 | 3256,68 | 3366,02 | 3980,51 |
| IV | Прибыль |  | - | - | 342,69 | 353,51 | 2192,07 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 303,54 | 730,85 | 706,74 | - | 695,88 |
| Всего расходов |  |  | 8786,08 | 9828,83 | 13237,88 | 14390,84 | 18391,38 |

Таблица 249 – Технико-экономические показатели дифференцированные по СТЦ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 510204,63 | 547686,72 | 644764,50 | 741302,58 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 476438,41 | 561130,39 | 643495,83 | 731480,87 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 33766,22 | -13443,67 | 1268,67 | 9821,71 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 106,60 | 106,69 | 106,69 | 106,69 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 55,62 | 55,62 | 54,01 | 54,01 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 136,4738 | 139,9267 | 132,7962 | 136,8426 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 116,6359 | 116,2080 | 113,3607 | 115,4100 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 22,7094 | 33,1632 | 33,9339 | 35,0379 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 93,9265 | 83,0448 | 71,8763 | 80,3721 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,96 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 17,39 | 21,26 | 16,98 | 20,46 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 39,78 | 39,78 | 39,78 |  |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 51,40 | 49,00 | 54,00 | 55,00 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 13,03 | 12,32 |  | 16.5308 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 0,000 | 262.300 | 262.300 | 190.600 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 0,000 | 177,830 | 177,830 | 163.370 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0,000 | 177,830 | 177,830 | 163,370 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 1,20 | 0,00 | 0,19 | 1,42 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,44 | 0,47 |

Таблица 250 – Технико-экономические показатели дифференцированные по СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 15215,46 | 16047,10 | 18430,86 | 21738,89 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 19130,98 | 20490,09 | 26323,64 | 27757,49 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -39150,52 | -4892,99 | -7892,78 | -6018,60 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 7 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,1077 | 4,1438 | 3,9552 | 4,1140 |
| 8 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3,4022 | 3,3878 | 3,4220 | 3,4047 |
| 9.1 | Определенном по приборам учета | тыс. Гкал | 0,0286 | 0,0255 | 0,0265 | 0,0298 |
| 9.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 3,3736 | 3,3623 | 3,3955 | 3,3749 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,890 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,60 | 0,65 | 0,43 | 0,66 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,66 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 10,5 | 10,7 | 10,10 | 10,08 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 3,09 | 3,24 | 3,24 | 2,4314 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 262,300 | 262,300 | 262,300 | 228,42 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т../Гкал | 196,810 | 213,980 | 212,400 | 199,370 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,810 | 213,980 | 212,400 | 199,370 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,005 | 0,004 | 0,057 | 0,050 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,350 | 0,350 | 0,310 | 0,270 |

Таблица 251 - Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию , тыс. руб

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №09/1; СЦТ №09/2 п. Шушенское |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 7998,39 | 8360,95 | 7730,00 | 7974,11 | 8096,56 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | 5365,44 | 5668,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 34584,54 | 28165,93 | 75161,91 | 77535,52 | 78726,09 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 34584,54 | 36152,22 | 47977,94 | 49493,09 | 50253,06 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 34584,54 | 36152,22 | 47977,94 | 49493,09 | 50253,06 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 74892,94 | 78347,57 | 130869,85 | 135002,72 | 137075,70 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 797,79 | 834,36 | 567,66 | 571,53 | 788,94 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 4,52 | 4,66 | 4,52 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 118,11 | 121,84 | 118,11 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 797,79 | 834,36 | 445,03 | 445,03 | 666,31 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 8321,98 | 8699,21 | 23334,29 | 24071,18 | 24440,80 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 4037,50 | 5263,77 | 0,00 | 0,00 | 3056,38 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 519,05 | 535,44 | 821,22 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 13157,27 | 14797,34 | 24421,00 | 25178,16 | 29107,34 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 0,00 | 1867,35 | 1978,77 | 2036,16 | 2272,60 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 461710,39 | 539136,10 | 617180,07 | 654210,88 | 658289,86 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 1637,97 | 1747,99 | 1807,29 | 1915,72 | 2553,34 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 463348,36 | 542751,44 | 620966,10 | 658162,76 | 663115,80 |
| IV | Прибыль |  | - | - | 2076,20 | 2141,77 | 2463,67 |
|  | -инвестиции |  | - | - | - | - | - |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 580,36 | 24754,04 | 37886,30 | 29684,90 | 49667,21 |
| Всего расходов |  |  | 551978,92 | 660650,39 | 740446,88 | 850170,30 | 881429,72 |

Таблица 252 – Состав расходов, включенных в тариф МУП ШТЭС на тепловую энергию, тыс. руб.

| № | № п/п | Показатели | СЦТ №17 п. Шушенское |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  | утвержденные | утвержденные | утвержденные | утвержденные | скорректированные |
| I | 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1185,03 | 1028,40 | 800 | 825,26 | 837,94 |
|  |  | Расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Расходы на оплату труда | 6309,89 | 5475,85 | 9409,67 | 9706,82 | 9855,87 |
|  | 1.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 399,28 | 346,50 | 2073,76 | 2139,25 | 2172,10 |
|  | 1.3.1 | -расходы на оплату других работ и услуг | 399,28 | 346,50 | 2073,76 | 2139,25 | 2172,10 |
|  | Итого операционные (подконтрольные) расходы |  | 7894,20 | 6850,75 | 12283,43 | 12671,34 | 12865,91 |
| II | 2.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 369,71 | 1002,36 | 958,29 | 258,77 | 958,29 |
|  | 2.4.1 | -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | - | - | 2,73 | 2,82 | 2,73 |
|  | 2.4.2 | -расходы на обязательное страхование | - | - | 12,50 | 12,89 | 12,50 |
|  | 2.4.3 | -иные расходы | 369,71 | 1002,36 | 943,06 | 943,06 | 943,06 |
|  | 2.5 | Отчисления на социальные нужды | 1905,59 | 1653,71 | 3056,69 | 3153,22 | 3201,63 |
|  | 2.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1216,00 | 4007,79 | - | - | 3914,37 |
|  | 2.7 | Налог на прибыль | - | 9,15 | 118,15 | 121,88 | 211,16 |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | 3491,30 | 6673,00 | 4133,13 | 4233,87 | 8285,45 |
| III | 3.8 | Расход на топливо | 2658,23 | 3676,81 | 4164,70 | 4285,47 | 5085,86 |
|  | 3.9 | Расход на электрическую энергию | 681,17 | 781,25 | 630,16 | 667,97 | 727,94 |
|  | 3.10 | Расход на холодную воду | 170,02 | 189,80 | 39,75 | 42,14 | 53,60 |
|  | Итого энергетические ресурсы |  | 3509,42 | 4647,87 | 4834,61 | 4995,58 | 5867,40 |
| IV | Прибыль |  | - | 36,59 | 472,59 | - | 633,47 |
|  | -инвестиции |  | - | - | - | - | - |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 570,68 | 76,67 | 0,06 | - | - |
| Всего расходов |  |  | 14324,24 | 18284,88 | 21723,69 | 21900,78 | 27652,22 |

ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Описание динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №435-п от 19.12.2018 г. были установлены тарифы на период 2019-2023 гг.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №312-п от 11.12.2019 г. установлены тарифы на тепловую энергию на 2020 г. путем корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2019-2023 гг.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №240-п от 10.12.2020 г. установлены тарифы на тепловую энергию на 2021 г. путем корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2019-2023 гг.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №133-п от 29.11.2021 г. установлены тарифы на тепловую энергию на 2022 г. путем корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2019-2023 гг.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №418-п от 23.11.2022 г. установлены тарифы на тепловую энергию на декабрь 2022 г. и 2023 г. путем корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2019-2023 гг.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №344-п от 18.12.2023 г. установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг. для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №262-п от 19.12.2024 г. установлены тарифы на тепловую энергию на 2025 г. путем корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2024-2028 гг.

Таблица 253 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | СЦТ №03 (Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б. 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - вода |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 4590,56 | 4714,49 |
|  |  |  | 2020 | 4714,49 | 4927,34 |
|  |  |  | 2021 | 4927,34 | 5154,00 |
|  |  |  | 2022 | 5154,00 | 5360,16 |
|  |  |  | 2023 | 6877,04 | 6877,04 |
|  |  |  | 2024 | 6877,04 | 11690,97 |
|  |  |  | 2025 | 11690,97 | 13016,35 |
|  |  |  | 2026 | 7738,43 | 12298,26 |
|  |  |  | 2027 | 12298,26 | 8363,82 |
|  |  |  | 2028 | 8363,82 | 12960,51 |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 5381,48 | 9148,52 |
|  |  |  | 2025 | 9148,52 | 10185,67 |
|  |  |  | 2026 | 6055,55 | 9623,75 |
|  |  |  | 2027 | 9623,75 | 6544,94 |
|  |  |  | 2028 | 6544,94 | 10141,99 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 5508,67 | 5657,39 |
|  |  |  | 2020 | 5657,39 | 5912,81 |
|  |  |  | 2021 | 5912,81 | 6184,80 |
|  |  |  | 2022 | 6184,80 | 6432,19 |
|  |  |  | 2023 | 8252,45 | 8252,45 |
|  |  |  | 2024 | 8252,45 | 14029,16 |
|  |  |  | 2025 | 14029,16 | 15619,62 |
|  |  |  | 2026 | 9286,12 | 14757,91 |
|  |  |  | 2027 | 14757,91 | 10036,58 |
|  |  |  | 2028 | 10036,58 | 15552,61 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 100,00 | 102,70 |
|  |  |  | 2020 | 100,00 | 104,51 |
|  |  |  | 2021 | 100,00 | 104,60 |
|  |  |  | 2022 | 100,00 | 104,00 |
|  |  |  | 2023 | 128,30 | 128,30 |
|  |  |  | 2024 | 100,00 | 170,00 |
|  |  |  | 2025 | 100,00 | 111,34 |
|  |  |  | 2026 | 59,45 | 158,92 |
|  |  |  | 2027 | 100,00 | 68,01 |
|  |  |  | 2028 | 100,00 | 154,96 |

Таблица 254 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Котельная пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 |  | Котельная пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 |  | Котельная пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2Г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - вода |  | Теплоноситель - вода |  | Теплоноситель - вода |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 5526,68 | 5675,90 | 15637,69 | 16059,98 | 5125,76 | 8966,18 |
|  |  |  | 2020 | 5675,90 | 5936,99 | 16059,98 | 16778,19 | 8966,18 | 9378,62 |
|  |  |  | 2021 | 5936,99 | 6210,10 | 16778,19 | 17550,00 | 9378,62 | 9810,04 |
|  |  |  | 2022 | 6210,10 | 6418,67 | 17550,00 | 18252,00 | 9810,04 | 10202,44 |
|  |  |  | 2023 | 9229,39 | 9229,39 | 21060,00 | 21060,00 | 14344,44 | 14344,44 |
|  |  |  | 2024 | 9229,39 | 11998,21 | 21118,06 | 36111,85 | 14344,44 | 15626,22 |
|  |  |  | 2025 | 11998,21 | 13797,94 | 36111,85 | 39911,84 | 15626,22 | 16916,88 |
|  |  |  | 2026 | 15202,00 | 16718,98 | 25431,91 | 39803,87 | 14030,26 | 17389,54 |
|  |  |  | 2027 | 16718,98 | 17120,29 | 39803,87 | 25266,40 | 17389,54 | 13825,74 |
|  |  |  | 2028 | 17120,29 | 18082,03 | 25266,40 | 44241,49 | 13825,74 | 20072,02 |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 7409,41 | 9632,23 | 18309,60 | 31309,39 | 8969,29 | 9770,75 |
|  |  |  | 2025 | 9632,23 | 11077,06 | 31309,39 | 34604,02 | 9770,75 | 10577,78 |
|  |  |  | 2026 | 12204,25 | 13422,09 | 22049,76 | 34510,41 | 8772,83 | 10873,32 |
|  |  |  | 2027 | 13422,09 | 13744,26 | 34510,41 | 21906,26 | 10873,32 | 8644,95 |
|  |  |  | 2028 | 13744,26 | 14516,35 | 21906,26 | 38357,88 | 8644,95 | 12550,62 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 6632,02 | 6811,08 | 18765,23 | 19271,98 | 6150,91 | 10759,42 |
|  |  |  | 2020 | 6811,08 | 7124,39 | 19271,98 | 20133,82 | 10759,42 | 11254,34 |
|  |  |  | 2021 | 7124,39 | 7452,12 | 20133,82 | 21060,00 | 11254,34 | 11772,05 |
|  |  |  | 2022 | 7452,12 | 7702,40 | 21060,00 | 21902,40 | 11772,05 | 12242,93 |
|  |  |  | 2023 | 11075,27 | 11075,27 | 25341,67 | 25341,67 | 17213,33 | 17213,33 |
|  |  |  | 2024 | 11075,27 | 14397,85 | 25341,67 | 43334,22 | 17213,33 | 18751,46 |
|  |  |  | 2025 | 14397,85 | 16557,53 | 43334,22 | 30518,29 | 18751,46 | 20300,26 |
|  |  |  | 2026 | 18242,40 | 20062,78 | 30518,29 | 47764,64 | 16836,31 | 20867,45 |
|  |  |  | 2027 | 20062,78 | 20544,35 | 47764,64 | 30319,68 | 20867,45 | 16590,89 |
|  |  |  | 2028 | 20544,35 | 21698,44 | 30319,68 | 53089,79 | 16590,89 | 24086,42 |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 8891,29 | 11558,68 | 21971,52 | 37571,27 | 10763,15 | 11724,90 |
|  |  |  | 2025 | 11558,68 | 13292,47 | 37571,27 | 41524,82 | 11724,90 | 12693,34 |
|  |  |  | 2026 | 14645,10 | 16106,51 | 26459,71 | 41412,49 | 10527,40 | 13047,98 |
|  |  |  | 2027 | 16106,51 | 16493,11 | 41412,49 | 26287,51 | 13047,98 | 10373,94 |
|  |  |  | 2028 | 16493,11 | 17419,62 | 26287,51 | 46029,46 | 10373,94 | 15060,74 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 100,00 | 102,70 | 100,00 | 102,70 | 100,00 | 174,92 |
|  |  |  | 2020 | 100,00 | 104,60 | 100,00 | 104,47 | 100,00 | 104,60 |
|  |  |  | 2021 | 100,00 | 104,60 | 100,00 | 104,60 | 100,00 | 104,60 |
|  |  |  | 2022 | 100,00 | 103,36 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 |
|  |  |  | 2023 | 143,79 | 143,79 | 115,38 | 115,38 | 140,60 | 140,60 |
|  |  |  | 2024 | 100,00 | 130,00 | 100,00 | 171,00 | 100,00 | 108,94 |
|  |  |  | 2025 | 100,00 | 126,70 | 100,00 | 70,43 | 100,00 | 89,79 |
|  |  |  | 2026 | 100,00 | 109,98 | 100,00 | 156,51 | 100,00 | 123,94 |
|  |  |  | 2027 | 100,00 | 102,40 | 100,00 | 63,48 | 100,00 | 79,51 |
|  |  |  | 2028 | 100,00 | 105,62 | 100,00 | 175,10 | 100,00 | 145,18 |

Таблица 255 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Котельная МАОУ КСОШ с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 (Котельная №24-05 по Схеме ТС) |  | Котельная МБУ РЦК с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 (Котельная №24-04 по Схеме ТС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - вода |  | Теплоноситель - вода |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП «ШТЭС» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 4213,32 | 4327,09 | 8567,42 | 8798,76 |
|  |  |  | 2020 | 4327,09 | 4526,14 | 8798,76 | 9203,50 |
|  |  |  | 2021 | 4526,14 | 4734,19 | 9203,50 | 9626,91 |
|  |  |  | 2022 | 4734,19 | 4923,56 | 9626,91 | 10011,98 |
|  |  |  | 2023 | 7571,54 | 7571,54 | 11577,81 | 11577,81 |
|  |  |  | 2024 | 7571,54 | 10430,57 | 11577,81 | 14048,53 |
|  |  |  | 2025 | 10430,57 | 11582,44 | 14048,53 | 15806,31 |
|  |  |  | 2026 | 6653,78 | 13248,96 | 11595,69 | 14858,93 |
|  |  |  | 2027 | 13248,96 | 3752,85 | 14858,93 | 12434,26 |
|  |  |  | 2028 | 3752,85 | 19261,64 | 12434,26 | 15697,03 |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 5847,68 | 8055,78 | 4855,93 | 5892,19 |
|  |  |  | 2025 | 8055,78 | 8945,40 | 5892,19 | 6629,43 |
|  |  |  | 2026 | 5138,87 | 10232,48 | 4863,43 | 6232,09 |
|  |  |  | 2027 | 10232,48 | 2898,41 | 6232,09 | 5215,14 |
|  |  |  | 2028 | 2898,41 | 14876,20 | 5215,14 | 6283,60 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 5055,98 | 5192,51 | 10280,90 | 10558,51 |
|  |  |  | 2020 | 5192,51 | 5431,36 | 10558,51 | 11044,20 |
|  |  |  | 2021 | 5431,36 | 5681,03 | 11044,20 | 11552,29 |
|  |  |  | 2022 | 5681,03 | 5908,27 | 11552,29 | 12014,38 |
|  |  |  | 2023 | 9085,85 | 9085,85 | 13893,37 | 13893,37 |

Таблица 256- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Котельная с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а |  | Котельная с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - вода |  | Теплоноситель - вода |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП «ШТЭС» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 5619,84 | 5771,54 | 4157,01 | 5980,07 |
|  |  |  | 2020 | 5771,54 | 6037,03 | 5980,07 | 6255,15 |
|  |  |  | 2021 | 6037,03 | 6315,02 | 6255,15 | 6542,89 |
|  |  |  | 2022 | 6315,02 | 6567,8 | 6542,89 | 6804,6 |
|  |  |  | 2023 | 7432,25 | 7432,25 | 7695,58 | 7695,58 |
|  |  |  | 2024 | 7432,25 | 23039,96 | 7695,58 | 12308,99 |
|  |  |  | 2025 | 23039,96 | 26495,95 | 12308,99 | 12903,60 |
|  |  |  | 2026 | 8299,29 | 29873,38 | 6629,63 | 14635,76 |
|  |  |  | 2027 | 29873,38 | 1523,19 | 14635,76 | 5085,21 |
|  |  |  | 2028 | 1523,19 | 41820,83 | 5085,21 | 18157,16 |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 6375,26 | 19763,29 | 4667,98 | 7466,38 |
|  |  |  | 2025 | 19763,29 | 22727,78 | 7466,38 | 7827,06 |
|  |  |  | 2026 | 7118,99 | 25624,87 | 4021,39 | 8877,74 |
|  |  |  | 2027 | 25624,87 | 1306,57 | 8877,74 | 3074,58 |
|  |  |  | 2028 | 1306,57 | 35873,29 | 3084,58 | 11013,75 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 6743,81 | 6925,85 | 4988,41 | 7176,08 |
|  |  |  | 2020 | 6925,85 | 7244,44 | 7176,08 | 7506,18 |
|  |  |  | 2021 | 7244,44 | 7578,02 | 7506,18 | 7851,47 |
|  |  |  | 2022 | 7578,02 | 7881,36 | 7851,47 | 8165,52 |
|  |  |  | 2023 | 8918,7 | 8918,7 | 9234,7 | 9234,7 |
|  |  |  | 2024 | 8918,7 | 27647,95 | 9234,7 | 14770,79 |
|  |  |  | 2025 | 27647,95 | 31795,14 | 14770,79 | 15484,32 |
|  |  |  | 2026 | 9959,15 | 35848,06 | 7955,56 | 17562,91 |
|  |  |  | 2027 | 35848,06 | 1827,83 | 17562,91 | 6102,25 |
|  |  |  | 2028 | 1827,83 | 50185 | 6102,25 | 21788,59 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 100,00 | 102,70 | 100,00 | 143,86 |
|  |  |  | 2020 | 100,00 | 104,60 | 100,00 | 104,60 |
|  |  |  | 2021 | 100,00 | 104,60 | 100,00 | 104,60 |
|  |  |  | 2022 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 |
|  |  |  | 2023 | 113,16 | 113,16 | 113,09 | 113,09 |
|  |  |  | 2024 | 100,00 | 310,00 | 100,00 | 159,95 |
|  |  |  | 2025 | 100,00 | 115,00 | 100,00 | 104,83 |
|  |  |  | 2026 | 100,00 | 359,95 | 100,00 | 220,76 |
|  |  |  | 2027 | 100,00 | 5,10 | 100,00 | 34,75 |
|  |  |  | 2028 | 100,00 | 2745,61 | 100,00 | 357,06 |
|  |  | Население, оплачивающее производство тепловой энергии (получающее тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 7650,31 | 23715,95 | 5601,58 | 8959,66 |
|  |  |  | 2025 | 23715,95 | 27273,34 | 8959,66 | 9392,47 |
|  |  |  | 2026 | 8542,79 | 30749,84 | 4825,67 | 10653,29 |
|  |  |  | 2027 | 30749,84 | 1567,88 | 10653,29 | 3701,50 |
|  |  |  | 2028 | 1567,88 | 43047,95 | 3701,50 | 13216,50 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 100 | 310,00 | 100 | 159,95 |
|  |  |  | 2025 | 100 | 115,00 | 100 | 104,83 |
|  |  |  | 2026 | 31,32 | 359,96 | 51,38 | 220,77 |
|  |  |  | 2027 | 100 | 5,10 | 100 | 34,75 |
|  |  |  | 2028 | 100 | 274,56 | 100 | 357,06 |

Таблица 257- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Котельная №24-08 с. Сизая |  | Котельная №24-09 с. Сизая |  | Котельная №24-10 с. Сизая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - вода |  | Теплоноситель - вода |  | Теплоноситель - вода |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 10588,57 | 10874,53 | 9492,96 | 9749,28 | 4862,02 | 4993,30 |
|  |  |  | 2020 | 10874,43 | 11374,66 | 9749,28 | 10144,89 | 4993,30 | 5222,99 |
|  |  |  | 2021 | 11374,66 | 11898,04 | 10144,89 | 10611,36 | 5222,99 | 5463,28 |
|  |  |  | 2022 | 11898,04 | 12373,96 | 10611,36 | 11035,83 | 5463,28 | 5681,81 |
|  |  |  | 2023 | 14841,32 | 14841,32 | 13706,14 | 13706,14 | 6063,33 | 6063,33 |
|  |  |  | 2024 | - | - | 13706,14 | 23985,66 | 6063,33 | 12126,65 |
|  |  |  | 2025 | - | - | 23985,66 | 27583,51 | 12126,65 | 13303,76 |
|  |  |  | 2026 | - | - | 14891,16 | 30353,33 | 8152,81 | 16189,61 |
|  |  |  | 2027 | - | - | 30353,33 | 11453,26 | 16189,61 | 3356,63 |
|  |  |  | 2028 | - | - | 11453,26 | 37972,35 | 3356,63 | 27415,64 |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./гкал | 2024 | - | - | 11910,63 | 20843,54 | 5370,29 | 10740,57 |
|  |  |  | 2025 | - | - | 20843,54 | 23970,07 | 10740,57 | 11783,13 |
|  |  |  | 2026 | - | - | 12940,42 | 26377,05 | 7220,94 | 14339,13 |
|  |  |  | 2027 | - | - | 26377,05 | 9952,89 | 14339,13 | 2972,97 |
|  |  |  | 2028 | - | - | 9952,89 | 32998,00 | 2972,97 | 24282,05 |
|  |  | Динамика роста тарифа, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 100 | 102,70 | 100 | 102,70 | 100 | 102,70 |
|  |  |  | 2020 | 100 | 104,60 | 100 | 104,06 | 100 | 104,6 |
|  |  |  | 2021 | 100 | 104,60 | 100 | 104,60 | 100 | 104,6 |
|  |  |  | 2022 | 100 | 103,99 | 100 | 104,00 | 100 | 104,00 |
|  |  |  | 2023 | 119,9 | 100 | 124,19 | 100 | 106,71 | 100 |
|  |  |  | 2024 | - | - | 100,00 | 175,00 | 100,00 | 200,00 |
|  |  |  | 2025 | - | - | 100,00 | 115,00 | 100,00 | 109,71 |
|  |  |  | 2026 | - | - | 53,99 | 203,83 | 61,29 | 198,58 |
|  |  |  | 2027 | - | - | 100,00 | 37,73 | 100,00 | 20,73 |
|  |  |  | 2028 | - | - | 100,00 | 331,54 | 100,00 | 816,76 |
|  |  | Динамика роста тарифа, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | - | - | 100 | 175,00 | 100 | 200 |
|  |  |  | 2025 | - | - | 100 | 115,00 | 100 | 109,71 |
|  |  |  | 2026 | - | - | 53,99 | 203,84 | 61,29 | 198,58 |
|  |  |  | 2027 | - | - | 100 | 37,74 | 100 | 20,74 |
|  |  |  | 2028 | - | - | 100 | 331,55 | 100 | 816,76 |

Таблица 258 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Котельная №24-11 пос. Синеборск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - вода |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3538,58 | 4838,92 |
|  |  |  | 2020 | 4838,92 | 5061,15 |
|  |  |  | 2021 | 5061,15 | 5293,96 |
|  |  |  | 2022 | 5293,96 | 5505,72 |
|  |  |  | 2023 | 6177,69 | 6177,69 |
|  |  |  | 2024 | 6177,69 | 9185,55 |
|  |  |  | 2025 | 9185,55 | 5750,83 |
|  |  |  | 2026 | 5750,83 | 10881,95 |
|  |  |  | 2027 | 10881,95 | 4650,22 |
|  |  |  | 2028 | 4650,22 | 13573,16 |
|  |  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
|  |  |  | 2019 | 4246,30 | 5806,70 |
|  |  |  | 2020 | 5806,70 | 6073,38 |
|  |  |  | 2021 | 6073,38 | 6352,75 |
|  |  |  | 2022 | 6352,75 | 6606,86 |
|  |  |  | 2023 | 7413,23 | 7413,23 |
|  |  |  | 2024 | 7413,23 | 11022,66 |
|  |  |  | 2025 | 11022,66 | 6901,00 |
|  |  |  | 2026 | 6901,00 | 13058,34 |
|  |  |  | 2027 | 13058,34 | 5580,26 |
|  |  |  | 2028 | 5580,26 | 16287,79 |
|  |  | Динамика роста тарифа, % |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 100,00 | 136,75 |
|  |  |  | 2020 | 100,00 | 104,59 |
|  |  |  | 2021 | 100,00 | 104,60 |
|  |  |  | 2022 | 100,00 | 104,00 |
|  |  |  | 2023 | 112,21 | 112,21 |
|  |  |  | 2024 | 100,00 | 148,69 |
|  |  |  | 2025 | 100,00 | 62,61 |
|  |  |  | 2026 | 100,00 | 189,22 |
|  |  |  | 2027 | 100,00 | 42,73 |
|  |  |  | 2028 | 100,00 | 291,88 |

Таблица 259 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Котельная с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 (Котельная №24-12) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - вода |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3964,20 | 4071,23 |
|  |  |  | 2020 | 4071 | 4246,22 |
|  |  |  | 2021 | 4246,22 | 4441,54 |
|  |  |  | 2022 | 4441,54 | 4619,21 |
|  |  |  | 2023 | 5627,36 | 5627,36 |
|  |  |  | 2024 | 5627,36 | 10129,25 |
|  |  |  | 2025 | 10129,25 | 11648,64 |
|  |  |  | 2026 | 6156,02 | 11523,42 |
|  |  |  | 2027 | 11523,42 | 5634,39 |
|  |  |  | 2028 | 5634,39 | 13388,81 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 4757,04 | 4885,48 |
|  |  |  | 2020 | 4885,48 | 5095,46 |
|  |  |  | 2021 | 5095,46 | 5329,85 |
|  |  |  | 2022 | 5329,85 | 5543,05 |
|  |  |  | 2023 | 6752,83 | 6752,83 |
|  |  |  | 2024 | 6752,83 | 12155,10 |
|  |  |  | 2025 | 12155,10 | 13978,37 |
|  |  |  | 2026 | 7387,22 | 13828,10 |
|  |  |  | 2027 | 13828,10 | 6761,27 |
|  |  |  | 2028 | 6761,27 | 16066,57 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 100,00 | 102,70 |
|  |  |  | 2020 | 100,00 | 104,30 |
|  |  |  | 2021 | 100,00 | 104,60 |
|  |  |  | 2022 | 100,00 | 104,00 |
|  |  |  | 2023 | 121.83 | 121.83 |
|  |  |  | 2024 | 100,00 | 180,00 |
|  |  |  | 2025 | 100,00 | 115,00 |
|  |  |  | 2026 | 52,85 | 187,19 |
|  |  |  | 2027 | 100,00 | 48,90 |
|  |  |  | 2028 | 100,00 | 237,63 |
|  |  | Население, оплачивающее производство тепловой энергии (получающее тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 5099,24 | 9178,64 |
|  |  |  | 2025 | 9178,64 | 10555,44 |
|  |  |  | 2026 | 5578,30 | 10441,98 |
|  |  |  | 2027 | 10441,98 | 5105,62 |
|  |  |  | 2028 | 5105,62 | 12132,30 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 100 | 180,00 |
|  |  |  | 2025 | 100 | 115 |
|  |  |  | 2026 | 52,85 | 187,19 |
|  |  |  | 2027 | 100 | 48,90 |
|  |  |  | 2028 | 100 | 237,63 |

Таблица 260 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Котельная п. Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 (Котельная №24-15, 24-16 по Схеме ТС) |  | Котельная п. Шушенское, ул. квартал МКК, стр. 25 (Котельная №24-17 по Схеме ТС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - вода |  | Теплоноситель - вода |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП «ШТЭС» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3991,38 | 4099,14 | 4079,30 | 4189,44 |
|  |  |  | 2020 | 4099,14 | 4287,70 | 4189,44 | 4382,16 |
|  |  |  | 2021 | 4287,70 | 4484,93 | 4382,16 | 4583,73 |
|  |  |  | 2022 | 4484,93 | 4664,33 | 4583,73 | 4767,07 |
|  |  |  | 2023 | 5682,92 | 5682,92 | 5386,88 | 5386,88 |
|  |  |  | 2024 | 5682,92 | 7387,79 | 5386,88 | 7624,77 |
|  |  |  | 2025 | 7387,79 | 7955,35 | 7624,77 | 8731,57 |
|  |  |  | 2026 | 7387,79 | 7938,81 | 5011,29 | 8614,32 |
|  |  |  | 2027 | 7938,81 | 8138,37 | 8614,32 | 4672,95 |
|  |  |  | 2028 | 8138,37 | 8221,08 | 4672,95 | 9947,10 |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 3733,77 | 4853,90 | 4540,31 | 6426,51 |
|  |  |  | 2025 | 4853,90 | 5226,79 | 6426,51 | 7359,37 |
|  |  |  | 2026 | 4853,90 | 5215,93 | 4223,71 | 7260,54 |
|  |  |  | 2027 | 6259,12 | 6416,46 | 7260,54 | 3938,57 |
|  |  |  | 2028 | 6416,56 | 6481,67 | 3938,57 | 8383,86 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 4789,66 | 4918,97 | 4895,16 | 5027,33 |
|  |  |  | 2020 | 4918,97 | 5145,24 | 5027,33 | 5258,59 |
|  |  |  | 2021 | 5145,24 | 5381,92 | 5258,59 | 5500,48 |
|  |  |  | 2022 | 5381,92 | 5597,2 | 5500,48 | 5720,48 |
|  |  |  | 2023 | 6819,5 | 6819,5 | 6464,26 | 6464,26 |
|  |  |  | 2024 | 6819,5 | 8865,35 | 6464,26 | 9149,72 |
|  |  |  | 2025 | 8865,35 | 9546,42 | 9149,72 | 10477,88 |
|  |  |  | 2026 | 8865,35 | 9526,57 | 6013,55 | 10337,18 |
|  |  |  | 2027 | 9526,57 | 9766,04 | 10337,18 | 5607,54 |
|  |  |  | 2028 | 9766,04 | 9865,30 | 5607,54 | 11936,52 |
|  |  | Население (динамика тарифов, %) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 |
|  |  |  | 2020 | 100,00 | 104,60 | 100,00 | 104,60 |
|  |  |  | 2021 | 100,00 | 104,60 | 100,00 | 104,60 |
|  |  |  | 2022 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 |
|  |  |  | 2023 | 121,84 | 121,84 | 113,00 | 113,00 |
|  |  |  | 2024 | 100,00 | 130,00 | 100,00 | 141,54 |
|  |  |  | 2025 | 100,00 | 107,68 | 100,00 | 114,52 |
|  |  |  | 2026 | 92,87 | 99,79 | 57,39 | 98,66 |
|  |  |  | 2027 | 100,00 | 102,51 | 100,00 | 54,25 |
|  |  |  | 2028 | 100,00 | 101,02 | 100,00 | 212,87 |
|  |  | Население, оплачивающее производство тепловой энергии (получающее тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 4480,52 | 5824,68 | 5448,37 | 7711,81 |
|  |  |  | 2025 | 5824,68 | 6272,15 | 7711,81 | 8831,24 |
|  |  |  | 2026 | 5824,68 | 6259,12 | 5068,45 | 8712,65 |
|  |  |  | 2027 | 6259,12 | 6416,46 | 8712,65 | 4726,28 |
|  |  |  | 2028 | 6416,46 | 6481,67 | 4726,28 | 10060,63 |
|  |  | Население (динамика роста тарифов, %) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 130,00 | 130,00 | 141,54 | 141,54 |
|  |  |  | 2025 | 100,00 | 107,68 | 100,00 | 114,52 |
|  |  |  | 2026 | 92,87 | 99,79 | 57,39 | 98,66 |
|  |  |  | 2027 | 100,00 | 102,51 | 100,00 | 54,25 |
|  |  |  | 2028 | 100,00 | 101,02 | 100,00 | 212,87 |

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 №436-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей Муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 гг.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 г. №419-п «О внесении изменений в приказ от 19.12.2018 №436-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей Муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890) установленные тарифы на 2022г. (действуют с 01.11.2022 г.) и на 2023 гг. (действуют с 01.12.2023 г.).

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 г. №345-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей Муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг. согласно приложений №1-9, для потребителей приложений №10-18 тарифы действуют с 01января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 г. №263-п «О внесении изменений в приказ от 18.12.2023 №345-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей Муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890) скорректированы тарифы на 2025г.

Таблица 261 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС Котельной 24-13 с. Иджа Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Вид тарифа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП ШТЭС | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./куб. м |  |  | Средневзвешенный тариф за соответствующий год | Динамика цен к предыдущему периоду, % |
|  |  | Вид теплоносителя |  |  |  |  |
|  |  | Период | Вода |  |  |  |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  |  |
|  |  | Котельная 24-13 с. Иджа |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 180,28 | 253,24 | 216,76 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 253,24 | 261,85 | 257,55 | 18,82 |
|  |  | 2021 | 261,85 | 272,32 | 267,09 | 3,70 |
|  |  | 2022 | 272,32 | 282,94 | 277,63 | 3,95 |
|  |  | 2023 | 282,94 | 294,26 | 288,60 | 3,95 |
|  |  | 2024 | 300,27 | 315,96 | 308,12 | 6,76 |
|  |  | 2025 | 315,96 | 343,29 | 329,625 | 6,98 |
|  |  | 2026 | 327,32 | 336,39 | 331,86 | 0,68 |
|  |  | 2027 | 336,39 | 345,29 | 340,84 | 2,71 |
|  |  | 2028 | 345,29 | 352,89 | 349,09 | 2,42 |

Таблица 262 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС котельной 24-07 с. Каптырево, Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Вид тарифа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ШТЭС» | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./куб. м |  |  | Средневзвешенный тариф за соответствующий год | Динамика цен к предыдущему периоду, % |
|  |  | Вид теплоносителя |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода |  |  |  |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  |  |
|  |  | Котельная 24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 351,88 | 361,38 | 356,6 |  |
|  |  | 2020 | 361,38 | 373,67 | 367,5 | 2,2 |
|  |  | 2021 | 373,67 | 388,61 | 381,1 | 3,7 |
|  |  | 2022 | 388,61 | 403,77 | 396,2 | 4,0 |
|  |  | 2023 | 403,77 | 419,92 | 411,8 | 3,9 |
|  |  | 2024 | 428,44 | 470,43 | 449,4 | 9,1 |
|  |  | 2025 | 470,43 | 540,99 | 505,71 | 12,5 |
|  |  | 2026 | 478,12 | 505,89 | 492,0 | -2,7 |
|  |  | 2027 | 505,89 | 505,26 | 505,6 | 2,8 |
|  |  | 2028 | 505,26 | 540,26 | 522,8 | 3,4 |

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 №437-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 гг.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.11.2021 №135-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2022 г.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 №420-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2023 г. установлены тарифы на ГВС на 2023 г.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 №346-п (п.2; 3) установлены долгосрочные тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №264-п внесены изменения в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 №346-п «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую МУП ШТЭС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

Таблица 263- Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-13 с. МУП ШТЭС Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на ХВС, (руб. за 1 м3) |  | Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 180,28 | 253,24 | 4590,56 | 4714,49 |
|  |  | 2020 | 253,24 | 261,85 | 4714,49 | 6559,63 |
|  |  | 2021 | 261,85 | 272,32 | 6559,63 | 4276,49 |
|  |  | 2022 | 272,32 | 282,94 | 4276,49 | 8083,99 |
|  |  | 2023 | 282,94 | 294,26 | 8083,99 | 2937,43 |
|  |  | 2024 | 300,27 | 315,96 | 6877,04 | 11690,97 |
|  |  | 2025 | 315,96 | 343,29 | 11690,97 | 13016,35 |
|  |  | 2026 | 327,32 | 336,39 | 7738,43 | 12298,26 |
|  |  | 2027 | 336,39 | 345,29 | 12298,26 | 8363,82 |
|  |  | 2028 | 345,29 | 352,89 | 8363,82 | 12960,51 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 216,34 | 303,89 | 5508,67 | 5657,39 |
|  |  | 2020 | 303,89 | 314,22 | 5657,39 | 7871,56 |
|  |  | 2021 | 314,22 | 326,79 | 7871,56 | 5131,79 |
|  |  | 2022 | 326,79 | 339,53 | 5131,79 | 9700,79 |
|  |  | 2023 | 339,53 | 353,12 | 9700,79 | 3524,92 |
|  |  | 2024 | 360,32 | 379,15 | 8252,45 | 14029,16 |
|  |  | 2025 | 379,15 | 411,95 | 14029,16 | 15619,62 |
|  |  | 2026 | 392,78 | 403,67 | 7738,43 | 14757,91 |
|  |  | 2027 | 403,67 | 414,35 | 14757,91 | 10036,58 |
|  |  | 2028 | 414,35 | 423,47 | 10036,58 | 15552,61 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 100,00 | 140,47 | 100,00 | 102,70 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 103,40 | 100,00 | 139,14 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 65,19 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 103,90 | 100,00 | 189,03 |
|  |  | 2023 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 36,34 |
|  |  | 2024 | 102,04 | 107,37 | 234,12 | 398,00 |
|  |  | 2025 | 100,00 | 108,65 | 100,00 | 111,34 |
|  |  | 2026 | 95,35 | 102,77 | 49,54 | 190,71 |
|  |  | 2027 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 68,01 |
|  |  | 2028 | 100,00 | 102,20 | 100,00 | 154,96 |

Таблица 264 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС Котельной 24-10 с. Сизая Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Вид тарифа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ШТЭС» | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./куб. м |  |  | Средневзвешенный тариф за соответствующий год | Динамика цен к предыдущему периоду, % |
|  |  | Вид теплоносителя |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода |  |  |  |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  |  |
|  |  | Котельная 24-10 с. Сизая |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 567,98 | 583,32 | 575,65 |  |
|  |  | 2020 | 583,32 | 603,15 | 593,235 | 3,05 |
|  |  | 2021 | 603,15 | 627,27 | 615,21 | 3,70 |
|  |  | 2022 | 627,27 | 651,74 | 639,505 | 3,95 |
|  |  | 2023 | 651,74 | 677,81 | 664,775 | 3,95 |
|  |  | 2024 | 691,74 | 759,23 | 725,485 | 9,13 |
|  |  | 2025 | 759,23 | 825,23 | 792,23 | 9,20 |
|  |  | 2026 | 748,91 | 846,11 | 797,51 | 0,67 |
|  |  | 2027 | 846,11 | 747,54 | 796,825 | -0,09 |
|  |  | 2028 | 747,54 | 1000,62 | 874,08 | 9,70 |

Таблица 265 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС котельной 24-11 пос. Синеборск, Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Вид тарифа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП ШТЭС | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./куб. м |  |  | Средневзвешенный тариф за соответствующий год | Динамика цен к предыдущему периоду, % |
|  |  | Вид теплоносителя |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода |  |  |  |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  |  |
|  |  | Котельная 24-11 пос. Синеборск |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 251,54 | 258,33 | 254,94 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 258,33 | 267,11 | 262,72 | 3,05 |
|  |  | 2021 | 267,11 | 277,80 | 272,46 | 3,71 |
|  |  | 2022 | 277,80 | 288,63 | 283,22 | 3,95 |
|  |  | 2023 | 288,63 | 300,18 | 294,41 | 3,95 |
|  |  | 2024 | 306,31 | 336,33 | 321,32 | 9,14 |
|  |  | 2025 | 336,33 | 350,45 | 343,39 | 6,87 |
|  |  | 2026 | 350,45 | 364,21 | 357,33 | 4,06 |
|  |  | 2027 | 364,21 | 378,78 | 371,50 | 3,96 |
|  |  | 2028 | 378,78 | 393,93 | 386,36 | 4,00 |

Таблица 266 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС котельной 24-12 с. Субботино, Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП ШТЭС | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./куб. м |  |  |  |  |
|  |  | Вид теплоносителя |  |  |  |  |
|  |  | Год | Вода |  | Средневзвешенный тариф за соответствующий год | Динамика цен к предыдущему периоду, % |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  |  |
|  |  | Котельная 24-12 с. Субботино |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 180,28 | 253,24 | 216,76 | 100 |
|  |  | 2020 | 253,24 | 261,85 | 257,55 | 118,8 |
|  |  | 2021 | 261,85 | 272,32 | 267,09 | 103,7 |
|  |  | 2022 | 272,32 | 282,94 | 277,63 | 103,9 |
|  |  | 2023 | 282,94 | 294,26 | 288,60 | 104,0 |
|  |  | 2024 | 300,28 | 329,71 | 315,00 | 109,1 |
|  |  | 2025 | 329,71 | 358,23 | 343,97 | 109,2 |
|  |  | 2026 | 340,63 | 351,43 | 346,03 | 100,6 |
|  |  | 2027 | 351,43 | 359,48 | 355,46 | 102,7 |
|  |  | 2028 | 359,48 | 369,40 | 364,44 | 102,5 |

Таблица 267 - Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП ШТЭС Котельной 24-15, ул. Ленина, стр. 154, поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Вид тарифа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП ШТЭС | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./куб. м |  |  | Средневзвешенный тариф за соответствующий год | Динамика цен к предыдущему периоду, % |
|  |  | Вид теплоносителя |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода |  |  |  |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  |  |
|  |  | Котельная 24-15 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр.154 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 55,71 | 57,21 | 56,46 | - |
|  |  | 2020 | 57,21 | 59,16 | 58,19 | 3,06 |
|  |  | 2021 | 59,16 | 61,53 | 60,35 | 3,71 |
|  |  | 2022 | 61,53 | 63,93 | 62,73 | 3,95 |
|  |  | 2023 | 63,93 | 66,48 | 65,21 | 3,95 |
|  |  | 2024 | 70,95 | 85,14 | 78,05 | 19,69 |
|  |  | 2025 | 85,14 | 107,09 | 96,12 | 12,32 |
|  |  | 2026 | 90,73 | 96,16 | 93,45 | 7,22 |
|  |  | 2027 | 96,16 | 90,41 | 93,29 | -0,17 |
|  |  | 2028 | 90,41 | 102,00 | 96,21 | 3,13 |

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 №437-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 гг.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.11.2021 №135-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2022 г.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 №420-п установлены тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2023 г. установлены тарифы на ГВС на 2023 г.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 №436-п (п.2; 3) установлены долгосрочные тарифы на ГВС с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №264-п внесены изменения в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 №346-п «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую МУП ШТЭС с ис-пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-ния) с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

Таблица 268 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-01 пос. Ильичево МУП ШТЭС Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на ХВС, (руб. за 1 м3) |  |  | Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 32,95 | 33,84 |  | 5526,68 | 5675,90 |
|  |  | 2020 | 33,84 | 35,40 |  | 5675,90 | 5936,99 |
|  |  | 2021 | 35,40 | 37,02 |  | 5936,99 | 6210,10 |
|  |  | 2022 | 37,02 | 38,50 |  | 6210,10 | 6418,67 |
|  |  | 2023 | 41,96 |  |  | 9229,39 |  |
|  |  | 2024 | 41,96 |  | 46,07 | 9229,39 | 11998,21 |
|  |  | 2025 | 46,07 |  | 105,92 | 11998,21 | 13797,94 |
|  |  | 2026 | 47,91 |  | 49,83 | 15202,00 | 16718,98 |
|  |  | 2027 | 49,83 |  | 51,82 | 16718,98 | 17120,29 |
|  |  | 2028 | 51,82 |  | 53,90 | 17120,29 | 18082,03 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 39,54 | 40,61 |  | 6632,02 | 6811,08 |
|  |  | 2020 | 40,61 | 42,48 |  | 6811,08 | 7124,39 |
|  |  | 2021 | 42,48 | 44,42 |  | 7124,39 | 7452,12 |
|  |  | 2022 | 44,42 | 46,20 |  | 7452,12 | 7702,40 |
|  |  | 2023 | 50,35 |  |  | 11075,27 |  |
|  |  | 2024 | 50,35 |  | 55,29 | 11075,27 | 14397,85 |
|  |  | 2025 | 55,29 |  | 127,10 | 14397,85 | 16557,53 |
|  |  | 2026 | 57,50 |  | 59,80 | 18242,40 | 20062,78 |
|  |  | 2027 | 59,80 |  | 62,19 | 20062,78 | 20544,35 |
|  |  | 2028 | 62,19 |  | 64,68 | 20544,35 | 21698,44 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 100,00 | 102,70 |  | 100,00 | 102,70 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 104,61 |  | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 104,58 |  | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 104,00 |  | 100,00 | 103,36 |
|  |  | 2023 | 108,99 |  |  | 143,79 |  |
|  |  | 2024 | 100,00 |  | 109,81 | 100,00 | 130,00 |
|  |  | 2025 | 100,00 |  | 104,00 | 100,00 | 126,70 |
|  |  | 2026 | 100,00 |  | 104,00 | 100,00 | 109,98 |
|  |  | 2027 | 100,00 |  | 104,00 | 100,00 | 102,40 |
|  |  | 2028 | 100,00 |  | 104,00 | 100,00 | 105,62 |

Таблица 269 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-03 пос. Зарничный МУП ШТЭС Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на ХВС, (руб. за 1 м3) |  |  | Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП «ШТЭС» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 125,97 | 131,51 |  | 5125,76 | 8966,18 |
|  |  | 2020 | 131,51 | 137,56 |  | 8966,18 | 9378,62 |
|  |  | 2021 | 137,56 | 143,88 |  | 9378,62 | 9810,04 |
|  |  | 2022 | 143,08 | 149,64 |  | 9810,04 | 10202,44 |
|  |  | 2023 | 163,10 |  |  | 14344,44 |  |
|  |  | 2024 | 163,10 |  | 179,05 | 14344,44 | 15626,22 |
|  |  | 2025 | 179,05 |  | 205,82 | 15626,22 | 16916,88 |
|  |  | 2026 | 194,01 |  | 209,81 | 14030,26 | 17389,54 |
|  |  | 2027 | 209,81 |  | 224,98 | 17389,54 | 13825,74 |
|  |  | 2028 | 224,98 |  | 235,13 | 13825,74 | 20072,02 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 151,16 | 157,81 |  | 6150,91 | 10759,42 |
|  |  | 2020 | 157,81 | 165,07 |  | 10759,42 | 11254,34 |
|  |  | 2021 | 165,07 | 172,66 |  | 11254,34 | 11772,05 |
|  |  | 2022 | 172,66 | 179,57 |  | 11772,05 | 12242,93 |
|  |  | 2023 | 195,72 |  |  | 17213,33 |  |
|  |  | 2024 | 195,72 |  | 214,86 | 17213,33 | 18751,46 |
|  |  | 2025 | 214,86 |  | 246,98 | 18751,46 | 20300,26 |
|  |  | 2026 | 232,81 |  | 251,77 | 16836,31 | 20867,45 |
|  |  | 2027 | 251,77 |  | 269,98 | 20867,45 | 16590,89 |
|  |  | 2028 | 269,98 |  | 282,16 | 16590,89 | 24086,42 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 100,00 | 104,40 |  | 100,00 | 174,92 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 104,60 |  | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 104,59 |  | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 104,00 |  | 100,00 | 104,00 |
|  |  | 2023 | 108,99 |  |  | 140,60 |  |
|  |  | 2024 | 100,00 |  | 109,78 | 100,00 | 108,94 |
|  |  | 2025 | 100,00 |  | 108,35 | 100,00 | 89,79 |
|  |  | 2026 | 100,00 |  | 108,14 | 100,00 | 123,94 |
|  |  | 2027 | 100,00 |  | 107,23 | 100,00 | 79,51 |
|  |  | 2028 | 100,00 |  | 104,51 | 100,00 | 145,18 |

Таблица 270- Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-04 по ул. Енисейская, стр. 8 с. Казанцево МУП ШТЭС Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на ХВС, (руб. за 1 м3) |  |  | Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 111,63 | 116,21 |  | 8567,42 | 8798,76 |
|  |  | 2020 | 116,21 | 121,56 |  | 8798,76 | 9203,50 |
|  |  | 2021 | 121,56 | 121,56 |  | 9203,50 | 9626,91 |
|  |  | 2022 | 121,56 | 125,81 |  | 9626,91 | 10011,98 |
|  |  | 2023 | 137,14 |  |  | 11577,81 |  |
|  |  | 2024 | 137,14 |  | 148,69 | 11577,81 | 14048,53 |
|  |  | 2025 | 148,69 |  | 170,99 | 14048,53 | 15806,31 |
|  |  | 2026 | 158,83 |  | 168,41 | 11595,69 | 14858,93 |
|  |  | 2027 | 168,41 |  | 173,81 | 14858,93 | 12434,26 |
|  |  | 2028 | 173,81 |  | 176,94 | 12434,26 | 15697,03 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 133,96 | 139,45 |  | 10280,90 | 10558,51 |
|  |  | 2020 | 139,45 | 145,87 |  | 10558,51 | 11044,20 |
|  |  | 2021 | 145,87 | 145,87 |  | 11044,20 | 11552,29 |
|  |  | 2022 | 145,87 | 150,97 |  | 11552,29 | 12014,38 |
|  |  | 2023 | 164,57 |  |  | 13893,37 |  |
|  |  | 2024 | 164,57 |  | 178,43 | 13893,37 | 16858,24 |
|  |  | 2025 | 178,43 |  | 205,19 | 16858,24 | 18967,57 |
|  |  | 2026 | 190,60 |  | 262,09 | 13914,83 | 17830,72 |
|  |  | 2027 | 262,09 |  | 208,57 | 17830,72 | 14921,11 |
|  |  | 2028 | 208,57 |  | 212,33 | 14921,11 | 18836,44 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 100,00 | 104,10 |  | 100,00 | 102,70 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 104,60 |  | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 103,50 |  | 100,00 | 104,00 |
|  |  | 2023 | 109,01 |  |  | 115,64 |  |
|  |  | 2024 | 100,00 |  | 108,42 | 115,64 | 115,64 |
|  |  | 2025 | 100,00 |  | 115 | 100,00 | 112,52 |
|  |  | 2026 | 92,89 |  | 137,51 | 73,37 | 82,54 |
|  |  | 2027 | 100,00 |  | 79,58 | 100,00 | 128,14 |
|  |  | 2028 | 100,00 |  | 101,80 | 100,00 | 83,68 |

Таблица 271- Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной по ул. Мира, стр. 17 с. Каптырево МУП ШТЭС Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на ХВС, (руб. за 1 м3) |  | Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 351,88 | 361,38 | 4157,01 | 5980,07 |
|  |  | 2020 | 361,38 | 378 | 5980,07 | 6255,15 |
|  |  | 2021 | 378 | 378 | 6255,15 | 6542,89 |
|  |  | 2022 | 378 | 393,11 | 6542,89 | 6804,6 |
|  |  | 2023 | 428,44 | 428,44 | 7695,58 | 7695,58 |
|  |  | 2024 | 428,44 | 470,43 | 7695,58 | 12308,99 |
|  |  | 2025 | 470,43 | 540,99 | 12308,99 | 12903,60 |
|  |  | 2026 | 478,12 | 505,89 | 6629,63 | 14635,76 |
|  |  | 2027 | 505,89 | 505,26 | 14635,76 | 5085,21 |
|  |  | 2028 | 505,26 | 540,26 | 5085,21 | 18157,16 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 422,26 | 433,66 | 4988,41 | 7176,08 |
|  |  | 2020 | 433,66 | 453,6 | 7176,08 | 7506,18 |
|  |  | 2021 | 453,6 | 453,6 | 7506,18 | 7851,47 |
|  |  | 2022 | 453,6 | 471,73 | 7851,47 | 8165,52 |
|  |  | 2023 | 514,13 | 514,13 | 9234,70 | 9234,70 |
|  |  | 2024 | 514,13 | 564,51 | 9234,7 | 14770,79 |
|  |  | 2025 | 564,51 | 649,19 | 14770,79 | 15484,32 |
|  |  | 2026 | 573,74 | 607,07 | 7955,56 | 17562,91 |
|  |  | 2027 | 607,07 | 606,32 | 17562,91 | 6102,25 |
|  |  | 2028 | 606,32 | 648,31 | 6102,25 | 21788,59 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 100,00 | 102,70 | 100,00 | 143,86 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 104,60 | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 |
|  |  | 2023 | 108,99 | 108,99 | 113,09 | 113,09 |
|  |  | 2024 | 100,00 | 109,80 | 100,00 | 159,95 |
|  |  | 2025 | 100,00 | 115,00 | 100,00 | 104,83 |
|  |  | 2026 | 88,38 | 105,81 | 51,38 | 220,76 |
|  |  | 2027 | 100,00 | 99,88 | 100,00 | 34,75 |
|  |  | 2028 | 100,00 | 106,93 | 100,00 | 357,06 |

Таблица 272 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-10 с. Сизая МУП ШТЭС Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на ХВС, (руб. за 1 м3) |  | Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 567,98 | 583,32 | 4862,02 | 4993,30 |
|  |  | 2020 | 583,32 | 610,15 | 4993,30 | 5222,99 |
|  |  | 2021 | 610,15 | 610,15 | 5222,99 | 5463,28 |
|  |  | 2022 | 610,15 | 634,63 | 5463,28 | 5681,81 |
|  |  | 2023 | 691,74 |  | 6063,33 |  |
|  |  | 2024 | 691,74 | 759,53 | 6063,33 | 12126,65 |
|  |  | 2025 | 759,33 | 825,23 | 12126,65 | 13303,76 |
|  |  | 2026 | 748,91 | 846,11 | 8152,81 | 16189,61 |
|  |  | 2027 | 846,11 | 747,54 | 161890,61 | 3356,63 |
|  |  | 2028 | 747,54 | 1000,62 | 3356,63 | 27415,64 |
|  |  | Динамика роста тарифа, % |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 100 | 102,69 | 100 | 102,70 |
|  |  | 2020 | 100 | 104,60 | 100 | 104,59 |
|  |  | 2021 | 100 | 100 | 100 | 104,60 |
|  |  | 2022 | 100 | 104,01 | 100 | 103,99 |
|  |  | 2023 | 108,99 |  | 107,71 |  |
|  |  | 2024 | 100,00 | 109,80 | 100,00 | 200,00 |
|  |  | 2025 | 100,00 | 108,68 | 100,00 | 109,71 |
|  |  | 2026 | 90,76 | 112,98 | 61,29 | 198,58 |
|  |  | 2027 | 100,00 | 88,35 | 100,00 | 20,73 |
|  |  | 2028 | 100,00 | 133,85 | 100,00 | 816,76 |

Таблица 273 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-11 пос. Синеборск МУП ШТЭС Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на ХВС, (руб. за 1 м3) |  | Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 251,54 | 258,33 | 3538,58 | 4838,92 |
|  |  | 2020 | 258,33 | 270,21 | 4838,92 | 5061,15 |
|  |  | 2021 | 270,21 | 270,21 | 5061,15 | 5293,96 |
|  |  | 2022 | 270,21 | 281,02 | 5293,96 | 5505,72 |
|  |  | 2023 | 306,31 |  | 6177,69 |  |
|  |  | 2024 | 306,31 | 336,33 | 6177,69 | 9185,55 |
|  |  | 2025 | 336,33 | 350,45 | 9185,55 | 5750,83 |
|  |  | 2026 | 350,45 | 364,21 | 5750,83 | 10881,95 |
|  |  | 2027 | 364,21 | 378,78 | 10881,95 | 4650,22 |
|  |  | 2028 | 378,78 | 393,93 | 4650,22 | 13573,16 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 301,85 | 310,00 | 4246,30 | 5806,70 |
|  |  | 2020 | 310,00 | 324,25 | 5806,70 | 6073,38 |
|  |  | 2021 | 324,25 | 324,25 | 6073,38 | 6352,75 |
|  |  | 2022 | 324,25 | 337,22 | 6352,75 | 6606,86 |
|  |  | 2023 | 367,57 |  | 7413,23 |  |
|  |  | 2024 | 367,57 | 403,59 | 7413,23 | 11022,66 |
|  |  | 2025 | 403,59 | 420,55 | 11022,66 | 6901,00 |
|  |  | 2026 | 420,55 | 437,06 | 6901,00 | 13058,34 |
|  |  | 2027 | 437,06 | 354,54 | 13058,34 | 5580,26 |
|  |  | 2028 | 354,54 | 472,72 | 5580,26 | 16287,79 |
|  |  | Динамика роста тарифа, % |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 100,00 | 102,70 | 100,00 | 136,75 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 104,60 | 100,00 | 104,59 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 |
|  |  | 2023 | 109,00 |  | 112,21 |  |
|  |  | 2024 | 100,00 | 109,80 | 100,00 | 148,69 |
|  |  | 2025 | 100,00 | 104,20 | 100,00 | 62,61 |
|  |  | 2026 | 100,00 | 103,93 | 100,00 | 189,22 |
|  |  | 2027 | 100,00 | 81,12 | 100,00 | 42,73 |
|  |  | 2028 | 100,00 | 133,33 | 100,00 | 291,88 |

Таблица 274 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-12 с. Субботино МУП ШТЭС Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на ХВС, (руб. за 1 м3) |  | Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 180,28 | 253,24 | 3964,20 | 4071,23 |
|  |  | 2020 | 253,24 | 264,89 | 4071,23 | 4246,22 |
|  |  | 2021 | 264,89 | 264,89 | 4246,22 | 4441,54 |
|  |  | 2022 | 264,89 | 275,49 | 4441,54 | 4619,21 |
|  |  | 2023 | 300,28 |  | 5627,36 |  |
|  |  | 2024 | 300,28 | 329,71 | 5627,36 | 10129,25 |
|  |  | 2025 | 329,71 | 358,23 | 10129,25 | 11648,64 |
|  |  | 2026 | 340,63 | 351,43 | 6156,02 | 11523,42 |
|  |  | 2027 | 351,43 | 359,48 | 11523,42 | 5634,39 |
|  |  | 2028 | 359,48 | 369,40 | 5634,39 | 13388,81 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 216,34 | 303,89 | 4757,04 | 4885,48 |
|  |  | 2020 | 303,89 | 317,87 | 4885,48 | 5095,46 |
|  |  | 2021 | 317,87 | 317,87 | 5095,46 | 5329,85 |
|  |  | 2022 | 317,87 | 330,59 | 5329,85 | 5543,05 |
|  |  | 2023 | 360,34 |  | 6752,83 |  |
|  |  | 2024 | 360,34 | 395,65 | 6752,83 | 12155,10 |
|  |  | 2025 | 395,65 | 429,88 | 12155,10 | 13978,37 |
|  |  | 2026 | 408,76 | 421,71 | 7387,22 | 13828,10 |
|  |  | 2027 | 421,71 | 431,38 | 13828,10 | 6761,27 |
|  |  | 2028 | 431,38 | 443,28 | 6761,27 | 16066,57 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 100,00 | 140,47 | 100 | 102,70 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 104,60 | 100 | 104,30 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 100,00 | 100 | 104,60 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 104,00 | 100 | 104,00 |
|  |  | 2023 | 109,00 |  | 121,83 |  |
|  |  | 2024 | 100,00 | 109,80 | 100,00 | 180,00 |
|  |  | 2025 | 100,00 | 108,66 | 100,00 | 115,00 |
|  |  | 2026 | 95,09 | 103,17 | 52,85 | 187,19 |
|  |  | 2027 | 100,00 | 102,29 | 100,00 | 48,90 |
|  |  | 2028 | 100,00 | 102,76 | 100,00 | 237,63 |

Таблица 275 - Тарифы на горячую воду в открытой системах горячего водоснабжения для потребителей Котельной №24-15 по ул. Ленина, стр. 154 МУП ШТЭС поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на ХВС, (руб. за 1 м3) |  |  | Компонент на тепловую энергию, одноставочный (руб. за 1 Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУП ШТЭС | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 55,71 | 57,21 |  | 3991,38 | 4099,14 |
|  |  | 2020 | 57,21 | 59,84 |  | 4099,14 | 4287,70 |
|  |  | 2021 | 59,84 | 62,59 |  | 4287,70 | 4484,93 |
|  |  | 2022 | 62,59 | 65,09 |  | 4484,93 | 4664,33 |
|  |  | 2023 | 70,95 |  |  | 5682,92 |  |
|  |  | 2024 | 70,95 |  | 85,14 | 5682,92 | 7387,79 |
|  |  | 2025 | 85,14 |  | 102,17 | 7387,79 | 8865,35 |
|  |  | 2026 | 90,73 |  | 96,16 | 7387,79 | 7938,81 |
|  |  | 2027 | 96,16 |  | 90,41 | 7938,81 | 8138,37 |
|  |  | 2028 | 90,41 |  | 102 | 8138,37 | 8221,08 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 66,85 | 68,65 |  | 4789,66 | 4918,97 |
|  |  | 2020 | 68,65 | 71,81 |  | 4918,97 | 5145,24 |
|  |  | 2021 | 71,81 | 75,1 |  | 5145,24 | 5381,92 |
|  |  | 2022 | 75,1 | 78,11 |  | 5381,92 | 5597,2 |
|  |  | 2023 | 85,14 |  |  | 5682,92 |  |
|  |  | 2024 | 85,14 |  | 102,17 | 6819,5 | 8865,35 |
|  |  | 2025 | 102,17 |  | 107,09 | 8865,35 | 7955,35 |
|  |  | 2026 | 108,88 |  | 115,39 | 8865,35 | 9526,57 |
|  |  | 2027 | 115,39 |  | 108,50 | 9526,57 | 9766,04 |
|  |  | 2028 | 108,50 |  | 122,40 | 9766,04 | 9865,3 |
|  |  | Население (динамика роста тарифа, %) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 102,69 | 102,69 |  | 102,70 | 102,70 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 104,60 |  | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 104,58 |  | 100,00 | 104,60 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 104,01 |  | 100,00 | 104,00 |
|  |  | 2023 | 109,00 |  |  | 109,00 |  |
|  |  | 2024 | 100,00 |  | 120,00 | 120,00 | 156,00 |
|  |  | 2025 | 100,00 |  | 104,82 | 100,00 | 89,74 |
|  |  | 2026 | 101,67 |  | 107,75 | 111,44 | 119,75 |
|  |  | 2027 | 100,00 |  | 94,03 | 100,00 | 102,51 |
|  |  | 2028 | 100,00 |  | 112,81 | 100,00 | 101,02 |

Таким образом, наблюдается постепенный рост тарифов, соответствующий установленным Министерством тарифной политики Красноярского края индексам роста в соответствующий период.

11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (в ред. 14.11.2022 №2053) регулируемые цены (тариф) на услуги в сфере теплоснабжения устанавливаются в отношении каждой регулируемой организации и в отношении каждого регулируемого вида деятельности.

В границах муниципального образования к регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения относятся:

-тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;

-тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителя, другим теплоснабжающим организациям;

-тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, в Шушенском районе Красноярского края в сфере теплоснабжения установлены тарифы с дифференциацией по видам теплоносителя (горячая вода), также применяются двухкомпанентные тарифы (тариф на тепловую энергию и тариф на теплоноситель).

Тарифы с дифференциацией на плату за мощность и плату за поставку тепла не применяются.

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения

За установлением плата за подключение к системам теплоснабжения МУП ШТЭС согласно данным Министерства тарифной политики Красноярского края (исх. №72/952 от 12.04.2024 г., исх. №72/1301 от 10.04.2025 г.) не обращалось.

Одновременно обращаем внимание, что на основании пункта 39 (1) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075, Министерство тарифной политики по Красноярскому краю не устанавливало на территории Красноярского края плату за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, для случаев если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства потребителя, в том числе и застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час, в размере 550 рублей (с НДС).

11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

За установлением плата за услуги по поддержанию резервной мощности МУП ШТЭС согласно данным Министерства тарифной политики Красноярского края (исх. №72/952 от 12.04.2024 г., исх. №72/1301 от 10.04.2025 г.) не обращалось.

11.5. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В таблицах, представленных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Часть 11 представлены изменения тарифов на тепловую энергию (для прочих потребителей без НДС, для населения с НДС) и динамика их изменения для МУП ШТЭС в 2019-2028 гг.

ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплоснабжающих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1.Крайне высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения, при повышении требовании установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.

2.Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем капитальных ремонтов в отсутствии реконструкции, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определенный наличием снижение базы, устанавливаемой тарифно-балансовыми решениями, за счет ежегодной вынужденной корректировки, связанной с опережающим снижением полезного отпуска над плановыми величинами за счет реализации мероприятий по увеличению энергоэффективности учреждений (предприятий).

3.Несоответствие потребительских схем теплоснабжения, фактическим энергетическим характеристикам тепловых сетей в точках поставки (особенно у потребителей, находящихся вблизи или за границей радиуса эффективного теплоснабжения). При этом указанное несоответствие, как правило, определяется:

-наличием самовольных изменений, вносимых потребителем без корректировки проекта теплоснабжения объектов.

12.2. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недо-отпуск теплоты. Показатели надежности представлены в отражено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись в обязательном порядке.

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сельского поселения имеют ряд проблем, обусловленных:

-высоким износом тепловых сетей и основного оборудования источника теплоснабжения.

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

На момент актуализации проблемы развития системы теплоснабжения отсутствуют.

12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем в обеспечении котельной углем не имеется. Мощности по транспортировке полностью удовлетворяют потребности в поставках твердого топлива для котельной в любой период времени.

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Согласно письму МУП ШТЭС от 02.04.2025 г. предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, выданные в 2021 – 2024 гг. отсутствуют.

12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Задачи, поставленные по техническому перевооружению оборудования в целях улучшения экологической обстановки:

– модернизация Котельных №24-13 с заменой дымососов и насосного оборудования, с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.

– модернизация Котельных №24-02 и №24-03 с заменой дымососов и насосного оборудования; эффективность работы – уменьшение установленной мощности Котельной №24-01) с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.

– модернизация Котельных №24-04 и №24-05 с заменой дымососов и насосного оборудования, с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.

-модернизация насосного оборудования на Котельной №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, д. 19а;

-техническое перевооружение Котельной №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, д. 17,

с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.

– реконструкция старых котельных №24-09 и №24-10 с заменой физически и морально устаревшего оборудования - с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.

– строительство модульной котельной пос. Синеборск не выполнена.

Реконструкция тепловых сетей в целях снижения износа и повышения надежности системы теплоснабжения с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решена в виду отсутствия источников инвестирования.

– модернизация Котельных №24-12 с. Субботино с заменой дымососов и насосного оборудования, с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.

– модернизация Котельных №24-15 и №24-14 с заменой дымососов и насосного оборудования; надежность и эффективность работы источника теплоснабжения замена баков аккумуляторов с уменьшением объема Котельной №24-15) с момента утверждения актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения МО Шушенское Шушенского округа Красноярского края не решены в виду отсутствия источников инвестирования.

В связи с переходом объектов капитального строительства, входящих в состав Сизинской участковой больницы КГБУЗ «Шушенская РБ» на индивидуальные теплоснабжения от электрических теплогенераторов, а также в целях решения задачи экологической безопасности по Котельной №24-08 с. Сизая ул. Енисейская, стр. 9 (КПД котлов низкое, эффективность котельной низкая, жалобы граждан в отопительные сезоны в последние 3 года) принято решение по выводу из эксплуатации источника с его последующей ликвидацией.

.

ГЛАВА 2 (0024.ОМ-СТ.002.000)

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная договорная тепловая нагрузка абонентов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения в границах территории муниципального образования, согласно предоставленной информации по состоянию на конец 2024 г.

Таблица 276 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | с. Иджа | Котельная №24-13 | 0,2798 |  | 540,848 |
| 2021 г. | с. Иджа | Котельная №24-13 | 0,2798 |  | 571,712 |
| 2022 г. | с. Иджа | Котельная №24-13 | 0,2798 |  | 582,353 |
| 2023 г. | с. Иджа | Котельная №24-13 | 0,2855 |  | 562,597 |
| 2024 г. | с. Иджа | Котельная №24-13 | 0,2855 |  | 497,091 |

Таблица 277 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в. за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования |  | Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч | Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Иджа |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,2798 | 0,2119 |
|  | 2021 г. | 0,2798 | 0,2212 |
|  | 2022 г. | 0,2798 | 0,2291 |
|  | 2023 г. | 0,2855 | 0,2241 |
|  | 2024 г. | 0,2855 | 0,1932 |

Таблица 278 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | пос. Ильичево | Котельная №24-16 | 4,2060 |  | 9795,879 |
|  | пос. Алтан | Котельная №24-02 | 0,0646 |  | 125,365 |
|  | пос. Зарничный | Котельная №24-03 | 0,4190 |  | 910,924 |
| В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 4,6896 |  | 10832,17 |
| 2021 г. | пос. Ильичево | Котельная №24-16 | 4,4013 |  | 10196,778 |
|  | пос. Алтан | Котельная №24-02 | 0,0649 |  | 141,129 |
|  | пос. Зарничный | Котельная №24-03 | 0,4016 |  | 891,008 |
| В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 4,8678 |  | 11228,92 |
| 2022 г. | пос. Ильичево | Котельная №24-16 | 4,4013 |  | 9851,937 |
|  | пос. Алтан | Котельная №24-02 | 0,0649 |  | 143,227 |
|  | пос. Зарничный | Котельная №24-03 | 0,4016 |  | 875,134 |
| В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 4,8678 |  | 10870,30 |
| 2023 г. | пос. Ильичево | Котельная №24-16 | 4,4013 |  | 9905,83 |
|  | пос. Алтан | Котельная №24-02 | 0,0649 |  | 156,287 |
|  | пос. Зарничный | Котельная №24-03 | 0,4016 |  | 886,355 |
| В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 4,8678 |  | 10948,47 |
| 2024 г. | пос. Ильичево | Котельная №24-16 | 4,4213 |  | 9961,683 |
|  | пос. Алтан | Котельная №24-02 | 0,0649 |  | 145,882 |
|  | пос. Зарничный | Котельная №24-03 | 0,4016 |  | 829,390 |
| В целом по Ильичевскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  | 4,8878 |  | 10936,96 |

Таблица 279 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования |  | Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч | Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Ильичево |  |  |  |
|  | 2020 г. | 4,2060 | 3,7507 |
|  | 2021 г. | 4,4013 | 3,8477 |
|  | 2022 г. | 4,4013 | 3,7579 |
|  | 2023 г. | 4,4013 | 3,8423 |
|  | 2024 г. | 4,4213 | 3,7686 |
| пос. Алтан |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,0646 | 0,0493 |
|  | 2021 г. | 0,0649 | 0,0546 |
|  | 2022 г. | 0,0649 | 0,0561 |
|  | 2023 г. | 0,0649 | 0,0636 |
|  | 2024 г. | 0,0649 | 0,0567 |
| пос. Зарничный |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,4190 | 0,3584 |
|  | 2021 г. | 0,4016 | 0,3448 |
|  | 2022 г. | 0,4016 | 0,3429 |
|  | 2023 г. | 0,4016 | 0,3802 |
|  | 2024 г. | 0,4016 | 0,3226 |

Таблица 280 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | с. Казанцево | Котельная №24-04 | 0,0455 |  | 261,749 |
|  | с. Казанцево | Котельная №24-05 | 0,0941 |  | 541,600 |
| В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 0,1396 |  | 803,349 |
| 2021 г. | с. Казанцево | Котельная №24-04 | 0,0780 |  | 454,801 |
|  | с. Казанцево | Котельная №24-05 | 0,0988 |  | 576,000 |
| В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 0,1768 |  | 1030,801 |
| 2022 г. | с. Казанцево | Котельная №24-04 | 0,0817 |  | 468,641 |
|  | с. Казанцево | Котельная №24-05 | 0,1071 |  | 614,273 |
| В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 0,1888 |  | 1082,914 |
| 2023 г. | с. Казанцево | Котельная №24-04 | 0,1449 |  | 803,17 |
|  | с. Казанцево | Котельная №24-05 | 0,1054 |  | 581,63 |
| В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 0,2503 |  | 1384,800 |
| 2024 г. | с. Казанцево | Котельная №24-04 | 0,0948 |  | 550,200 |
|  | с. Казанцево | Котельная №24-05 | 0,1074 |  | 605,486 |
| В целом по Казанцевскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  | 0,2022 |  | 1155,686 |

Таблица 281 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования |  | Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч | Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Казанцево |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,4236 | 0,3148 |
|  | 2021 г. | 0,4236 | 0,3989 |
|  | 2022 г. | 0,5665 | 0,4261 |
|  | 2023 г. | 0,5665 | 0,5210 |
|  | 2024 г. | 0,5665 | 0,4561 |

Таблица 282 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | с. Каптырево | Котельная №24-06 | 0,1348 |  | 296,332 |
|  | с. Каптырево | Котельная №24-07 | 1,8817 |  | 3590,840 |
|  | с. Шунеры | Котельная школы | 0,0221 |  | 46,757 |
| В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 2,0386 |  | 3933,929 |
| 2021 г. | с. Каптырево | Котельная №24-06 | 0,1348 |  | 312,731 |
|  | с. Каптырево | Котельная №24-07 | 1,8817 |  | 3821,822 |
|  | с. Шунеры | Котельная школы | 0,0221 |  | 29,919 |
| В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 2,0386 |  | 4164,472 |
| 2022 г. | с. Каптырево | Котельная №24-06 | 0,1348 |  | 343,572 |
|  | с. Каптырево | Котельная №24-07 | 1,8817 |  | 3778,653 |
| В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 2,0165 |  | 4122,225 |
| 2023 г. | с. Каптырево | Котельная №24-06 | 0,0880 |  | 246,823 |
|  | с. Каптырево | Котельная №24-07 | 1,8946 |  | 3638,854 |
| В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 1,9826 |  | 3885,677 |
| 2024 г. | с. Каптырево | Котельная №24-06 | 0,0880 |  | 189,534 |
|  | с. Каптырево | Котельная №24-07 | 1,8946 |  | 3532,276 |
| В целом по Каптыревскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  | 1,9826 |  | 3721,810 |

Таблица 283 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования |  | Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч | Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шунеры |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,0221 | 0,0183 |
|  | 2021 г. | 0,0221 | 0,0207 |
| с. Каптырево |  |  |  |
|  | 2020 г. | 2,0165 | 1,5230 |
|  | 2021 г. | 2,0165 | 1,5999 |
|  | 2022 г. | 2,0165 | 1,6219 |
|  | 2023 г. | 1,9826 | 1,5416 |
|  | 2024 г. | 1,9826 | 1,4895 |

Таблица 284 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | с. Сизая | Котельная №24-08 | 0,0296 |  | 170,196 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-09 | 0,0209 |  | 120,057 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-10 | 0,2503 |  | 1441,548 |
| В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 0,3008 |  | 1731,801 |
| 2021 г. | с. Сизая | Котельная №24-08 | 0,0302 |  | 175,864 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-09 | 0,0242 |  | 140,790 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-10 | 0,2395 |  | 1396,340 |
| В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 0,2939 |  | 1712,994 |
| 2022 г. | с. Сизая | Котельная №24-08 | 0,0311 |  | 178,087 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-09 | 0,0223 |  | 127,560 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-10 | 0,2529 |  | 1450,204 |
| В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 0,3063 |  | 1755,851 |
| 2023 г. | с. Сизая | Котельная №24-08 | 0,0361 |  | 120,345 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-09 | 0,0284 |  | 156,972 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-10 | 0,2209 |  | 1255,974 |
| В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 0,2854 |  | 1533,291 |
| 2024 г. | с. Сизая | Котельная №24-08 | - |  | - |
|  | с. Сизая | Котельная №24-09 | 0,0255 |  | 138,788 |
|  | с. Сизая | Котельная №24-10 | 0,2097 |  | 1217,988 |
| В целом по Сизинскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  |  |  |  |

Таблица 285 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования |  | Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч | Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сизая |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,6785 | 0,3008 |
|  | 2021 г. | 0,6629 | 0,2939 |
|  | 2022 г. | 0,6908 | 0,3063 |
|  | 2023 г. | 0,6139 | 0,2854 |
|  | 2024 г. | 0,5307 | 0,2352 |

Таблица 286 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | пос. Синеборск | Котельная №24-11 | 2,4182 |  | 5334,399 |
| В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 2,4182 |  | 5334,399 |
| 2021 г. | пос. Синеборск | Котельная №24-11 | 2,4182 |  | 5734,704 |
| В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 2,4182 |  | 5734,704 |
| 2022 г. | пос. Синеборск | Котельная №24-11 | 2,4182 |  | 5563,918 |
| В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 2,4182 |  | 5563,918 |
| 2023 г. | пос. Синеборск | Котельная №24-11 | 2,6073 |  | 5738,499 |
| В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 2,6073 |  | 5738,499 |
| 2024 г. | пос. Синеборск | Котельная №24-11 | 2,6392 |  | 5842,784 |
| В целом по Синеборскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  | 2,6392 |  | 5842,784 |

Таблица 287 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования |  | Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч | Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Синеборск |  |  |  |
|  | 2020 г. | 2,4182 | 2,0901 |
|  | 2021 г. | 2,4182 | 2,2192 |
|  | 2022 г. | 2,4182 | 2,1891 |
|  | 2023 г. | 2,6073 | 2,2768 |
|  | 2024 г. | 2,6392 | 2,2703 |

Таблица 288 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | с. Субботино | Котельная №24-12 | 0,8300 |  | 1610,885 |
|  | д. Ленск | Котельная СДК | 0,0186 |  | 33,451 |
| В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2020 г. |  |  | 0,8486 |  | 1644,336 |
| 2021 г. | с. Субботино | Котельная №24-12 | 0,8262 |  | 1794,223 |
|  | д. Ленск | Котельная СДК | 0,0186 |  | 16,701 |
| В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2021 г. |  |  | 0,8448 |  | 1810,924 |
| 2022 г. | с. Субботино | Котельная №24-12 | 0,8262 |  | 1776,665 |
| В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2022 г. |  |  | 0,8262 |  | 1776,665 |
| 2023 г. | с. Субботино | Котельная №24-12 | 0,8262 |  | 1529,958 |
| В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2023 г. |  |  | 0,8262 |  | 1529,958 |
| 2024 г. | с. Субботино | Котельная №24-12 | 0,8595 |  | 1432,509 |
| В целом по Субботинскому сельскому поселению за 2024 г. |  |  | 0,8595 |  | 1432,509 |

Таблица 289 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в разрезе расчетных элементов Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования |  | Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч | Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Ленск |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,0186 | 0,0131 |
|  | 2021 г. | 0,0186 | 0,0115 |
| с. Субботино |  |  |  |
|  | 2020 г. | 0,8300 | 0,6312 |
|  | 2021 г. | 0,8262 | 0,6943 |
|  | 2022 г. | 0,8262 | 0,6990 |
|  | 2023 г. | 0,8262 | 0,6070 |
|  | 2024 г. | 0,8595 | 0,6496 |

Таблица 290 – Суммарная договорная тепловая нагрузка и суммарное годовое потребление тепловой энергии за 2020-2024 годы в поселке Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Период | Расчетный элемент муниципального образования | Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | пгт Шушенское | Котельная №24-14 | 1,1707 |  | 3400,652 |
|  |  | Котельная №24-15 | 52,7770 |  | 112389,279 |
|  |  | Котельная №24-16 |  |  |  |
| В целом по городскому поселению за 2020 г. |  |  | 53,9477 |  | 115789,93 |
| 2021 г. | пгт Шушенское | Котельная №24-14 | 1,1244 |  | 3402,225 |
|  |  | Котельная №24-15 | 52,7770 |  | 116635,94 |
|  |  | Котельная №24-16 |  |  |  |
| В целом по городскому поселению за 2021 г. |  |  | 53,9014 |  | 120038,17 |
| 2022 г. | пгт Шушенское | Котельная №24-14 | 1,1244 |  | 3387,826 |
|  |  | Котельная №24-15 | 53,6462 |  | 114968,688 |
|  |  | Котельная №24-16 | 0,4141 |  | 1239,359 |
| В целом по городскому поселению за 2022 г. |  |  | 55,1847 |  | 119595,87 |
| 2023 г. | пгт Шушенское | Котельная №24-14 | 1,1544 |  | 3421,966 |
|  |  | Котельная №24-15 | 54,3272 |  | 112138,586 |
|  |  | Котельная №24-16 | 0,4141 |  | 1222,139 |
| В целом по городскому поселению за 2023 г. |  |  | 55,8957 |  | 116782,69 |
| 2024 г. | пгт Шушенское | Котельная №24-14 | 1,1544 |  | 3404,657 |
|  |  | Котельная №24-15 | 55,1873 |  | 114161,116 |
|  |  | Котельная №24-16 | 0,4141 |  | 1248,900 |
| В целом по городскому поселению за 2024 г. |  |  | 56,7558 |  | 118814,67 |

Таблица 291 - Сводный результат договорных и фактических тепловых нагрузок за 2020-2024 годы в поселке Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Расчетный элемент муниципального образования |  | Суммарная договорная тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч | Суммарная фактическая тепловая нагрузка, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Шушенское |  |  |  |
|  | 2020 г. | 53,9477 | 43,9348 |
|  | 2021 г. | 53,9014 | 45,0746 |
|  | 2022 г. | 55,1847 | 45,6031 |
|  | 2023 г. | 55,8957 | 43,9663 |
|  | 2024 г. | 56,7558 | 44,4240 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и «Методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России от 05 марта 2019 г. №212, прогнозы перспективной застройки и перспективной тепловой нагрузки формируются на основании документов территориального планирования.

В отсутствии утвержденного генерального плана сельского поселения, а также проектов планировок территорий в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, с учетом ежегодного снижения численности постоянно проживающего населения (с 685 чел. в 2016 г. до 637 чел. в 2024 г) Разработчиком скорректирован прирост площадей строительных фондов с учетом действующих правовых актов в сфере градостроительства Красноярского края.

Ниже приведен мониторинг движения общей площади жилищного фонда за период 2019–2024 гг., полученный на основании данных форм федерального статистического наблюдения, информации, размещенной в открытом доступе на официальном сайте муниципального образования и приведенной в таблице ниже.

Таблица 292 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Иджинскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Прибыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ИЖФ | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -МКД | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -прочие причины | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе: | тыс. м2 | 16,00 | 16,00 | 16,0 | 16,0 | 16,00 | 16,00 |
| -с центральным отоплением | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -с централизованным ГВС | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 293 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Ильичевского сельсовету Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 72,21 | 72,21 | 72,20 | 72,63 | 72,51 | 72,65 |
| Прибыло общей площади за год, в т. ч.: | тыс. м2 | 0,00 | 0,34 | 0,43 | 0,00 | 0,14 | 0,54 |
| -новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,34 | 0,43 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| -ИЖФ | тыс. м2 | 0,00 | 0,34 | 0,43 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| -МКД | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбыло общей площади за год, в т. ч.: | тыс. м2 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,06 |
| -снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| -прочие причины | тыс. м2 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, в т. ч.: | тыс. м2 | 72,21 | 72,20 | 72,63 | 72,51 | 72,65 | 73,13 |
| -с центральным отоплением | тыс. м2 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 |
| -с централизованным ГВС | тыс. м2 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 |

Таблица 294 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Казанцевскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 56,37 | 56,37 | 56,46 | 56,66 | 56,97 | 57,16 |
| Прибыло общей площади за год, в т. ч.: | тыс. м2 | 0,00 | 0,09 | 0,20 | 0,31 | 0,19 | 0,32 |
| -новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 0,16 | 0,00 | 0,1 |
| -ИЖФ | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,16 | 0,00 | 0,1 |
| -МКД | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -переведено нежилых помещений в жилые | тыс. м2 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,15 | 0,12 | 0,18 |
| -прочие причины | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,04 |
| Выбыло общей площади за год, в т. ч.: | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -прочие причины | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, в т. ч.: | тыс. м2 | 56,37 | 56,46 | 56,66 | 56,97 | 57,16 | 57,48 |
| -с центральным отоплением | тыс. м2 | - | - | - | - | - |  |
| -с централизованным ГВС | тыс. м2 | - | - | - | - | - |  |

Таблица 295 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Каптыревскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 65,26 | 65,26 | 65,50 | 66,76 | 66,67 | 66,67 |
| Прибыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,24 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,24 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ИЖФ | тыс. м2 | 0,00 | 0,24 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -МКД | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| -снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -прочие причины | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе: | тыс. м2 | 65,26 | 65,50 | 66,76 | 66,67 | 66,67 | 66,74 |

Таблица 296 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Сизинскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 52,99 | 54,46 | 55,37 | 56,79 | 56,79 | 56,79 |
| Прибыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | 1,468 | 0,907 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 1,468 | 0,907 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ИЖФ | тыс. м2 |  | 0,907 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -МКД | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -прочие причины | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе: | тыс. м2 | 54,46 | 55,37 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 |
| -с центральным отоплением | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -с централизованным ГВС | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 297 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Синеборскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 37,40 | 37,40 | 37,51 | 39,3 | 39,3 | 40,10 |
| Прибыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,11 | 1,79 | 0,00 | 0,80 | 0,1 |
| -новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| -ИЖФ | тыс. м2 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -МКД | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| -за счет уточнения при инвентаризации | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Выбыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| -снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -за счет уточнения при инвентаризации | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе: | тыс. м2 | 37,40 | 37,51 | 39,3 | 39,3 | 40,10 | 40,00 |
| -с центральным отоплением | тыс. м2 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| -с централизованным ГВС | тыс. м2 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |

Таблица 298 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по Субботинскому сельсовету Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 65,93 | 65,93 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 |
| Прибыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -новое строительство, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ИЖФ | тыс. м2 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -МКД | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -прочие причины | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе: | тыс. м2 | 65,93 | 66,55 | 66,55,0 | 66,55 | 66,55 | 66,55 |
| -с центральным отоплением | тыс. м2 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| -с централизованным ГВС | тыс. м2 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |

Таблица 299 – Сведения из формы федерального статистического наблюдения (1-жилфонд) по поселку Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 491,21 | 494,45 | 494,45 | 621,97 | 629,22 | 629,35 |
| Прибыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | - | 3,24 | 127,52 | 7,25 | 3,16 | 4,85 |
| -новое строительство | тыс. м2 | - | 3,24 | - | - | 3,16 | 4,85 |
| -переведено нежилых в жилые | тыс. м2 | - | - | 0,64 | 7,25 | - | - |
| -прибыло за счет уточнения инвентаризации | тыс. м2 | - | - | 126,88 | - | - | - |
| -ИЖС | тыс. м2 | 202,48 | 205,72 | 278,69 | 282,9 | 286,06 | 290,91 |
| -МКД | тыс. м2 | 271,41 | 271,41 | 276,89 | 280,48 | 277,57 | 277,77 |
| -БЗ | тыс. м2 | 17,32 | 17,32 | 66,39 | 65,84 | 65,72 | 65,52 |
| Выбыло общей площади за год, в том числе: | тыс. м2 | - | 0,00 | - | - | 3,03 | - |
| -снесено по ветхости и аварийности, стихийных бедствий | тыс. м2 | - | 0,00 | - | - |  | - |
| -прочие причины | тыс. м2 | - | 0,00 | - | - | 3,03 | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, в том числе: | тыс. м2 | 491,21 | 494,45 | 621,97 | 629,22 | 629,35 | 634,20 |
| -с центральным отоплением | тыс. м2 | 308,23 | 308,23 | 321,16 | 324,2 | 321,18 | 321,18 |
| -с централизованным ГВС | тыс. м2 | 319,32 | 319,32 | 307,25 | 310,29 | 307,27 | 307,27 |

Анализ выше приведенных данных свидетельствуют о том, что:

-средний темп ежегодного ввода жилых помещений за счет нового строительства за 2019–2024 гг. составил около 0,0 тыс. м2;

-средний ежегодный темп сноса жилых помещений в 2019–2024 гг. составил 0,00 тыс. м2.

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30 октября 2018 г. №647-п Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года «…в период до 2030 года ежегодно на каждого жителя края будет вводиться от 0,4 до 0,6 м2 нового жилья, доступного и отвечающего требованиям энергоэффективности».

Ниже представлена расчетная величина общей площади жилого фонда исходя из динамики показателей за последние 6 лет.

Таблица 300 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2016-2024 годы

| Наименование параметров | На 31 декабря соответствующего календарного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| ЖФ, существующий, тыс. м2 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 16,24 | 16,48 | 16,72 | 16,95 | 17,19 | 17,43 |
| Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе генерального плана, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 301 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы

| Наименование параметров | На 31 декабря соответствующего календарного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| ЖФ, прогноз на основе генерального плана, тыс. м2 | 67,42 | 68,03 | 68,64 | 69,25 | 69,86 | 70,47 | 71,08 | 71,69 | 72,3 |  |  |  |
| ЖФ, существующий, тыс. м2 |  | 72,65 | 73,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 |
| Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 1,52 | 1,48 | 1,44 | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
| Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  | 13,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 302 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы

| Наименование параметров | На 31 декабря соответствующего календарного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| ЖФ, существующий, тыс. м2 | 56,97 | 57,16 | 57,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 59,01 | 59,89 | 60,76 | 61,60 | 62,43 | 63,25 | 64,04 | 64,82 | 65,58 |
| Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,76 |
| Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 303 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Каптыреского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы

| Наименование параметров | На 31 декабря соответствующего календарного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| ЖФ, существующий, тыс. м2 | 66,76 | 66,67 | 66,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 68,74 | 69,73 | 70,69 | 71,63 | 72,54 | 73,43 | 74,30 | 75,14 | 75,96 |
| Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 2,00 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,84 | 0,82 |
| Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 304 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 201-2023 годы

| Наименование параметров | На 31 декабря соответствующего календарного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| ЖФ, существующий, тыс. м2 | 56,79 | 56,79 | 56,79 |  |  |  |  |  |  |
| ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 58,35 | 59,11 | 59,86 | 60,60 | 61,34 | 62,07 |
| Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,73 |
| Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 305 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г.(факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| с. Сизая | 1712,994 | 1755,851 | 1533,291 | 1356,776 | 1509,280 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 |
| Котельная №24-08 | 175,864 | 178,087 | 120,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24-09 | 140,79 | 127,56 | 156,972 | 138,788 | 141,770 | 141,107 | 141,107 | 141,107 | 141,107 | 141,107 |
| Котельная №24-10 | 1396,34 | 1450,204 | 1255,974 | 1217,988 | 1367,510 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 |
| Итого по МО | 1712,994 | 1755,851 | 1533,291 | 1356,776 | 1509,280 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 | 1449,162 |

Таблица 306 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2023 годы

| Наименование параметров | На 31 декабря соответствующего календарного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| ЖФ, существующий, тыс. м2 | 39,3 | 40,10 | 40,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 41,25 | 41,79 | 42,30 | 42,80 | 43,28 | 43,74 | 44,18 | 44,61 | 45,02 |
| Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,41 |
| Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе генерального плана, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 307 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана сельского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы

| Наименование параметров | На 31 декабря соответствующего календарного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2033 г. |
| ЖФ, существующий, тыс. м2 | 66,55 | 66,55 | 66,55 |  |  |  |  |  |  |
| ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 68,17 | 68,94 | 69,69 | 70,42 | 67,37 | 73,76 |
| Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,80 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,63 |
| Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе генерального плана, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 308 – Расчетная величина общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края нарастающим итогом на расчетный срок действия генерального плана городского поселения из расчета фактически сложившихся показателей за 2019-2024 годы

| Наименование параметров | На 31 декабря соответствующего календарного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| ЖФ, существующий, тыс. м2 | 629,22 | 629,35 | 634,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 | - |  |  | 642,50 | 648,95 | 655,32 | 661,61 | 667,82 | 673,94 | 679,99 | 685,97 | 691,86 |
| Ввод ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 |  |  |  | 6,53 | 6,45 | 6,37 | 6,29 | 6,21 | 6,13 | 6,05 | 5,97 | 5,90 |
| Обеспеченность жилой площадью м2/чел. |  |  |  | 39,33 | 40,24 | 41,16 | 42,09 | 43,03 | 43,99 | 44,96 | 45,94 | 46,93 |
| Снос ЖФ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |
| Ввод ОДЗ, прогноз на основе схемы теплоснабжения, тыс. м2 | нет данных в отсутствии утвержденных ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Развитие поселения планируется в основном за счет строительства индивидуальной жилой застройки, с учетом сноса ветхого жилого фонда.

Строительство перспективного жилищного фонда производится как на пустующих территориях, так и за счет «точечных» застроек в существующих жилых районах застройки.

Распределение по годам объемов строительства, определенных проектами планировок далее будет производится с детализацией по данным, полученным от теплоснабжающей (-их) организации, а также проектных деклараций жилых комплексов, размещенных на сайтах застройщиков.

Информация о сносимых ветхих и аварийных зданиях жилого и общественно-делового фондов от администрации Шушенского округа на период до 2030 г. не представлена ввиду отсутствия адресного перечня планов сноса. Поэтому общая площадь предполагающихся к сносу зданий жилищного и общественно-делового фондов принимается равной нулю.

На основании вышеизложенного прогнозируемый прирост общей площади общественно-деловой застройки с централизованным теплоснабжением не рассматривается.

Ниже представлен прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления муниципального образования.

Таблица 309 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| с. Иджа | 571,712 | 582,353 | 562,597 | 497,091 | 572,220 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 |
| -Котельная №24-13 | 571,712 | 582,353 | 562,597 | 497,091 | 572,220 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 |
| Итого по МО | 571,712 | 582,353 | 562,597 | 497,091 | 572,220 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 |

Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 9,5177 МВт (8,1838 Гкал/час)

Таблица 310 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| пос. Ильичево | 10196,8 | 9851,9 | 9905,822 | 9961,68 | 9984,846 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 |
| Котельная №24-01 | 10196,8 | 9851,9 | 9905,822 | 9961,68 | 9984,846 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 |
| пос. Алтан | 141,1 | 143,2 | 156,287 | 145,882 | 146,880 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 |
| Котельная №24-02 | 141,1 | 143,2 | 156,287 | 145,882 | 146,880 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 |
| пос. Зарничный | 891,0 | 875,1 | 886,355 | 829,39 | 884,166 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 |
| Котельная №24-03 | 891,0 | 875,1 | 886,355 | 829,39 | 884,166 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 |
| Итого по МО | 11228,9 | 10870,3 | 10948,47 | 10938,96 | 11015,900 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 | 10918,575 |

Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 5,363 МВт (4,612 Гкал/час).

Таблица 311 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| с. Казанцево | 1030,801 | 1082,914 | 1384,8 | 1155,686 | 1120,535 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 |
| №24-04 | 454,801 | 468,641 | 803,17 | 550,200 | 529,901 | 560,890 | 560,890 | 560,890 | 560,890 | 560,890 | 560,890 | 560,890 | 560,890 |
| №24-05 | 576,000 | 614,273 | 581,63 | 605,486 | 590,634 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 |
| Итого по МО | 1030,801 | 1082,914 | 1384,8 | 1155,686 | 1120,535 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 | 1161,353 |

Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 7,794 МВт (6,7016 Гкал/час).

Таблица 312 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| с. Каптырево | 4134,553 | 4122,225 | 3885,677 | 3721,810 | 3970,083 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 |
| №24-06 | 312,731 | 343,572 | 246,823 | 189,534 | 228,640 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 |
| №24-07 | 3821,822 | 3778,653 | 3638,854 | 3532,276 | 3746,443 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 |
| с. Шунеры | 29,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы | 29,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО | 4164,472 | 4122,225 | 3885,677 | 3721,810 | 3970,083 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 | 3869,046 |

Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 5,2681 МВт (4,5292 Гкал/час).

Таблица 313 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| пос. Синеборск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Котельная №24-11 | 5734,704 | 5563,918 | 5738,499 | 5842,784 | 5679,040 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 |
| Итого по МО | 5734,704 | 5563,918 | 5738,499 | 5842,784 | 5679,040 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 |

Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 6,1028 МВт (5,2475 Гкал/час).

Таблица 314 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| с. Субботино | 1794,223 | 1776,665 | 1529,958 | 1432,509 | 1700,280 |  | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 |
| -Котельная №24-12 | 1794,223 | 1776,665 | 1529,958 | 1432,509 | 1700,280 |  | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 |
| д. Ленск | 16,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Котельная СДК | 16,701 | Котельная выведена из эксплуатации по окончанию отопительного сезона 2020-2021 гг. и ликвидирована в 2022 г. Потребители переведены на индивидуальное отопление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО | 1810,924 | 1776,665 | 1529,958 | 1432,509 | 1700,280 |  | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 |

Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей муниципального образования (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 6,397 МВт (5,5002 Гкал/час)

Таблица 315 – Прогнозный объем потребления тепловой энергии в тепловых зонах систем центрального теплоснабжения от источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Расчетные элементы территориального деления муниципального образования | Фактический полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  | Плановый полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | 3402,225 | 3387,826 | 3421,966 | 3404,657 | 3404,006 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 |
| Котельная №24-15 | 116635,940 | 114968,688 | 112135,586 | 114161,116 | 114158,759 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 |
| Котельная №24-16 | - | 1239,359 | 1222,139 | 1248,900 | 1242,812 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 |
| Итого по ГП | 120038,165 | 119595,873 | 116779,691 | 118814,673 | 118805,577 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 | 118397,745 |

Исходя из расчетной величины общей площади жилищного фонда, приведенной выше, прогнозный суммарный объем теплоснабжения потребителей городского поселения (с учетом индивидуальных и централизованных тепловых зон муниципального образования) на расчетный срок согласно удельной тепловой нагрузки, принятой в соответствии с Приложением П29.1 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 05 марта 2019 г. составит: 94,3705 МВт (81,1440 Гкал/час).

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В отсутствии мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в рамках программы энергоффективности муниципального образования и энергопаспортов на объекты капитального строительства, на которые распространяются требования энергетической эффективности прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии привести не представляется возможным.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В отсутствии выданных технических условий на технологическое присоединение объектов капитального строительства в период действия настоящей Схемы теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя сохраняется в существующих значениях.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения не планируется.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения муниципального образования не планируется присоединять к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение блокированной застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным - от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива уголь, электрическую энергию. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения и незначительной тепловой нагрузкой (0,0366 Гкал/ч/га).

Децентрализованным теплоснабжением планируется обеспечить все жилые дома (существующие и планируемые индивидуальные), а также объекты общественного назначения, удалённые от сетей централизованного теплоснабжения.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

ГЛАВА 3 (0024.ОМ-СТ.003.000)

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В силу пункта 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в составе Схемы теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края данная глава не формируется.

ГЛАВА 4 (0024.ОМ-СТ.004.000)

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Согласно п. 98 методических указаний по разработке схем тепло-снабжения перспективных балансов тепловой мощности источников тепло-вой энергии и тепловой нагрузки должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном пери-оде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии. По этой причине балансы тепловой мощности по котельной, приведенной в таблицениже, учитывают изменение тепловых нагрузок потребителей, но не учитывают мероприятия по реконструкции или закрытию источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности по котельным с учетом мероприятий по реконструкции и закрытию источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр 0024.ОМ-СТ.007.000).

Сводные данные по резервам и дефицитам тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального округа Шушенского округа Красноярского края. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Таблица 316– Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  | 2024 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2 |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,2798 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2855 |  |  |  |  |  |  | 0,2855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2855 |  |  |  |  |  |  | 0,2855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2855 |  |  |  |  |  |  | 0,2855 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,2119 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2241 |  |  |  |  |  |  | 0,1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2248 |  |  |  |  |  |  | 0,2155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2155 |  |  |  |  |  |  | 0,2155 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,6012 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5960 |  |  |  |  |  |  | 0,5960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5960 |  |  |  |  |  |  | 0,5960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5960 |  |  |  |  |  |  | 0,5960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,6690 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6568 |  |  |  |  |  |  | 0,6877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6561 |  |  |  |  |  |  | 0,6654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6654 |  |  |  |  |  |  | 0,6654 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 73,85 |  |  |  |  |  |  |  | 72,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,50 |  |  |  |  |  |  | 75,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  | 73,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,45 |  |  |  |  |  |  | 73,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  | 0,0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0053 |  |  |  |  | 0,0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0053 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,933 |  |  |  |  |  |  | 0,933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,933 |  |  |  |  | 0,9347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9347 |  |  |  |  | 0,9347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9347 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,1291 |  |  |  |  |  |  | 0,1291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2588 |  |  |  |  | 0,2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2588 |  |  |  |  | 0,2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2588 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,7679 |  |  |  |  |  |  | 0,7679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6382 |  |  |  |  | 0,6549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6549 |  |  |  |  | 0,6549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6549 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 82,31 |  |  |  |  |  |  | 82,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,41 |  |  |  |  | 70,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,1 |  |  |  |  | 70,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,1 |  |  |  |  |  |  |  | 70,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,6330 |  |  |  |  |  |  | 0,6330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,633 |  |  |  |  | 0,6347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6347 |  |  |  |  | 0,6347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6347 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0066 |  |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 1,0380 |  |  |  |  |  |  | 1,0380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0380 |  |  |  |  |  |  | 1,0434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0434 |  |  | 1,0434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0434 |  |  |  |  |  |  | 1,0434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,2945 |  |  |  |  |  |  | 0,2945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3077 |  |  |  |  |  |  | 0,3077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3077 |  |  | 0,3077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3077 |  |  |  |  |  |  | 0,3077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,7415 |  |  |  |  |  |  | 0,7415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7283 |  |  |  |  |  |  | 0,7307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7307 |  |  | 0,7307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7307 |  |  |  |  |  |  | 0,7307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 70,62 |  |  |  |  |  |  | 70,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,17 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,6380 |  |  |  |  |  |  | 0,6380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6380 |  |  |  |  |  |  | 0,6434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6434 |  |  | 0,6434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6434 |  |  |  |  |  |  | 0,6434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,0058 |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,7342 |  |  |  |  |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,1348 |  |  |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,1161 |  |  |  |  |  |  | 0,1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0979 |  |  |  |  |  | 0,0736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1022 |  |  |  |  |  |  | 0,1022 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1022 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,5847 |  |  |  |  |  |  | 0,6420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6420 |  |  |  |  |  | 0,6420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,642 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,642 |  |  |  |  |  |  | 0,642 |  |  |  |  |  |  |  | 0,642 |  |  |  |  |  |  |  | 0,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 81,27 |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,6034 |  |  |  |  |  |  | 0,6089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6320 |  |  |  |  |  | 0,6563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6277 |  |  |  |  |  |  | 0,6277 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6277 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 82,19 |  |  |  |  |  |  | 82,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,70 |  |  |  |  |  | 88,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,11 |  |  |  |  |  |  | 85,11 |  |  |  |  |  |  |  | 85,11 |  |  |  |  |  |  |  | 85,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,3342 |  |  |  |  |  |  | 0,3375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3375 |  |  |  |  |  | 0,3375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3375 |  |  |  |  |  |  | 0,3375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 |
| Установленная тепловая мощность, |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 8,20 |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 8,20 |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0,1354 |  |  |  | 0,1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1181 |  |  |  | 0,1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1181 |  |  |  |  |  |  | 0,1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 8,0646 |  |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0819 |  |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 1,2525 |  |  |  | 0,5605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5605 |  |  |  | 0,5605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5605 |  |  |  |  |  |  | 0,5605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 1,8817 |  |  |  | 1,8946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8946 |  |  |  | 1,8946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8946 |  |  |  |  |  |  | 1,8946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 1,4069 |  |  |  | 1,4789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4438 |  |  |  | 1,3725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4343 |  |  |  |  |  |  | 1,4343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 3,1342 |  |  |  | 5,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,627 |  |  |  | 5,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,627 |  |  |  |  |  |  | 5,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 72,38 |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 5,4052 |  |  |  | 6,0425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0775 |  |  |  | 6,1489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0871 |  |  |  |  |  |  | 6,0871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 67,03 |  |  |  | 74,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,20 |  |  |  | 76,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,32 |  |  |  |  |  |  | 75,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 3,9646 |  |  |  | 3,9820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9820 |  |  |  | 3,9820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,982 |  |  |  |  |  |  | 3,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-08 с. Сизая, ул. Енисейская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выведена с декабря 2023 года из эксплуатации в целях ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,1164 |  |  |  | 0,1164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1194 |  |  |  |  |  |  | 0,1194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1492 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1492 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |  | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0694 |  |  |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0463 |  |  |  | 0,0463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0768 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0768 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 59,98 |  |  |  | 59,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,88 |  |  |  |  |  |  | 41,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,48 |  |  |  |  |  |  |  | 51,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0318 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0318 |  |  |  |  |  |  | 0,0318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,8082 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8082 |  |  |  |  |  |  | 1,8082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8253 |  |  |  |  |  |  | 1,8253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8253 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8253 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,6808 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6808 |  |  |  |  |  |  | 0,6808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0451 |  |  |  |  |  |  | 1,0451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0451 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0451 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,1001 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1001 |  |  |  |  |  |  | 1,1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6932 |  |  |  |  |  |  | 0,6932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6932 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6932 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 60,84 |  |  |  |  |  |  |  | 60,84 |  |  |  |  |  |  | 60,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,98 |  |  |  |  |  |  | 37,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,98 |  |  |  |  |  |  |  | 37,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,3482 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3482 |  |  |  |  |  |  | 1,3482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3653 |  |  |  |  |  |  | 1,3653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3653 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3653 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1337 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1337 |  |  |  | 0,1337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1123 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1123 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 8,0663 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0663 |  |  |  | 8,0663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0877 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,7057 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7057 |  |  |  | 1,7057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6940 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6940 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,4182 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4182 |  |  |  | 2,6073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5651 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5651 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5651 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,9424 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9424 |  |  |  | 3,7533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8286 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8286 |  |  |  |  |  |  |  | 4,8286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 48,88 |  |  |  |  |  |  |  | 48,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,88 |  |  |  | 46,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,71 |  |  |  |  |  |  |  | 59,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,9663 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9663 |  |  |  | 3,9663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9877 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9877 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0460 |  |  |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,5940 |  |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,2430 |  |  |  |  |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,8300 |  |  |  |  |  | 0,8262 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6709 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6709 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,5210 |  |  |  |  |  | 0,6933 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8486 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8486 |  |  |  |  |  | 0,8486 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8486 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  | 61,43 |  |  |  |  |  | 42,85 |  |  |  |  |  |  |  | 42,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,44 |  |  |  |  |  | 52,44 |  |  |  |  |  |  |  | 52,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,1940 |  |  |  |  |  | 1,2183 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2183 |  |  |  |  |  | 1,2183 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СДК д. Ленск. ул. Ленина, 47а |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | Выведена из эксплуатации в 2021 году и ликвидирована в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1475 |  |  |  |  |  | 0,1475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0142 |  |  |  |  |  | 0,0142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0186 |  |  |  |  |  | 0,0186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25 |
| Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,01160 |  |  |  | 0,01160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01160 |  |  |  | 0,01160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01160 |  |  |  |  |  | 0,01160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,0844 |  |  |  | 3,0844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0844 |  |  |  | 3,0844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0844 |  |  |  |  |  | 3,0844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0844 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,1707 |  |  |  | 1,1244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1544 |  |  |  | 1,1544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1544 |  |  |  |  |  | 1,1544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1544 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,3324 |  |  |  | 1,3166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3297 |  |  |  | 1,3229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3285 |  |  |  |  |  | 1,3285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3285 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,7697 |  |  |  | 1,8160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7860 |  |  |  | 1,7860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7860 |  |  |  |  |  | 1,7860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7860 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  | 57,38 |  |  |  | 58,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,90 |  |  |  | 57,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,90 |  |  |  |  |  | 57,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,608 |  |  |  | 1,6238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6107 |  |  |  | 1,6175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6119 |  |  |  |  |  | 1,6119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  | 52,13 |  |  |  | 52,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,22 |  |  |  | 52,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,0524 |  |  |  | 2,0524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0524 |  |  |  | 2,0524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0524 |  |  |  |  |  | 2,0524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0524 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 |
| Установленная тепловая мощность, |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  |  | 105,8812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  |  | 4,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | 52,7770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,7770 |  |  |  |  |  |  | 53,6462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,3272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,1873 |  |  |  |  |  |  |  | 55,1873 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,1873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,1873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,1873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,1873 |  |  |  |  |  |  |  | 55,1873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | 42,6024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,7580 |  |  |  |  |  |  | 43,7826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,1532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,6158 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0647 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,9687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,9687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,9687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,9687 |  |  |  |  |  |  |  | 39,9687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | 48,2832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,2832 |  |  |  |  |  |  | 47,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,8729 |  |  |  |  |  |  |  | 45,8729 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,8729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,8729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,8729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,8729 |  |  |  |  |  |  |  | 45,8729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  | 45,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,60 |  |  |  |  |  |  | 44,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,32 |  |  |  |  |  |  |  | 43,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,32 |  |  |  |  |  |  |  | 43,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | 58,4578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,3022 |  |  |  |  |  |  | 57,2776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4444 |  |  |  |  |  |  |  | 60,9955 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0915 |  |  |  |  |  |  |  | 61,0915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  | 55,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,12 |  |  |  |  |  |  | 54,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,20 |  |  |  |  |  |  |  | 57,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,70 |  |  |  |  |  |  |  | 57,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  |  | 97,2812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00523 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00523 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00523 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6828 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6828 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6828 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4853 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4849 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4849 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2267 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2267 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1555 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1559 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1559 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,77 |  |  |  |  |  |  |  | 22,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,83 |  |  |  |  |  |  |  | 22,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3388 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3388 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3388 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24 (Котельная выведена из эксплуатации с 15.09.2020 г. , котельное оборудование законсервировано) |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-01пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 20,684 |  |  |  |  |  |  |  | 20,684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,684 |  |  |  |  |  |  | 20,684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,694 |  |  |  |  |  |  |  | 20,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,974 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,715 |  |  |  |  |  |  | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6224 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6224 |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 4,2060 |  |  |  |  |  |  |  | 4,4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4013 |  |  |  |  |  |  | 4,4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4013 |  |  |  |  |  |  |  | 4,4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 3,7507 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7579 |  |  |  |  |  |  | 3,8423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8042 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8042 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 15,7630 |  |  |  |  |  |  |  | 15,567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,567 |  |  |  |  |  |  | 15,567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6703 |  |  |  |  |  |  |  | 15,6703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 76,21 |  |  |  |  |  |  |  | 75,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,27 |  |  |  |  |  |  | 75,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,73 |  |  |  |  |  |  |  | 75,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 16,2183 |  |  |  |  |  |  |  | 16,1213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2111 |  |  |  |  |  |  | 16,1267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2674 |  |  |  |  |  |  |  | 16,2674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5474 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 78,41 |  |  |  |  |  |  |  | 77,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,38 |  |  |  |  |  |  | 77,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность ʺнеттоʺ (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 15,504 |  |  |  |  |  |  |  | 15,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,504 |  |  |  |  |  |  | 15,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,514 |  |  |  |  |  |  |  | 15,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет информации о мощности котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-02пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 |
| Установленная тепловая мощность, |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2689 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,0646 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0649 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,0493 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0561 |  |  |  |  |  |  | 0,0636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0578 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,1944 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1941 |  |  |  |  |  |  | 0,1941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1979 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 72,54 |  |  |  |  |  |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,60 |  |  |  |  |  |  |  | 73,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,2097 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2029 |  |  |  |  |  |  | 0,1954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 78,25 |  |  |  |  |  |  |  | 76,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,71 |  |  |  |  |  |  | 72,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,24 |  |  |  |  |  |  |  | 76,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,0688 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0688 |  |  |  |  |  |  | 0,0688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0689 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, 2г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0209 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 2,053 |  |  |  |  |  |  |  | 2,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,053 |  |  |  |  |  |  | 2,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0491 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0491 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования СОт |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,142 |  |  |  |  |  |  |  | 0,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,142 |  |  |  |  |  |  | 0,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1071 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,4190 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4016 |  |  |  |  |  |  | 0,4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4016 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,3584 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3429 |  |  |  |  |  |  | 0,3802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3477 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3477 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,4920 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5094 |  |  |  |  |  |  | 1,5094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5404 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 72,68 |  |  |  |  |  |  |  | 73,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,53 |  |  |  |  |  |  | 73,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,18 |  |  |  |  |  |  |  | 75,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,5526 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5681 |  |  |  |  |  |  | 1,5308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5943 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5943 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 75,63 |  |  |  |  |  |  |  | 76,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,38 |  |  |  |  |  |  | 74,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,80 |  |  |  |  |  |  |  | 77,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,2530 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2530 |  |  |  |  |  |  | 1,2530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2491 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2491 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В течении всего расчетного периода существующих мощностей котельной достаточно для покрытия присоединенных тепловых нагрузок в отсутствии прироста перспективных тепловых нагрузок, в существующей зоне действия котельной муниципального образования.

Таблица 317 – Анализ существующих мощностей котельных для покрытия перспективных тепловых нагрузок в существующих зонах действия источников тепловой энергии в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Зона действия котельных | РТМ, Гкал/ч | Нетто, Гкал/ч | Мощность котла, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | ПО+Потери, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Иджа СЦТ-03 | 0,91 | 0,906 | 0,4 | 0,506 | 0,310 | Покрывает существующую тепловую нагрузку |
| пос. Ильичево СЦТ №18 | 20,72 | 20,694 | 5,18 | 15,514 | 5,0237 | Покрывает существующие тепловые нагрузки |
| пос. Алтан СЦТ №01 | 0,27 | 0,2689 | 0,2 | 0,0689 | 0,071 | Не покрывает существующие тепловые нагрузки |
| пос. Зарничный СЦТ №02 | 2,07 | 2,0491 | 0,8 | 1,2491 | 0,5087 | Покрывает существующие тепловые нагрузки |
| с. Казанцево СЦТ №04 | 0,94 | 0,9345 | 0,3 | 0,6347 | 0,2798 | Покрывает существующие тепловые нагрузки |
| с. Казанцево СЦТ№05 | 1,05 | 1,0434 | 0,4 | 0,6434 | 0,3127 | Покрывает существующие тепловые нагрузки |
| с. Каптырево СЦТ №06 | 0,74 | 0,738 | 0,4 | 0,338 | 0,096 | Покрывает существующие тепловые нагрузки |
| с. Каптырево СЦТ№07 | 8,2 | 8,082 | 4,1 | 3,982 | 2,455 | Покрывает существующие тепловые нагрузки |
| с. Сизая СЦТ-11 | 0,12 | 0,1194 | 0,12 | 0 | 0,0697 | Не покрывает существующую тепловую нагрузку |
| с. Сизая СЦТ-12 | 1,84 | 1,8253 | 0,46 | 1,3653 | 1,1321 | Покрывает существующие тепловые нагрузки |
| пос. Синеборск СЦТ №13 | 8,20 | 8,077 | 4,1 | 3,9877 | 3,2591 | Покрывает существующие тепловые нагрузки |
| с. Субботино СЦТ №14 | 1,64 | 1,6183 | 0,4 | 1,2183 | 0,7694 | Покрывает существующие тепловые нагрузки |
| СЦТ №17 от Котельная №24-14 | 3,096 | 3,0844 | 1,032 | 2,0524 | 1,2984 | Покрывает существующие тепловые нагрузки |
| СЦТ №09/1 от Котельная №24-15 | 106,0 | 105,8812 | 8,6 | 97,2812 | 60,0083 |  |
| СЦТ №09/2 от Котельная №24-16 | 0,688 | 0,6828 | 0,344 | 0,3388 | 0,4561 | Не покрывает существующие тепловые нагрузки |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистральных выводов с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети источника тепловой энергии не приведен в отсутствии требований по разработки электронной модели.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Перечень имеющихся резервов (дефицитов) приведен в таблице ниже.

Таблица 318 – Резервы и дефициты по договорной и фактической тепловой нагрузке существующей системы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Источник теплоснабжения | Резерв по договорной нагрузке, Гкал/ч | Доля резерва по договорной нагрузке, % | Резерв по фактической нагрузке, Гкал/ч | Доля резерва по фактической нагрузке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП ШТЭС | Котельная №24-13 | 0,5960 | 65,70 | 0,6650 | 73,41 |
| 1 | МУП ШТЭС | Котельная №24-01 | 15,6703 | 75,73 | 16,2674 | 78,61 |
| 2 | МУП ШТЭС | Котельная №24-02 | 0,1979 | 73,6 | 0,2050 | 76,24 |
| 3 | МУП ШТЭС | Котельная №24-02 | 1,5404 | 75,18 | 1,5943 | 77,80 |
| 1 | МУП ШТЭС | Котельная №24-04 | 0,655 | 70,1 | 0,6999 | 74,88 |
| 2 | МУП ШТЭС | Котельная №24-05 | 0,731 | 70,1 | 0,7961 | 76,30 |
| 1 | МУП ШТЭС | Котельная №24-06 | 0,6420 | 87,0 | 0,6563 | 88,99 |
| 2 | МУП ШТЭС | Котельная №24-07 | 5,627 | 69,6 | 6,1489 | 76,09 |
| 1 | МУП ШТЭС | Котельная №24-09 | 0,0768 | 51,48 | 0,0616 | 51,60 |
| 2 | МУП ШТЭС | Котельная №24-10 | 0,6932 | 36,96 | 1,2650 | 69,31 |
| 1 | МУП ШТЭС | Котельная №24-11 | 4,8286 | 59,71 | 2,2091 | 64,11 |
| 1 | МУП ШТЭС | Котельная №24-12 | 0,8486 | 52,44 | 0,6563 | 40,56 |
| 1 | МУП ШТЭС | Котельная №24-14 | 1,786 | 57,9 | 1,6119 | 52,26 |
| 2 | МУП ШТЭС | Котельная №24-15 | 45,8729 | 43,32 | 61,0915 | 57,70 |
| 3 | МУП ШТЭС | Котельная №24-16 | 0,2267 | 33,20 | 0,1559 | 22,83 |

В соответствии с данными, представленными в таблице выше, можно сделать вывод, котельная до конца прогнозного периода будет иметь значительный резерв тепловой мощности при расчете договорной нагрузки.

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы договорные тепловые нагрузки по состоянию на базовый период (2024 год) актуализации Схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края по источнику теплоснабжения.

Уточнены расчетные нагрузки на выходе теплоисточника по состоянию на базовый период (2024 год) актуализации Схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края.

Заново выполнен расчет теплового баланса источника централизованного теплоснабжения на период до 2030 года с учетом приведенных выше изменений. На основании, которого актуализированы значения резервов (дефицитов) тепловой мощности в течении всего прогнозного периода.

ГЛАВА 5 (0024.ОМ-СТ.005.000)

МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Общие положения

Мастер-план в проекте схемы теплоснабжения выполняется в соответствии требованиями документов:

-ПП РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам тепло-снабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 17 октября 2024 года);

-«Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 11 сентября 2024 года).

В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;

-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;

-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения,

При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О тепло-снабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В отсутствии генерального плана муниципального образования земли для жилищного строительства по населенному пункту сельского поселения планируемые к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами территории не определены.

При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

Анализ прироста жилого фонда показал рост индивидуального жилого строительства, которое не рассматривается в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС. Многоквартирное жилое строительство не ведется.

Согласно динамике численности населения Иджинского сельсовета и Шушенского округа в целом до 01.01.2025 г. по данным Росстата, с 2016 г. наблюдается устойчивая убыль населения.

Численность населения в поселении на начало 2025 г. составила 0,637 тыс. чел. На расчетный срок численность населения снизится до 0,589 тыс. чел.

Общая плотность населения на территории Иджинского сельсовета, исключая территории за пределами населенных пунктов, составляет 4,39 чел. на 1 га с учетом снижения населения на расчетный срок составит – 4,03 чел. на 1 га.

Таблица 319 – Исходные данные для разработки Мастер-плана в отсутствии утвержденного генерального плана Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2030 г. | Изменения на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая численность населения | чел. | 618 | 600 | 637 | 589 | Уменьшение |
| 2 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ (по муниципальному образованию) | м2/чел | 25,89 | 26,67 | 25,12 | 29,98 | Увеличение |
| 2.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ. м2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,67 | Увеличение |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты дошкольного образования | мест | - | - | - | 45 | Увеличение |
| 3.2 | Объекты общего образования | мест | 220 | 220 | 220 | 220 | Без изменений |
| 3.3 | Объекты здравоохранения | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | Без изменений |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения | мест | 200 | 200 | 200 | 200 | Без изменений |

Таблица 320 – Технико-экономические показатели по территориям Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование территории | Тип застройки | Площадь, тыс. м2 | Кол-во ОКС | Площадь территории населенных пунктов, га | Площадь жилой зоны, км2 | Численность населения, постоянно проживающая на территории, чел. | Плотность населения на территории населенного пункта, чел на 1 га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Иджинский сельсовет |  | Всего | 16,00 | 267 | 145,0 | 0,998 | 637 | 4,39 |
|  |  | БЗ | 5,83 | 146 |  |  |  |  |
|  |  | ИЖС | 10,17 | 267 |  |  |  |  |
|  |  | МКД | - | - |  |  |  |  |

В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;

-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;

-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения.

При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Согласно динамике численности населения Ильичевского сельсовета и Шушенского округа в целом до 01.01.2025 г. по данным Росстата, с 2016 г. наблюдается устойчивая убыль населения. На расчетный срок численность населения снизится до 2,005 тыс. чел.

Общая плотность населения на территории Ильичевского сельсовета, исключая территории за пределами населенных пунктов, составляет 5,39 чел. на 1 га с учетом снижения населения на расчетный срок составит – 4,01 чел. на 1 га.

Анализ прироста жилого фонда показал рост индивидуального жилого строительства, которое не рассматривается в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС. Многоквартирное жилое строительство не ведется.

Развитие поселения планируется в основном за счет строительства индивидуальной застройки с индивидуальным отоплением с учетом сноса ветхого жилого фонда. Строительство перспективного жилищного фонда производится как на пустующих территориях, так и за счет «точечных» застроек в существующих жилых районах застройки.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

Формирование распределения площадей нового строительства в рамках планировочных районов с привязкой к кадастровым кварталам производится с учетом сведений проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройки, которые на момент разработки схемы теплоснабжения администрация поселения не представила.

Распределение по годам объемов строительства, определенных проектами планировок далее будет производится с детализацией по данным, полученным от теплоснабжающей (-их) организации, а также проектных деклараций жилых комплексов, размещенных на сайтах застройщиков.

Ниже приведен реестр разрешений на строительство ОКС, выданных и нереализованных на этапе актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края.

Анализ объектов капитального строительства, планируемых к размещению в границах сельского поселения, показал, что это объекты агропромышленного комплекса, которые не предусматривают подключение к системам централизованного теплоснабжения. Данные объекты в своем составе исходя из разработанной ПСД будут оборудованы локальными котельными или индивидуальными теплогенераторами.

Здание детской школы искусств (реконструкция) (пос. Ильичево, ул. Московская, 5) подключено к системе центрального теплоснабжения №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево. После завершения реконструкции, которое предусматривает установление узла учета на вводе в здание, будет пересмотрена договорная нагрузка, на данном этапе договорная нагрузка определена.

Таблица 321 – Реестр выданных разрешений на строительство ОКС, строительство и ввод в эксплуатацию не осуществлено, на этапе актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Название проекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка | № и дата выдачи разрешения на строительство | Характеристики объекта | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, 2 этап - Телятник №1 | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-01-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -260 голов. Площадь застройки - 1602,6 кв.м. Площадь общая - 1491,7 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, 2 этап - Телятник №2 | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-02-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -260 голов. Площадь застройки - 1602,6 кв.м. Площадь общая - 1491,7 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Здание молодняка №1 | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-03-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -540 голов. Площадь застройки - 3179 кв.м. Площадь общая - 3124,9 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Здание молодняка №2 | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-04-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -540 голов. Площадь застройки - 3179 кв.м. Площадь общая - 3124,9 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Здание молодняка №3 | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-05-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -758 голов. Площадь застройки - 4873,2 кв.м. Площадь общая - 4805,9 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Здание молодняка №4 | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-06-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -758 голов. Площадь застройки - 4873,2 кв.м. Площадь общая - 4805,9 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Здание молодняка №5 | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-07-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -760 голов. Площадь застройки - 6186,7 кв.м. Площадь общая - 6060,7 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Сухостойный блок №1 | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-08-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Мощность -692 голов. Площадь застройки - 6186,7 кв.м. Площадь общая - 6060,7 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Гараж №1 | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-09-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 1539,1 кв.м. Площадь общая - 1481,9 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Насосная станция. | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-10-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 108 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. 2 этап - Крытый прогон для скота №5. | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-11-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 167,6 кв.м. Площадь общая - 157,1 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. 2 этап - Крытый прогон для скота №6. | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-12-2020 от 02.03.2020 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 70,2 кв.м. Площадь общая - 63,5 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. Трансформаторная подстанция. | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-13-2020 от 03.03.2020 | Площадь застройки - 72 кв.м. Этажность -1. Расчетная нагрузка электроприемников - 1024,6 кВт | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Животноводческий комплексна 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет. 1 этап, 26 очередь - Убойно-санитарный пункт. | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-01-2022 от 16.05.2022 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 381,90 кв.м. Площадь общая - 341,55 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Комплекс по приемке очистке, сушке и отгрузке фуражного материала производительностью 100 тонн в час в Красноярском крае, Шушенском районе, Ильичевского сельсовета. | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-02-2022 от 05.07.2022 | Площадь застройки - 17010,16 кв.м. Площадь общая - 5879,11 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Молочная ферма производительностью 26400 тонн молока в год в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, поселок Алтан, территория ФХ Зубарева, земельный участок 1. Коровник №5. | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-09-2023 от 22.11.2023 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 10769,69 кв.м. Площадь общая - 10651,65 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Молочная ферма производительностью 26400 тонн молока в год в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, поселок Алтан, территория ФХ Зубарева, земельный участок 1. Коровник №6. | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-10-2023 от 22.11.2023 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 10769,69 кв.м. Площадь общая - 10651,65 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Молочная ферма производительностью 26400 тонн молока в год в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, поселок Алтан, территория ФХ Зубарева, земельный участок 1. Крытый прогон для скота №9. | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-11-2023 от 22.11.2023 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 375,96 кв.м. Площадь общая - 362,94 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Молочная ферма производительностью 26400 тонн молока в год в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет, поселок Алтан, территория ФХ Зубарева, земельный участок 1. Крытый прогон для скота №10. | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-12-2023 от 22.11.2023 | Панели металлические трехслойные стеновые. Этажность-1. Площадь застройки - 375,96 кв.м. Площадь общая - 362,94 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Административный блок со столовой, расположенный на животноводческом комплексе ИП ГК (Ф)Х Зубарева Наталья Владимировна, в Красноярском крае, Шушенский район, Ильичевский сельсовет | 24:42:0401002:376 | 24-ru24542302-01-2025 от 04.03.2025 | Площадь застройки - 535,03 кв.м. Площадь общая - 891,22 кв.м. Этажность -2. Материал стен- железобетонный каркас, навесные панели. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Здание детской школы искусств (реконструкция) (пос. Ильичево, ул. Московская, 5) | 24:42:2701004:235 | 24-ru24542302-10-2024 от 08.11.2024 | Площадь застройки - 760,1 кв.м. Площадь общая - 857,2 кв.м. Этажность -2. Материал стен-кирпич. | ОКС подключен к СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево |

В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;

-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;

-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения.

При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с генеральным планом муниципального образования земли для жилищного строительства по населенным пунктам сельского поселения планируются к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами:

-территория площадью 6,1 га в д. Нижняя Коя;

-территория площадью 35,7 га в с. Казанцево.

При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

Перечень планируемой общественно-деловой застройки приведен:

-в соответствии с данными генерального плана Казанцевского сельсовета;

-в соответствии с мероприятиями, заложенными в Схеме территориального планирования Красноярского края в границах Шушенского округа и представлен в таблице ниже.

Приведенные мероприятия не приводят требуемые характеристики, а именно площадь здания, материал конструкций здания, по объектам общественно-деловой застройки (далее – ОДЗ) для проведения расчета тепловых нагрузок в части отопления.

Таблица 322 – Планируемая социально-общественная застройка и реконструкция существующих обхектов социальной инфраструктуры в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на первую очередь и расчетный срок, определенный документами ТП

| № п/п | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Объект культурно-досугового назначения (объект муниципального значения) |  |  |  |  |
| 2.1 | Учреждение культуры с библиотекой | 350 мест | с. Казанцево | Расчетный срок | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. Проект не представлен. |

Формирование распределения площадей нового строительства в рамках планировочных районов с привязкой к кадастровым кварталам производится с учетом сведений проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройки, которые на момент разработки схемы теплоснабжения администрация поселения не представила.

Распределение по годам объемов строительства, определенных проектами планировок далее будет производится с детализацией по данным, полученным от теплоснабжающей (-их) организации, а также проектных деклараций жилых комплексов, размещенных на сайтах застройщиков.

В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;

-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;

-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения,

При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования земли для жилищного строительства по населенным пунктам сельского поселения планируются к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами:

-территория площадью 49,7 га в с. Каптырево;

-территория площадью 10,4 га в пос. Синий Камень.

При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

Перечень планируемой общественно-деловой застройки приведен:

-в соответствии с данными генерального плана Каптыревского сельсовета;

-в соответствии с мероприятиями, заложенными в Схеме территориального планирования Красноярского края в границах Шушенского округа

и представлен в таблице ниже.

Приведенные мероприятия не приводят требуемые характеристики, а именно площадь здания, материал конструкций здания, по объектам общественно-деловой застройки (далее – ОДЗ) для проведения расчета тепловых нагрузок в части отопления.

Таблица 323 – Планируемая социально-общественная застройка и реконструкция существующих обхектов социальной инфраструктуры в границах Каптырневского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на первую очередь и расчетный срок, определенный документами ТП

| № п/п | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект образования (объект муниципального значения) |  |  |  |  |
| 1.1 | общеобразовательное учреждение | - | с. Шунеры | Расчетный срок | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. Проект не представлен. |
| 2 | Объект здравоохранения (объект регионального значения) |  |  |  |  |
| 2.1 | Возведение фельдшерско-акушерского пункта | Определяется проектом | пос. Шарып | Первая оче-редь (2020-2030 гг. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. Проект не представлен. |
| 2.2 | Возведение модульной врачебной амбулатории | Определяется проектом | с. Каптырево | Первая оче-редь (2020-2030 гг. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. Проект не представлен. |

В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;

-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;

-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения,

При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О тепло-снабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В отсутствии генерального плана муниципального образования земли для жилищного строительства по населенному пункту сельского поселения планируемые к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами территории не определены.

При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

Согласно динамике численности населения Сизинского сельсовета и Шушенского округа в целом до 01.01.2025 г. по данным Росстата, с 2016 г. наблюдается устойчивая убыль населения.

Общая плотность населения на территории Сизинского сельсовета, исключая территории за пределами населенных пунктов, составляет 6,21 чел. на 1 га с учетом снижения населения на расчетный срок составит – 5,13 чел. на 1 га.

На основании вышеизложенного основные позиции, которые легли в основу разработки Мастер-плана схемы теплоснабжения не содержат альтернативных вариантов развития и представляют собой единый вариант развития схемы теплоснабжения, при котором каждый из источников тепловой энергии МУП ШТЭС:

-по адресу с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 (Котельная №24-09 с. Сизая) остается автономным источником тепловой энергии в своей зоне;

-по адресу с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а (Котельная №24-10 с. Сизая) остается самостоятельным источником тепловой энергии в своей зоне.

В отношении Котельной №24-08 по адресу с. Сизая, ул. Енисейская, стр..9, которая выведена из эксплуатации и снята с баланса МУП ШТЭС согласно постановлению Администрации Шушенского округа от 26.12.2023 №1869 «О передаче имущества из хозяйственного ведения» проведены организационные мероприятия по сохранности здания, оборудования, тепловых сетей и складских помещений для твердого топлива.

Таблица 324 – Исходные данные для разработки Мастер-плана в отсутствии утвержденного генерального плана Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | Изменения на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая численность населения | чел. | 2209 | 1956 | 1823 | Уменьшение |
| 2 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ (по муниципальному образованию) | м2/чел | 25,7 | 29,1 | 34,04 | Увеличение |
| 2.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ. м2 | 56,79 | 56,79 | 62,07 | Увеличение |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты дошкольного образования | мест | 43 | 43 | 143 | Увеличение |
| 3.2 | Объекты общего образования | мест | 480 | 480 | 480 | Без изменений |
| 3.3 | Объекты здравоохранения | койка/место | 6 | 6 | 6 | Без изменений |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения | мест | 225 | 225 | 225 | Без изменений |
| 3.5 | Музейные учреждения | единиц | 1 | 1 | 1 | Без изменений |

Таблица 325 – Технико-экономические показатели по территориям Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование территории | Тип застройки | Площадь, тыс. м2 | Кол-во ОКС | Площадь территории населенных пунктов, га | Площадь жилой зоны, га | Численность населения, постоянно проживающая на территории | Плотность населения на территории населенного пункта, чел на 1 га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сизая | Всего |  |  | 238,8 | 132,8 | 1782 | 7,46 |
| 2 | д. Голубая | Всего |  |  | 43,7 | 25,5 | 261 | 5,97 |
| 3 | пос. Красный Хутор | Всего |  |  | 61,3 | 48,4 | 166 | 2,71 |
| 4 | д. Никитино | Всего |  |  | 11,6 | 7,4 | - | - |
| Всего МО Сизинский сельсовет |  | Всего | 56,79 | 1049 | 355,4 | 214,1 | 2209 | 6,21 |
|  |  | БЗ | 17,48 | 351 |  |  |  |  |
|  |  | ИЖС | 39,31 | 698 |  |  |  |  |

В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;

-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;

-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения.

Согласно динамике численности населения Синеборского сельсовета и Шушенского округа в целом наблюдается устойчивая убыль населения. На расчетный срок численность населения снизится до 1,021 тыс. чел.

Многоквартирное жилое строительство представлено 6 (шестью) объектами:

-2 из которых введены в эксплуатацию в 1967 году (S об.ж.=1224,2 м2);

-3 из которых введены в эксплуатацию в 1984 году (S об.ж.=3663,4 м2);

-1 введен в эксплуатацию в 2023 году (S об.ж.=1600,9 м2).

Вся многоквартирная застройка подключена к системе централизованного теплоснабжения.

Объекты перспективного строительства блочного и индивидуального жилого фонда не рассматривается в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС.

Общая плотность населения на территории Синеборского сельсовета, исключая территории за пределами населенных пунктов, составляет 4,67 чел. на 1 га с учетом снижения населения на расчетный срок составит – 3,14 чел. на 1 га.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

Настоящей схемой теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края предусмотрено мероприятие по установке модульной котельной в населенном пункте пос. Синеборск в рамках Государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Муниципальным образованием «Шушенский район» выдано разрешение на размещение объекта №МКУ-2442/2023-38 от 11.05.2023 г. в соответствии со схемой границ земель или земельного участка: РФ, Красноярский край, Шушенский район, пос. Синеборск, кадастровые номера земельных участков:

-24:42:2501001:759, площадью 5354 кв.м

-24:42:2501001:760, площадью 706 кв.м.

На дату актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края утверждена инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, в которой предусмотрены мероприятия по реконструкции тепловых сетей системы теплоснабжения пос. Синеборск (СЦТ №13).

На основании вышеизложенного:

- источник тепловой энергии МУП ШТЭС по адресу пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 (Котельная №24-11 пос. Синеборск) остается самостоятельным источником тепловой энергии в своей зоне до ввода в эксплуатацию нового источника тепловой энергии;

- по завершению установки модульной котельной пос. Синеборск тепловые сети от существующей Котельной №24-11 пос. Синеборск будут переподключены на новую модульную котельную с учетом месторасположения земельного участка, выделенного под новый источник тепловой энергии;

- участки тепловой сети, отключенные от нового источника тепловой энергии, необходимо демонтировать (Протяженность таких участков ориентировочно составит 1,02 км D ус 200/150 мм).

В основу разработки проекта схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;

-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;

-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения.

При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О тепло-снабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с генеральным планом муниципального образования земли для жилищного строительства по населенным пунктам сельского поселения планируются к резервированию под застройку индивидуальными жилыми домами:

-территория площадью 16,3 га в с. Субботино.

При этом, застройка индивидуальными жилыми домами планируется с индивидуальным отоплением.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

Анализ прироста жилого фонда показал рост индивидуального жилого строительства, которое не рассматривается в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС. Многоквартирное жилое строительство не ведется.

Перечень планируемой на расчетный срок общественно-деловой застройки, приведен:

-с данными генерального плана Субботинского сельсовета;

-в соответствии с мероприятиями, заложенными в Схеме территориального планирования Красноярского края в границах Шушенского округа и представлен таблице ниже.

Приведенные мероприятия не приводят требуемые характеристики, а именно площадь здания, материал конструкций здания, по объектам общественно-деловой застройки (далее – ОДЗ) для проведения расчета тепловых нагрузок в части отопления.

Таблица 326 – Планируемая социально-общественная застройка и реконструкция существующих обхектов социальной инфраструктуры в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на первую очередь и расчетный срок, определенный документами территориального планирования поселения

| № п/п | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты дошкольного образования (местного значения) |  |  |  |  |
| 1.1 | Начальная школа | 100 мест | с. Средняя Шушь | Расчетный срок – 2033 г. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. Проект не представлен. |
| 2 | Объекты культурно-досугового назначения (местного значения) |  |  |  |  |
| 2.1 | Клуб | 50 мест | д. Ленск | Расчетный срок – 2033 г. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. Проект не представлен. |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта (местного значения) |  |  |  |  |
| 3.1 | Физкультурно-спортивный оздоровительный комплекс | н/д. | с. Субботино | Расчетный срок – 2033 г. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. Проект не представлен. |

Формирование распределения площадей нового строительства в рамках планировочных районов с привязкой к кадастровым кварталам производится с учетом сведений проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройки, которые на момент разработки схемы теплоснабжения администрация поселения не представила.

Распределение по годам объемов строительства, определенных проектами планировок далее будет производится с детализацией по данным, полученным от теплоснабжающей (-их) организации, а также проектных деклараций жилых комплексов, размещенных на сайтах застройщиков.

В основу разработки проекта схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работы:

-определен и согласован перечень объектов перспективной застройки. Перечень включает в себя площадные объекты комплексной застройки и заявки на подключение к централизованной системе теплоснабжения. При определении перспективной нагрузки комплексной застройки (площадные объекты) использованы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тепловая нагрузка заявителей на технические условия из-за отсутствия площадей построек принята в соответствии с заявкой;

-разработаны балансы тепловых мощностей на источниках тепловой энергии для определения резерва/дефицита тепловой мощности при подключении перспективной тепловой нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проведено уточнение зон действия источников тепловой энергии;

-сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения.

При этом, следует отметить, что в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Согласно динамике численности населения поселка Шушенское и Шушенского округа в целом до 01.01.2025 г. по данным Росстата, с 2016 г. наблюдается устойчивая убыль населения. На расчетный срок численность населения снизится до 14,742 тыс. чел.

Общая плотность населения на территории поселка Шушенское, исключая территории за пределами населенных пунктов, составляет 1,48 чел. на 1 га с учетом снижения населения на расчетный срок составит – 1,31чел. на 1 га.

Анализ прироста жилого фонда показал рост индивидуального жилого строительства, которое не рассматривается в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС. Многоквартирное жилое строительство не планируется.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется незначительной тепловой нагрузкой ИЖС и размещением их на значительном расстоянии друг от друга (плотностью населения), что влечет за собой потери в тепловых сетях с учетом значительных капитальных вложений по их прокладке.

Формирование распределения площадей нового строительства в рамках планировочных районов с привязкой к кадастровым кварталам производится с учетом сведений проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройки, которые на момент разработки схемы теплоснабжения администрация поселения не представила.

Распределение по годам объемов строительства, определенных проектами планировок далее будет производится с детализацией по данным, полученным от теплоснабжающей (-их) организации, а также проектных деклараций жилых комплексов, размещенных на сайтах застройщиков.

Ниже приведен реестр разрешений на строительство ОКС, выданных и нереализованных на этапе актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края.

Анализ объектов капитального строительства, планируемых к размещению в границах городского поселения, показал, что это объекты агропромышленного комплекса, которые не предусматривают подключение к системам централизованного теплоснабжения. Данные объекты в своем составе исходя из разработанной ПСД будут оборудованы локальными котельными или индивидуальными теплогенераторами.

Таблица 327 – Реестр выданных разрешений на строительство ОКС, строительство и ввод в эксплуатацию не осуществлено, на этапе актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Название проекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка | № и дата выдачи разрешения на строительство | Характеристики объекта | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция здания убойного цеха с пристройкой цеха переработки по адресу: пгт. Шушенское, ул. Первомайская, 60, Лит. В22, В23,В25, В108, В109 | 24:42:2403001:21 | 24-ru24542101-02-2024 от 20.05.2024 | Стены-кирпичные. Этажность-1. Площадь застройки - 4017,4 кв.м. Площадь общая - 5003,7 кв.м. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Нежилое здание (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Горького, ЗУ55) | 24:42:2403005:655, 24:42:2403005:1233 | 24-ru24542101-02-2023 от 08.06.2023 | Площадь застройки - 494,3 кв.м. Площадь общая - 401,4 кв.м. Этажность -1. Материал стен-блоки. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Склад (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Горького, ЗУ49а) | 24:42:2403005:1250 | 24-ru24542101-04-2023 от 20.07.2023 | Площадь застройки - 456,8 кв.м. Площадь общая - 450,0 кв.м. Этажность -1. Материал стен-металлический каркас, обшит металлопрофилем. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Гараж (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Трудовая, ЗУ12) | 24:42:2401001:1154 | 24-ru24542101-06-2023 от 17.08.2023 | Площадь застройки - 327,9 кв.м. Площадь общая - 241,4 кв.м. Этажность -1. Материал стен-металлический каркас, стеновые сэндвич-панели. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Магазин (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, 2 мкрн, в районе дома №61) | 24:42:2402004:3291, 24:42:2402004:3290 | 24-ru24542101-08-2023 от 05.09.2023 | Площадь застройки - 131,3 кв.м. Площадь общая - 91,4 кв.м. Этажность -1. Материал стен-газоблоки, облицовка кирпич. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Магазин (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, ЗУ5а) | 24:42:2401006:1738 | 24-ru24542101-06-2024 от 07.08.2024 | Площадь застройки - 1103,6 кв.м. Площадь общая - 1072,0 кв.м. Этажность -1. Материал стен-металлический каркас, стеновые сэндвич-панели. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Административное здание (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Промышленная, ЗУ7 и ЗУ5) | 24:42:2401001:539, 24:42:2401001:580 | 24-ru24542101-08-2024 от 09.10.2024 | Площадь застройки - 102,2 кв.м. Площадь общая - 67,9 кв.м. Этажность -1. Материал стен-газобетонные блоки. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |
| Нежилое здание (Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 12 | 24:42:2404003:1106 | 24-ru24542101-01-2025 от 26.12.2023 (с изм. от 06.02.2025) | Площадь застройки - 73,7 кв.м. Площадь общая - 66,1 кв.м. Этажность -1. Материал стен- металлический каркас, стеновые сэндвич-панели. | Запрос о выдачи ТУ на подключение не подавался. |

5.2. Анализ «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы» и «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов»

В таблице ниже представлено сравнение мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения на 2026 г., «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы» (далее - СиПР ЭЭС Р) и «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов» (далее - СИПРЭ КК).

Таблица 328– Сравнение мероприятий в программах развития энергетической системы и схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Генерирующий объект | СиПР ЭЭС Р на 2025-2030 гг. | СИПРЭ КК на 2024-2028 гг. | Схема теплоснабжения Иджинского сельсовета (актуализация на 2026 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| В границах Шушенского округа Красноярского края объекты генерирующих электрическую и тепловую энергии отсутствуют | Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен | Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен | Ввод объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен |
|  | Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен | Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен | Вывод из эксплуатации объекта генерирующих электрическую и тепловую энергии не предусмотрен |

5.3. Анализ Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на 2022-2031 годов

В соответствии с действующей региональной программе газификации Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 11.03.2022 г. №167-п, не предусматривается строительство магистральных и межпоселковых распределительных газопроводов и перевод источников тепловой энергии (котельных) на природный газ, СУГ, СПГ в границах поселений Шушенского округа Красноярского края.

5.4. Описание вариантов развития системы теплоснабжения поселения

Актуализированный вариант представляет собой развитие основных направлений ранее утвержденного сценария схемы теплоснабжения сельского поселения.

Таблица 329 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. | 24:42:3001001:195 | Котельная | с. Иджа, ул. Советская, 12 б 2 (СЦТ №03) | - | 51 400 кВт/год | - | - | 0,91 | - | 46 260 кВт/год | - | - | 0,91 | 2027 | 2027 |
| 1.2 | Модернизация котельной школы в с. Иджа. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:3001001:195 | Котельная | с. Иджа, ул. Советская, 12 б 2 (СЦТ №03) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 100 кВт | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м. | 24:42:3001001:162 | Тепловая сеть | От теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП (с. Иджа, СЦТ №3) | 45-80 | 9,9 | 0,120 | Подземный | 0,281 | 45-80 | 13,2 | 0,120 | Подземный | 0,259 | 2025 | 2025 |
| 2.2 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м | 24:42:3001001:162 | Тепловая сеть | От теплокамеры ТК-1 до помещения школы (с. Иджа, СЦТ №3) | 100 | 16,5 | 0,128 | Подземный | 0,468 | 100 | 22 | 0,128 | Подземный | 0,431 | 2026 | 2026 |
| 2.3 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м | 24:42:3001001:162 | Тепловая сеть | От здания котельной в сторону ТК-2 (с. Иджа, СЦТ №3) | 100 | 16,5 | 0,150 | Подземный | 0,468 | 100 | 22 | 0,150 | Подземный | 0,431 | 2028 | 2028 |
| 2.4 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м | 24:42:3001001:162 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-2 сторону ТК-1 (с. Иджа, СЦТ №3) | 100 | 16,5 | 0,152 | Подземный | 0,468 | 100 | 22 | 0,152 | Подземный | 0,431 | 2029 | 2029 |

Таблица 330 - Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки. | 24:42:2701002:88 | Котельная | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 (СЦТ №18) | - | Расход ЭЭ 15060849 кВт/год | - | - | 20,72 | - | Расход ЭЭ 14910,241 кВт/год |  | - | 10,0 | 2025 | 2029 |
| 1.2 | Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей. | 24:42:2702002:18 | Котельная | п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №1) | - | Расход усл. топ. 358 кг.у.т Расход ЭЭ 16 589 кВт/год | - | - | 0,27 | - | Расход усл. топ. 225 кг.у.т Расход ЭЭ 14930 кВт/год | - | - | 0,27 | 2026 | 2029 |
| 1.3 | Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2702002:18 | Котельная | п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №1) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 30 кВт |  |  |  | 2026 | 2026 |
| 1.4 | Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора | 24:42:2703001:83 | Котельная | п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №2) | - | Расход ЭЭ 88918 кВт/год | - | - | 2,07 | - | Расход ЭЭ 80026 кВт/год | - | - | 2,07 | 2025 | 2027 |
| 1.5 | Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2703001:83 | Котельная | п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №2) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 100 кВт | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м | 24:42:2702002 | Тепловая сеть | от ТК до здания школы (п. Алтан, СЦТ №1) | 50 | 2,625 | 0,08 | Подземный | 0,077 | 50 | 3,5 | 0,08 | Подземный | 0,069 | 2025 | 2025 |
| 2,2 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м | 24:42:2702002 | Тепловая сеть | от здания котельной до ТК (п. Алтан, СЦТ №1) | 80 | 9,9 | 0,08 | Подземный | 0,281 | 80 | 13,2 | 0,08 | Подземный | 0,260 | 2027 | 2027 |

Таблица 331 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов | 24:42:2601001:1076 | Котельная | с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №04) | - | Расход ЭЭ 42 522 кВт/год | - | - | 0,94 | - | Расход ЭЭ 38 270 кВт/год | - | - | 0,94 | 2026 | 2029 |
| 1.2 | Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2601001:1076 | Котельная | с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №04) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 30 кВт |  |  |  | 2026 | 2026 |
| 1.3 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов | 24:42:2601001:1075 | Котельная | с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №05) | - | Расход ЭЭ 63 739 кВт/год | - | - | 1,05 | - | Расход ЭЭ 57 365 кВт/год | - | - | 1,05 | 2025 | 2028 |
| 1.4 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2601001:1075 | Котельная | с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №05) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 100 кВт | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м. | 24:42:0000000:8392 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов (с. Казанцево, СЦТ №4) | 50 | 2,625 | 0,140 | Подземный | 0,077 | 50 | 3,500 | 0,140 | Подземный | 0,070 | 2025 | 2025 |
| 2.2 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м. | 24:42:0000000:8392 | Тепловая сеть | От здания СДК до тепловой камеры ТК-2 (с. Казанцево, СЦТ №4) | 80-100 | 16,500 | 0,314 | Подземный | 0,468 | 80-100 | 22,000 | 0,314 | Подземный | 0,460 | 2027 | 2027 |

Таблица 332 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования котельной СДК в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов приборов КИПиА для котлов | 24:42:0000000:2319 | Котельная | с. Каптырево, ул. Малая, 19 (СЦТ №6) | - | 29787 кВт/год | - | - | 0,74 | - | 26808 кВт/год | - | - | 0,74 | 2025 | 2029 |
| 1.2 | Модернизация оборудования котельной СДК в с. Каптырево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энер-гии | 24:42:0000000:2319 | Котельная | с. Каптырево, ул. Малая, 19 (СЦТ №6) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 30 кВт |  |  |  | 2027 | 2027 |
| 1.3 | Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим. | 24:42:2801002:208 | Котельная | с. Каптырево, ул. Мира, 17 (СЦТ №7) | - | Расход условного топлива 265,88 кг.у.т./Гкал | - | - | 8,2 | - | Расход условного топлива 225,00 кг.у.т./Гкал | - | - | 8,2 | 2025 | 2029 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-1 до ТК-1Б (с. Каптырево, СЦТ №7 | 200 | 114 | 0,428 | Подземный | 3,230 | 200 | 152 | 0,428 | Подземный | 2,806 | 2025 | 2025 |

Таблица 333– Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная |  | Котельная |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Установленная мощность, Гкал/ч | Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически изношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. | 24:42:3101002:59 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11)) | 0,12 | 273,70 | 0,15 | 225,00 | 2025 | 2025 |
| 1.2 | Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:3101002:59 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11)) | - | - | РИСЭ 30 кВт | - | 2026 | 2026 |
| 1.3 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи. | 24:42:0000000:2064 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12) | 1,84 | 242,70 | 2,06 | 225,00 | 2025 | 2029 |
| 1.4 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:0000000:2064 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12) | - | - | РИСЭ 160 кВт | - | 2026 | 2026 |

Таблица 334 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Строительство модульной котельной в пос. Синеборск . Установленная мощность 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч) | 24:42:2501001 | Котельная | пос. Синеборск | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 2022- | 2025 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада (п. Синеборск, СЦТ №13) | 80-150 | 48 | 0,524 | Подземный | 3,23 | 80-150 | 64 | 0,524 | Подземный | 2,721 | 2025 |  |
| 2.2 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-39 до ТК-49-1 (п. Синеборск, СЦТ №13) | 150 | 48 | 0,602 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,602 | Подземный | 1,146 | 2026 |  |
| 2.3 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-5 (п. Синеборск, СЦТ №13) | 150 | 48 | 0,58 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,58 | Подземный | 1,146 | 2027 |  |
| 2.4 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 694м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 (п. Синеборск, СЦТ №13) | 150 | 48 | 0,694 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,694 | Подземный | 1,146 | 2028 |  |
| 2.5 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м. | 24:42:2901010 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-15 до ТК-42 (п. Синеборск, СЦТ №13) | 80 | 9,9 | 0,476 | Подземный | 0,2805 | 80 | 13,2 | 0,476 | Подземный | 0,236 | 2029 |  |

Таблица 335 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов. | 24:42:2901013:29 | Котельная | с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14) | - | Расход ЭЭ 119181 кВт/год | - | - | 1,64 | - | Расход ЭЭ 107263 кВт/год | - | - | 1,64 | 2026 | 2029 |
| 1.2 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2901013:29 | Котельная | с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 100 кВт | - | - | - | 2025 | 2025 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м. | 24:42:2901013 | Тепловая сеть | От здания котельной до ТК-2 (с. Субботино, СЦТ №14) | 200 | 114 | 0,134 | Подземный | 1,36 | 200 | 152 | 0,1261 | Подземный | 0,070 | 2025 | 2025 |

Таблица 336 – Сводный состав мероприятий запланированный в рамках варианта развития системы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии/Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема. | 24:42:2404008:402 | Котельная | пгт. Шушенское, ул. Ленина, 154 (СЦТ №9/1) | - | Расход ЭЭ 158 019 980 кВт/год | - | - | 106 | - | Расход ЭЭ 156 439 780 кВт/год | - | - | 106 | 2026 | 2028 |
| 1.2 | Техническое перевооружение оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импортозамещенное оборудование. | 24:42:2403001:702 | Котельная | пгт. Шушенское, кв-л МКК, 25 (СЦТ №17) | - | Расход ЭЭ 194 285 кВт/год | - | - | 3 | - | Расход ЭЭ 174 856 кВт/год | - | - | 3 | 2025 | 2029 |
| 1.3 | Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2403001:702 | Котельная | пгт. Шушенское, кв-л МКК, 25 (СЦТ №17) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 160 кВт | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 1.3 | Модернизация оборудования котельной по ул. Дзкржинского, 24 а в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2402006:1629 | Котельная | Агт. Шушенское, ул.Дзержинского, 24а (СЦТ №9/2) | - | - | - | - | - | - | РИСЭ 30 кВт | - | - | - | 2027 | 2027 |
| 2.1 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м. | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-6-2 до ТК-6-3 (п. Шушенское, 2 мкр-н, СЦТ №9) | 200 | 114 | 0,2 | Подземный | 5,1595 | 200 | 152 | 0,2 | Подземный | 4,754 | 2025 | 2025 |
| 2.2 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-6-3 до ТК-6-4 (п. Шушенское, 2 мкр-н, СЦТ №9) | 200 | 114 | 0,22 | Подземный | 5,1595 | 200 | 152 | 0,22 | Подземный | 4,754 | 2026 | 2026 |
| 2.3 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-8-3 до ТК-8-5 (п. Шушенское, кв-л ШСС, СЦТ №9) | 150-200 | 114 | 0,79 | Подземный | 5,1595 | 150-200 | 152 | 0,79 | Подземный | 4,687 | 2026 | 2026 |
| 2.4 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м. | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 мкр-н, СЦТ №9) | 100-150 | 48 | 0,6 | Подземный | 2,159 | 100-150 | 64 | 0,6 | Подземный | 1,933 | 2027 | 2027 |
| 2.5 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-8Адо ТК-8-1 (п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9) | 300 | 322,5 | 0,2 | Подземный | 14,62 | 300 | 430 | 0,2 | Подземный | 13,472 | 2027 | 2027 |
| 2.6 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м | 24:42:0000000:0000:04:259:002:000954469 | Тепловая сеть | От ТК-6-4до ТК-6-5-1 (п. Шушенское, 2 мкр., СЦТ №9) | 200 | 114 | 0,352 | Подземный | 5,1595 | 200 | 152 | 0,352 | Подземный | 4,754 | 2029 | 2029 |
| 2.7 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м. | 24:42:0000000:6706 | Тепловая сеть | От ТК-1 до ТК-14 (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17) | 80-150 | 48 | 0,268 | Подземный | 1,36 | 80-150 | 64 | 0,268 | Подземный | 1,149 | 2025 | 2025 |
| 2.8 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м. | 24:42:0000000:6706 | Тепловая сеть | От ТК-А до ТК-Г (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17) | 150 | 48 | 0,562 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,562 | Подземный | 1,249 | 2026 | 2026 |
| 2.9 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м. | 24:42:0000000:6706 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17) | 150 | 48 | 0,42 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,42 | Подземный | 1,249 | 2027 | 2027 |
| 2.10 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м. | 24:42:0000000:6706 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17) | 150 | 48 | 0,542 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,51 | Подземный | 1,249 | 2029 | 2029 |
| 2.11 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м. | 24:42:0000000:6706 | Тепловая сеть | От тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6 (п. Шушенское, кв-л МКК, СЦТ №17) | 150 | 48 | 0,51 | Подземный | 1,36 | 150 | 64 | 0,51 | Подземный | 1,249 | 2029 | 2029 |

5.4.1. Комплекс мероприятий на источниках тепловой энергии в соответствии с актуализированным вариантом

В таблице ниже приведен сводный состав мероприятий по повышению эффективности на котельных МУП ШТЭС.

Мероприятия инвестиционной программы на объектах муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» реализуются МУП ШТЭС за счет собственных средств.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов.

Таблица 337 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Всего | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | бюджет |  |
|  | ЕТО – МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный | Краевой |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Котельная №24-13 | Техническое перевооружение котельной №24-06 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 907,51 | 0,00 | 0,00 | 907,51 | 8,06 | 899,45 | - | - |
| 001.01.02.002 | Котельная №24-13 | Модернизация оборудования котельной №24-06 | 2025 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3300,00 | - | - | 300,00 | 3000,00 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  | 3300,00 | 0,00 | 907,51 | 0,00 | 0,00 | 4207,51 | 8,06 | 899,45 | 3300,00 |  |

Таблица 338 - Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. |  | 2026 г. | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. | Всего | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | бюджет |  |
|  | ЕТО – МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный | Краевой |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Котельная №24-01 | Техническое перевооружение котельной №24-01 | 2025-2029 | 2284,17 |  | 3353,66 | 3487,92 |  | 3627,45 |  | 3772,56 | 16525,76 | 3308,35 | 13217,41 |  |  |
| 001.01.02.002 | Котельная №24-02 | Техническое перевооружение котельной №24-02 | 2026-2029 | - |  | 672,95 | - |  | 706,52 |  | 67,93 | 1447,40 | 74,37 | 1373,03 |  |  |
| 001.01.02.003 | Котельная №24-03 | Техническое перевооружение котельной №24-03 | 2025-2027 | 80,62 |  | 394,74 | 106,00 |  | 265,25 |  | 404,12 | 1250,73 | 262,45 | 988,28 |  |  |
| 001.01.02.004 | Котельная №24-02 | Модернизация оборудования котельной №24-02 | 2026 |  |  | 1320,00 |  |  |  |  |  | 1320,00 |  |  | 120,00 | 1200,00 |
| 001.01.02.005 | Котельная №24-03 | Модернизация оборудования котельной №24-03 | 2025 | 3300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3300,00 |  |  | 300,00 | 3000,00 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  | 5664,79 | 5741,35 |  | 3593,92 |  | 4599,22 | 4244,61 | 23843,89 | 3645,17 | 15578,72 | 4620,00 |  |

Таблица 339 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Всего | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | бюджет |  |
|  | ЕТО – МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный | Краевой |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Котельная №24-04 | Техническое перевооружение котельной №24-04 | 2026-2029 | 223,92 | 1896,47 | 0,00 | 1619,65 | 1401,08 | 5141,12 | 36,09 | 5105,03 |  |  |
| 001.01.02.002 | Котельная №24-05 | Техническое перевооружение котельной №24-05 | 2025-2028 | 602,73 | 460,89 | 382,15 | 265,19 | 128,29 | 1839,25 | 0,00 | 1839,25 |  |  |
| 001.01.02.003 | Котельная №24-04 | Модернизация оборудования котельной №24-04 | 2026 |  | 1320,00 |  |  |  | 1320,00 |  |  | 120,00 | 1200,00 |
| 001.01.02.004 | Котельная №24-05 | Модернизация оборудования котельной №24-05 | 2025 | 3300,00 |  |  |  |  | 3300,00 |  |  | 300,00 | 3000,00 |

Таблица 340 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | Всего |  | Амортизация |  | Прибыль, направленная на инвестиции |  | бюджет |  |  |  |
|  | ЕТО – МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный |  | Краевой |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Котельная №24-06 | Техническое перевооружение котельной №24-06 | 2025-2029 | 58,06 |  | 201,90 |  | 162,74 |  | 169,25 |  | 227,12 |  | 819,07 |  | 123,95 |  | 695,12 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.002 | Котельная №24-07 | Техническое перевооружение котельной №24-07 | 2025-2029 | 2500,00 |  | 5845,19 |  | 6079,00 |  | 6322,16 |  | 4655,03 |  | 25401,38 |  | 847,08 |  | 24554,30 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.003 | Котельная №24-06 | Модернизация оборудования котельной №24-06 | 2027 |  |  |  |  | 1320,00 |  |  |  |  |  | 1320,00 |  |  |  |  |  | 120,00 |  | 1200,00 |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  | 2558,06 |  | 6047,09 |  | 7561,74 |  | 6491,41 |  | 4882,15 |  | 27540,45 |  | 971,03 |  | 25249,42 |  | 1320,00 |  |  |  |

Таблица 341 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Всего | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | бюджет |  |
|  | ЕТО – МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный | Краевой |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Котельная №24-09 | Техническое перевооружение котельной №24-09 | 2025 | 443,41 | 329,94 | 409,00 | 340,47 | 0,00 | 1522,82 | 27,48 | 1495,34 |  |  |
| 001.01.02.002 | Котельная №24-10 | Техническое перевооружение котельной №24-10 | 2025-2029 | 630,72 | 1337,64 | 1391,18 | 1446,84 | 1504,72 | 6311,10 | 869,85 | 5441,25 |  |  |
| 001.01.02.003 | Котельная №24-09 | Модернизация оборудования котельной №24-09 | 2026 |  | 1320,00 |  |  |  | 1320,00 |  |  | 120,00 | 1200,00 |
| 001.01.02.004 | Котельная №24-10 | Модернизация оборудования котельной №24-10 | 2026 |  | 4950,00 |  |  |  | 4950,00 |  |  | 450,00 | 4500,00 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  | 1074,13 | 7938,58 | 1800,18 | 1787,31 | 1504,72 | 14103,92 | 897,33 | 6936,59 | 6270,00 |  |

Таблица 342 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источнике тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Всего | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Бюджет |  |
|  | ЕТО – МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный | Краевой |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Котельная №24-04 | Техническое перевооружение котельной №24-04 | 2026-2029 | 0,00 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 4532,81 | 190,88 | 4341,93 |  |  |
| 001.01.02.002 | Котельная №24-04 | Модернизация оборудования котельной №24-04 | 2025 | 3300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 3000,00 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  | 3300,00 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 7832,81 | 190,88 | 4341,93 | 3300,00 |  |

Таблица 343 – Сводный состав мероприятий по повышениюэффективности на источниках тепловой энергии МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Всего | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Бюджет |  |
|  | ЕТО – МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный | Краевой |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Котельная №24-15 | Техническое перевооружение котельной №24-15 | 2026-2028 | 0,00 | 19360,85 | 811,78 | 20941,43 | 0,00 | 41114,06 | 3056,38 | 38057,68 |  |  |
| 001.01.02.002 | Котельная №24-14 | Техническое перевооружение котельной №24-14 | 2025-2029 | 1543,20 | 305,75 | 195,76 | 203,59 | 211,74 | 2460,04 | 0,00 | 2460,04 |  |  |
| 001.01.02.003 | Котельная №24-14 | Модернизация оборудования котельной №24-14 | 2027 |  |  | 4950,00 |  |  | 4950,00 |  |  | 450,00 | 4500,00 |
| 001.01.02.004 | Котельная №24-16 | Модернизация оборудования котельной №24-16 | 2027 |  |  | 1320,00 |  |  | 1320,00 |  |  | 120,00 | 1200,00 |
| Итого по мероприятиям МУП ШТЭС |  |  |  | 1543,20 | 19666,60 | 7277,54 | 21145,02 | 211,74 | 49844,10 | 3056,38 | 40517,72 | 6270,00 |  |

5.4.2. Комплекс мероприятий на тепловых сетях в соответствии с актуализированным вариантом

Перечень запланированных мероприятий по реконструкции (модернизации) тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в зонах действия ЕТО МУП ШТЭС пп. 5.4.2.3 пункта 5.4.2 Раздел 5.2 Глава 5. Целью реализации мероприятий является снижение тепловых потерь.

Сводные данные по длинам реконструируемых тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в пп. 5.4.2.3 пункта 5.4.2 Раздел 5.2 Глава 5.

Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведена в пп. 5.4.2.3 пункта 5.4.2 Раздел 5.2 Глава 5.

Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,550 км тепловых сетей в однотрубном исполнении с материальной характеристикой 54,92 м2, что соответствует 99,87 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Иджа сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,156 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 11,452 м2, что соответствует 100 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пос. Алтан Ильичевского сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 0,227 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 43,776 м2, что соответствует 60,25 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Казанцево сельского поселения.

Всего в период с 2024 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,216 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 93,732 м2, что соответствует 0,0715 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Каптырево сельского поселения.

Основными направлениями реализации технической политики развития системы теплоснабжения муниципального образования в части тепловых сетей и сооружений на них рекомендована:

-в отношении СЦТ №10 от Котельной №24-08 с. Сизая определить объем работ, включающий демонтаж трубопровода (общая протяженность 195,5 м в 2-х трубном исполнения, подземная прокладка) в целях формирования мероприятия по ликвидации СЦТ №10 от котельной №24-08 с. Сизая, в последующем включении его в Схему теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края;

В отношении СЦТ №11 и СЦТ №12 реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 1,363 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 418,538 м2, что соответствует 25,83 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пос. Синеборск сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2029 годы запланировано реконструировать 0,067 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 29,346 м2, что соответствует 14,54 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в с. Субботино сельского поселения.

Всего в период с 2025 по 2027 годы запланировано реконструировать 2,332 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении с материальной характеристикой 825,966 м2, что соответствует 6,57 % от общей материальной характеристики всех тепловых сетей в пгт Шушенское.

5.4.2.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения перспективных приростов

Мероприятия не предусмотрены.

5.4.2.2. Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных

Мероприятия не предусмотрены.

5.4.2.3. Предложения по реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия инвестиционной программы на объектах муниципального образования Шушенского округа Красноярского края реализуются МУП ШТЭС за счет собственных средств.

Таблица 344 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 1-ом исполнении. , м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м. | ТК-2 | ТК-3 | 70 | 2025 | 80 | 80 | Подземный | ППУ | 6,23 | 595,55 | 8,06 | 587,49 |
|  |  | ТК-3 | ФАП | 50 |  | 40 | 40 |  |  | 2,25 |  |  |  |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м | ТК-1 | Школа | 128 | 2026 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 13,824 | 800,33 | 8,06 | 792,27 |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м | Котельная | ТК-2 | 150 | 2028 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 16,200 | 1082,73 | 8,06 | 1074,67 |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м | ТК-2 | Котельная | 152 | 2029 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 16,416 | 1125,36 | 8,06 | 1117,30 |

Таблица 345 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в однотрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-13 | 120,0 | 128,0 | 0,0 | 150,0 | 152,0 | 550,0 |
| Всего |  |  | 120,0 | 128,0 | 0,0 | 150,0 | 152,0 | 550,0 |

Таблица 346 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-13 | 8,48 | 13,824 | 0,0 | 16,200 | 16,416 | 54,92 |
| Всего |  |  | 8,48 | 13,824 | 0,0 | 16,200 | 16,416 | 54,92 |

Таблица 347 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. |  |  |
| Котельная №24-02 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м | ТК | здание школы | 76 | 2025 | 50 | 50 | Подземный | ППУ | 4,332 | 436,69 | - | 24,79 | 411,90 |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до котельной, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду80 L - 80м | ТК | котельная | 80 | 2027 | 80 | 80 | Подземный | ППУ | 7,120 | - | 580,02 | 24,79 | 555,23 |

Таблица 348 - Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-02 | 38 | 0,0 | 40 | 0,0 | 0,0 | 78 |
| 38 |  |  | 38 | 0,0 | 40 | 0,0 | 0,0 | 78 |

Таблица 349 - Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-02 | 4,332 | 0,0 | 7,12 | 0,0 | 0,0 | 11,452 |
| Всего |  |  | 4,332 | 0,0 |  | 0,0 | 7,12 |  |

Таблица 350 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Казанцевсого сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. |  |  |
| Котельная №24-04 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м. | ТК-2 | Корпус 1 | 15 | 2025 | 50 | 50 | Подземный | ППУ | 1,71 | 1393,68 | - | 12,03 | 1381,65 |
|  |  | ТК-2 | Корпус 2 | 30 |  | 50 | 50 |  |  | 3,42 |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2 | Кухня | 25 |  | 50 | 50 |  |  | 2,85 |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м. | Котельная | ТК-1 | 7 | 2027 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 1,596 | - | 1760,04 | 12,03 | 1748,01 |
|  |  | ТК-1 | ТК-2 | 150 |  | 100 | 100 |  |  | 34,200 |  |  |  |  |

Таблица 351 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-04 | 70 | 0,0 | 157 | 0,0 | 0,0 | 227 |
| 2 | Котельная | №24-05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 70 | 0,0 | 157 | 0,0 | 0,0 | 227 |

Таблица 352 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-04 | 7,98 | 0,0 | 35,796 | 0,0 | 0,0 | 43,776 |
| 2 | Котельная | №24-05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 7,98 | 0,0 | 35,796 | 0,0 | 0,0 | 43,776 |

Таблица 353 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный услов-ный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | Всего |  |  |
| Котельная №24-07 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м. | ТК-1 | ТК-1Б | 216 | 2025 | 200 | 200 | Подземный | ППУ | 93,732 | 2817,11 | 2817,11 | 211,77 | 2605,34 |

Таблица 354– Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная | №24-07 | 216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 |
| Всего |  |  | 216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 |

Таблица 355 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная | №24-07 | 93,732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,732 |
| Всего |  |  | 93,732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,732 |

Таблица 356 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Сннеборского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. - 2029 г. |  |  |
| Котельная №24-11 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м. | ТК-43 | ТК-44 | 58 | 2025 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 18,444 | 5870,08 | 663,48 | 5206,60 |
|  |  | ТК-44 | ТК-39 | 10 |  | 150 | 150 |  |  | 3,18 |  |  |  |
|  |  | ТК-44 | ТК-44-1 | 15 |  | 125 | 125 |  |  | 3,99 |  |  |  |
|  |  | ТК-44-1 | ТК-44-2 | 45 |  | 125 | 125 |  |  | 11,97 |  |  |  |
|  |  | ТК-44-2 | ТК-44-3 | 50 |  | 125 | 125 |  |  | 13,3 |  |  |  |
|  |  | ТК-43 | ТК-38 | 10 |  | 100 | 100 |  |  | 2,16 |  |  |  |
|  |  | ТК-38 | ТК-39 | 58 |  | 100 | 100 |  |  | 12,528 |  |  |  |
|  |  | ТК-38 | Детский сад | 16 |  | 80 | 80 |  |  | 2,848 |  |  |  |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м. | ТК-39 | ТК-45 | 40 | 2026 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 12,72 | 7250,22 | 663,48 | 6586,74 |
|  |  | ТК-45 | ТК-46 | 35 |  | 150 | 150 |  |  | 11,13 |  |  |  |
|  |  | ТК-46 | ТК-47 | 40 |  | 150 | 150 |  |  | 12,72 |  |  |  |
|  |  | ТК-47 | ТК-48 | 40 |  | 150 | 150 |  |  | 12,72 |  |  |  |
|  |  | ТК-48 | ТК-49 | 42 |  | 150 | 150 |  |  | 13,356 |  |  |  |
|  |  | ТК-49 | ТК-49-1 | 104 |  | 150 | 150 |  |  | 33,072 |  |  |  |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м. | ТК-49-1 | ТК-49-2 | 108 | 2027 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 34,344 | 7662,68 | 663,48 | 6999,20 |
|  |  | ТК-49-2 | ТК-49-3 | 52 |  | 150 | 150 |  |  | 16,536 |  |  |  |
|  |  | ТК-49-3 | ТК-49-4 | 96 |  | 150 | 150 |  |  | 30,528 |  |  |  |
|  |  | ТК-49-4 | ТК-49-5 | 34 |  | 150 | 150 |  |  | 10,812 |  |  |  |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м. | ТК-9А | ТК-9 | 100 | 2028 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 31,8 | 7640,66 | 663,48 | 6977,18 |
|  |  | ТК-9 | ТК-10 | 30 |  | 150 | 150 |  |  | 9,54 |  |  |  |
|  |  | ТК-10 | ТК-11 | 15 |  | 150 | 150 |  |  | 4,77 |  |  |  |
|  |  | ТК-11 | ТК-12 | 53 |  | 150 | 150 |  |  | 16,854 |  |  |  |
|  |  | ТК-12 | ТК-13 | 28 |  | 150 | 150 |  |  | 8,904 |  |  |  |
|  |  | ТК-13 | ТК-14 | 21 |  | 150 | 150 |  |  | 6,678 |  |  |  |
|  |  | ТК-14 | Глухая врезка | 10 |  | 150 | 150 |  |  | 3,18 |  |  |  |
|  |  | Глухая врезка | ТК-15 | 15 |  | 150 | 150 |  |  | 4,77 |  |  |  |
| Котельная №24-11 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м. | Глухая врезка | ТК-33 | 75 | 2029 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 23,85 | 6448,25 | 663,48 | 5784,77 |
|  |  | ТК-33 | ТК-34 | 20 |  | 150 | 150 |  |  | 6,36 |  |  |  |
|  |  | ТК-34 | ТК-41 | 8 |  | 150 | 150 |  |  | 2,544 |  |  |  |
|  |  | ТК-41 | ТК-41А | 71 |  | 150 | 150 |  |  | 22,578 |  |  |  |
|  |  | ТК-41А | ТК-42 | 64 |  | 150 | 150 |  |  | 20,352 |  |  |  |

Таблица 357 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-11 | 262 | 301 | 290 | 272 | 238 | 1363 |

Таблица 359 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-11 | 68,42 | 95,718 | 92,22 | 86,496 | 75,684 | 418,538 |

Таблица 358 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м. | Котельная | ТК-1 | 43 | 2025 | 200 | 200 | Подземный | ППУ | 18,834 | 1897,10 | 47,72 | 1849,38 |
|  |  | ТК-1 | ТК-2 | 24 |  | 200 | 200 |  |  | 10,512 |  |  |  |

Таблица 359 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-12 | 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 |

Таблица 360 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-12 | 29,346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,346 |

Таблица 361 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий наружный диаметр, мм | Перспективный наружный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |  |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м | ТК-6-2 | ТК-6-3 | 100 | 2025 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 43,8 | 3323,43 | - | - | - | - | 3056,38 | 267,05 |
| Котельная №24-15 | . Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м | ТК-6-3 | ТК-6-4 | 110 | 2026 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 48,18 | - | 4193,18 | - | - | - | 3056,38 | 1136,80 |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м | ТК-8-3 | ТК-8-4 | 105 | 2026 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 45,99 | - | 8000,08 | - | - | - | 0,00 | 8000,08 |
|  |  | ТК-8-4 | ТК-8-5 | 290 |  | 219 | 219 |  |  | 127,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м. | ТК-12-2 | ТК-12-2-1 | 110 | 2027 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 34,98 | - | - | 6268,06 | - | - | 3056,38 | 3211,68 |
|  |  | ТК-12-2-1 | здания 1мкр №1 | 84 |  | 133 | 133 |  |  | 22,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | здания 1мкр №1 | МКД №2 в 1 мкр.. | 106 |  | 159 | 159 |  |  | 33,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м | ТК-8А | ТК-8-1 | 100 | 2027 | 273 | 273 | Подземный | ППУ | 54,6 | - | - | 8000,73 | - | - | - | 8000,73 |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м | ТК-6-4 | ТК-6-5 | 60 | 2029 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 26,28 | - | - | - | - | 7449,73 | 3056,38 | 4393,35 |
|  |  | ТК-6-5 | до точки врезки №54а | 86 |  | 219 | 219 |  |  | 37,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от точки врезки № 54а | ТК-6-5-1 | 30 |  | 219 | 219 |  |  | 13,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м. | от точки врезки | ТК-1 | 1 | 2025 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 0,32 | 2718,22 | - | - | - |  | 3914,37 | -1196,15 |
|  |  | ТК-1 | ТК-13 | 52 |  | 159 | 159 |  |  | 16,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-13 | Т-14 | 81 |  | 80 | 80 |  |  | 14,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м. | ТК-А | ТК-Б | 161 | 2026 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 51,198 | - | 4344,33 | - | - | - | 3914,37 | 429,26 |
|  |  | ТК-Б | ТК-В | 10 |  | 159 | 159 |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-В | ТК-Г | 110 |  | 159 | 159 |  |  | 34,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м. | ТК-Г | в сторону ТК-0 | 210 | 2027 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 66,78 | - | - | 4573,10 | - | - | 3914,37 | 658,73 |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м. | ТК-0-1 | до точки врезки | 31 | 2028 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 9,86 | - | - | - | 4558,05 | - | 3914,37 | 643,68 |
|  |  | до точки врезки | Т-0 | 28 |  | 159 | 159 |  |  | 8,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-0 | ТК-Г | 212 |  | 159 | 159 |  |  | 67,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м. | ТК-0-1 | ТК-1-1 | 8 | 2029 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 2,544 | - | - | - | - | 4477,94 | 3914,37 | 563,57 |
|  |  | ТК-1-1 | ТК-1-2 | 20 |  | 159 | 159 |  |  | 6,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-1-2 | ТК-2-1 | 23 |  | 159 | 159 |  |  | 7,314 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2-1 | ТК-2-2 | 21 |  | 159 | 159 |  |  | 6,678 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2-2 | ТК-3 | 22 |  | 159 | 159 |  |  | 6,996 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-3 | ТК-6 | 161 |  | 108 | 108 |  |  | 34,776 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 362 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-15 | 100 | 505 | 400 | 0,0 | 176 | 1181 |
| 2 | Котельная | №24-14 | 134 | 281 | 210 | 271 | 255 | 1151 |
| Всего |  |  | 234 | 786 | 610 | 271 | 431 | 2332 |

Таблица 363 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-15 | 43,800 | 221,190 | 145,632 | 0,000 | 77,088 | 487,710 |
| 2 | Котельная | №24-14 | 31,272 | 89,358 | 66,78 | 86,178 | 64,688 | 338,256 |
| Всего |  |  | 75,072 | 310,548 | 212,412 | 86,178 | 141,756 | 825,966 |

5.5. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения. обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения не проводилось в связи с функционированием в границах муниципального образования одной теплоснабжающей организацией (МУП ШТЭС) и утверждением Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.11.2024 №726-о инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы.

5.6. Описание изменений развития системы теплоснабжения поселения

Изменения в планировании развития систем теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края при актуализации на 2026 год представлены в таблице ниже.

Таблица 364 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. | Без изменений |
| 2 | - | Модернизация оборудования котельной школы с. Иджа. Оборудование котельной передвижным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 100 кВт. |
| 3 | Реконструкция (перекладка) сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене (D50 мм L=21м; D100мм L=252м) | Исключен |
| 4 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м. |
| 5 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м |
| 6 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м |
| 7 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м |

Таблица 365 - Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация насосного оборудования, установка частотных преобразователей на Котельной №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, д. 1 Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности на Котельной №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, д. 1 | Уточнено: Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки. |
| 2 | Модернизация оборудования дымососов, установка частотных преобразователей на Котельной №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7 | Уточнено: Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей. |
| 3 | Модернизация насосного оборудование, оборудования дымососов, установка частотных преобразователей, установка золоуловителя, монтаж бака – аккумулятора на Котельной 24-03 пос. Зарничный, ул Ленина, д. 2 Г | Уточнено: Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора |
| 4 | - | Включено: Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование котельной стационарным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 30 кВт. |
| 5 | - | Включено: Модернизация оборудования котельной в п. А Зарничный, ул Ленина, д. 2 Г. Оборудование котельной передвижным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 100 кВт. |
| 6 | Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 6196 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 4949 м; D 100мм – 2489 м; D 250мм – 1206,3м) | Исключено |
| 7 | - | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м |
| 8 | - | Включено Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м |

Таблица 366 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация насосного оборудования дымососов, установка частотных преобразователей на Котельной №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, д. 8 | Уточнено: Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов |
| 2 | Модернизация насосного оборудования и дымососов, установка частотных преобразователей на Котельной №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, д. 8 | Уточнено: Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов |
| 3 | - | Включено: Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование котельной стационарным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 30 кВт. |
| 4 | - | Включено: Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево. Оборудование котельной передвижным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 100 кВт. |
| 5 | - | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м. |
| 6 | - | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м. |

Таблица 367 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной СДК в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов приборов КИПиА для котлов | Без изменений |
| 2 | Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим. | Без изменений |
| 3 | Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 6196 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 2057 м; D 100мм – 2109 м; D 150мм – 997 м; D 200мм – 1033м) | Исключено |
| 4 | - | Включено: Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Оборудование котельной стационарным резервным источником снабжения электрической энергии, мощностью 30 кВт. |
| 5 | - | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м. |

Таблица 368 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Сизинскогосельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена морально и физически изношенного котла на котел КВр-0,15 на Котельной №24-09 с. Сизая ул. Ленина, д.40 | Уточнено: Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически изношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. |
| 2 | Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов на Котельной №24-10 с. Сизая ул. Ленина, 86а | Уточнено: Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи. |
| 3 | - | Включено: Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии |
| 4 | - | Включено: Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии |
| 5 | Реконструкции тепловых сетей СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения общей протяжённостью в 4-х трубном исполнении 148,21 м (D100мм L = 19,25 м; D150 мм L=128,96 м) | Без изменений |

Таблица 369 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство модульной котельной в п. Синеборск Шушенского округа. Согласно ПСД на объект и положительного заключения повторной государственной экспертизы №24-1-1-3-021584-2024 от 06.05.2024 г. установленная мощность котельной - 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч). | Уточнено месторасположения котельной по кадастровому номеру земельного участка и технические характеристики в соответствии с ПСД объекта |
| 2 | - | Строительство надземного по опорам участка тепловых сетей в целях подключения нового источника - модульной котельной. Высота опор над проездами принята 5,0 м. Общая протяженность тепловых сетей составляет 69,8 метра в 2-х трубном исполнении. Диаметры подающего и обратного трубопровода – Ø219х6. |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Dу50 мм L-3384 м; Dу100 мм L-2015 м; Dу150 мм L- 1486 м; Dу200 мм L-1406 м) | Исключено |
| 4 |  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м. |
| 5 |  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м. |
| 6 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м. |
| 7 |  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м. |
| 8 |  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Преду-сматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м. |

Таблица 370 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена насосов с сухим ротором и частотным преобразователем котлов в целях экономии энергоресурсов, величина которой может составлять от 10% до 40% на Котельной №24-12 с. Субботино ул. Садовая, стр. 19 | Исключено |
| 2 | Замена дымососов с частотным преобразователем на Котельной №24-12 с. Субботинского, ул. Садовая, д.19 в части экологических мероприятий по загрязнению окружающей среды | Исключено |
| 3 | Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 396 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 672,40 м; D 100мм – 428 м; D 150мм – 76 м; D 200мм – 67 м) | Исключено |
| 4 | - | Включено: Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии |
| 5 | - | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м. |

Таблица 371 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения п. Шушенское Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация насосного оборудования на насосы с частотным преобразователем, замена баков аккумуляторов с уменьшением объема на Котельной №24-15 п. Шушенское, ул. Ленина, д. 154. | Уточнено: Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема. |
| 2 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м |
| 3 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м |
| 4 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м |
| 5 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м. |
| 6 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м |
| 7 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м |
| 8 |  | Включено: Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии |
| 9 |  | Включено: Модернизация оборудования котельной по ул. Дзкржинского, 24 а в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии |
| 10 | Модернизация насосного оборудования и дымососов на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем, установка частотных преобразователем, замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Ш на Котельной №24-14 п. Шушенское ул. квартал МКК, д. 25 | Уточнено: Техническое перевооружение оборудования модульной котельной кв-ла МКК в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импорт замещённое оборудование |
| 11 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м. |
| 12 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м. |
| 13 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м. |
| 14 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м. |
| 15 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м |
| 16 | Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей: - по котельной №24-14 общей протяженностью 22741 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 150 мм – 650 м; D 100 мм – 876 м; D 50 мм – 748 м); - по котельной №24-15 общей протяженностью 50,124 м (в т.ч.. D 500 мм – 2200 м; D 300 мм – 1100 м; D 200 мм – 4600 м; D 150 мм – 6678 м; D 100 мм – 17183 м; D 50 мм – 18363 м) ; - по котельной №24-16 общей протяженностью 602 м в 2-х труб-ном исполнении (в т.ч. D 150 мм – 5 м; D 100 мм – 283 м; D 50 мм – 314 м); | Исключено |

ГЛАВА 6 (0024.ОМ-СТ.006.000)

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Количество воды на коммунальных теплоэнергетических предприятиях, требуемое для выработки теплоты, слагается из расходов на разовое наполнение систем отопления, вентиляции, трубопроводов тепловых сетей, расходов на подпитку системы теплоснабжения, собственные нужды котельной:

где Vd - объем воды на заполнение тепловой сети, м3;

Vподп – объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

Vсн – объем на собственные нужды, м;

Vотпi – объем воды на заполнение системы отопления i-го потребителя, м3;

N – количество потребителей.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей Vd определяется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

где vdi- удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1 м, м3/м, принимается по таблице ниже.

Таблица 372 – Удельная емкость воды в трубопроводах

| Диаметр трубопровода, мм |  | Толщина стенки трубы, мм | Удельная емкость, м3/м | Диаметр трубопровода, мм |  | Толщина стенки трубы, мм | Удельная емкость, м3/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный, D | Наружный, D |  |  | Условный, D | Наружный, D |  |  |
| 15 | 18 | 2,0 | 0,00015 | 450 | 480 | 6,0 | 0,1720 |
| 20 | 25 | 2,0 | 0,00035 | 450 | 480 | 7,0 | 0,1710 |
| 25 | 32 | 2,5 | 0,00057 | 500 | 530 | 6,0 | 0,2100 |
| 32 | 38 | 2,5 | 0,00085 | 500 | 530 | 8,0 | 0,2070 |
| 40 | 45 | 2,5 | 0,0013 | 600 | 630 | 6,0 | 0,300 |
| 50 | 57 | 3,0 | 0,0020 | 600 | 630 | 8,0 | 0,296 |
| 70 | 76 | 3,0 | 0,0039 | 600 | 630 | 9,0 | 0,295 |
| 80 | 89 | 3,5 | 0,0053 | 600 | 630 | 11,0 | 0,290 |
| 80 | 89 | 3,0 | 0,0055 | 700 | 720 | 7,0 | 0,391 |
| 100 | 108 | 4,0 | 0,0079 | 700 | 720 | 8,0 | 0,389 |
| 100 | 108 | 3,5 | 0,0080 | 700 | 720 | 9,0 | 0,387 |
| 125 | 133 | 4,0 | 0,0123 | 700 | 720 | 11,0 | 0,382 |
| 125 | 133 | 3,5 | 0,0124 | 800 | 820 | 7,0 | 0,509 |
| 150 | 159 | 4,5 | 0,0177 | 800 | 820 | 8,0 | 0,507 |
| 175 | 194 | 5,0 | 0,0270 | 800 | 820 | 11,0 | 0,500 |
| 200 | 219 | 6,0 | 0,0330 | 900 | 920 | 8,0 | 0,642 |
| 200 | 219 | 5,0 | 0,0340 | 900 | 920 | 9,0 | 0,639 |
| 250 | 273 | 7,0 | 0,0530 | 900 | 920 | 11,0 | 0,633 |
| 300 | 325 | 8,0 | 0,0750 | 1000 | 1020 | 9,0 | 0,788 |
| 300 | 325 | 7,0 | 0,0760 | 1000 | 1020 | 10,0 | 0,785 |
| 350 | 377 | 9,0 | 0,1010 | 1000 | 1020 | 11,0 | 0,782 |
| 400 | 426 | 6,0 | 0,1350 | 1000 | 1020 | 12,0 | 0,779 |
| 400 | 426 | 7,0 | 0,1330 | 1000 | 1020 | 14,0 | 0,772 |

Изменение емкости трубопроводов происходит за счет:

-перекладки тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода;

-строительства новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Динамика изменения емкости трубопроводов тепловых сетей с. Иджа на период 2020-2030 гг. представлена в таблице ниже.

Таблица 373 – Динамика изменения емкости тепловых сетей муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Объем воды на заполнение сети Vd, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. |  |
| Котельная №24-13 | 3,8542 | 3,8542 | 3,8542 | 3,8542 | 3,8542 | 3,8542 | 3,8542 |  |
| Котельная №24-01 | 138,2075 | 138,2075 | 138,2075 | 138,2075 | 138,2075 | 138,2075 | 138,2075 |  |
| Котельная №24-02 | 0,5760 | 0,5760 | 0,5760 | 0,5760 | 0,5760 | 0,5760 | 0,5760 |  |
| Котельная №24-03 | 21,7393 | 21,7393 | 21,7393 | 21,7393 | 21,7393 | 21,7393 | 21,7393 |  |
| Котельная №24-04 | 3,7202 | 3,7202 | 3,7202 | 3,7202 | 3,7202 | 3,7202 | 3,7202 |  |
| Котельная №24-05 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 |  |
| Котельная №24-06 | 0,3836 | 0,3836 | 0,3836 | 0,3836 | 0,3836 | 0,3836 | 0,3836 |  |
| Котельная №24-07 | 128,6984 | 128,6984 | 128,6984 | 128,6984 | 128,6984 | 128,6984 | 128,6984 |  |
| Котельная №24-08 | 0,92661 | 0,92661 | 0,92661 | 0,92661 | В режиме консервации |  |  |
| Котельная №24-09 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Котельная №24-10 | 4,8693 | 4,8693 | 4,8693 | 4,8693 | 4,8693 | 4,8693 | 4,8693 |
| Котельная №24-11 | 161,0824 | 161,0824 | 161,0824 | 161,0824 | 161,0824 | 161,0824 | 161,0824 |
| Котельная №24-04 | 43,4184 | 43,4184 | 43,4184 | 43,4184 | 43,4184 | 43,4184 | 43,4184 |
| Котельная №24-14 | 40,2058 | 40,2058 | 40,2058 | 40,2058 | 40,2058 | 40,2058 | 40,2058 |
| Котельная №24-15 | 1840,6122 | 1840,6122 | 1840,6122 | 1840,6122 | 1842,2962 | 1842,2962 | 1842,2962 |
| Котельная №24-16 | - | - | 4,5875 | 4,5875 | 4,5875 | 4,5875 | 4,5875 |

Объем воды на наполнение систем отопления присоединенных потребителей определяется по показаниям прибора, а при их отсутствии по формуле:

где v – удельный объем воды, м3/(Гкал/ч), определяется в зависимости от характеристики системы и расчетного графика температур;

Qот – максимальный тепловой поток на отопление i-го потребителя, Гкал/ч;

n – количество систем отопления.

При отсутствии данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере 30 м3/(Гкал/ч) суммарного расчетного часового расхода теплоты на отопление и вентиляцию.

Объем воды на наполнение местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определяется из расчета 6 м3/(Гкал/ч) среднечасовой расчетной мощности горячего водоснабжения.

Таблица 374 – Динамика изменения емкости местных систем отопления и ГВС, присоединенных к наружным тепловым сетях от тепловы сетей Шушенского округа Красноярского края

| Источник | Объем воды на заполнение сети Vd, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 |
| Котельная №24-13 | 8,1876 | 8,1876 | 8,1876 | 8,3586 | 8,3586 | 8,3586 | 8,3586 |
| Котельная №24-01 | 123,396 | 126,027 | 126,027 | 126,027 | 126,627 | 126,027 | 126,027 |
| Котельная №24-02 | 1,9380 | 1,9470 | 1,9470 | 1,9470 | 1,9470 | 1,9470 | 1,9470 |
| Котельная №24-03 | 12,4932 | 11,9760 | 11,9760 | 11,9760 | 11,9760 | 11,9760 | 11,9760 |
| Котельная №24-04 | 3,9696 | 3,9696 | 7,3776 | 7,3776 | 7,3776 | 7,3776 | 7,3776 |
| Котельная №24-05 | 8,8350 | 8,8350 | 9,2310 | 9,2310 | 9,2310 | 9,2310 | 9,2310 |
| Котельная №24-06 | 4,0440 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 |
| Котельная №24-07 | 54,6510 | 55,0380 | 55,0380 | 55,0380 | 55,0380 | 55,0380 | 55,0380 |
| Котельная №24-08 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | В режиме консервации |  |  |
| Котельная №24-09 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| Котельная №24-10 | 19,1184 | 19,1184 | 19,1184 | 30,0474 | 30,6054 | 30,0474 | 30,0474 |
| Котельная №24-11 | 69,2778 | 69,2778 | 69,2778 | 74,9478 | 74,3520 | 72,1290 | 72,1290 |
| Котельная №24-04 | 25,7236 | 25,7236 | 25,7236 | 25,7236 | 25,7226 | 25,7236 | 20,0646 |
| Котельная №24-14 | 35,121 | 33,732 | 33,732 | 34,632 | 34,632 | 34,632 | 34,632 |
| Котельная №24-15 | 1514,5698 | 1514,5698 | 1514,5698 | 1514,5698 | 1540,119 | 1540,119 | 1540,119 |
| Котельная №24-16 | - | - | 12,4230 | 12,4230 | 12,4230 | 12,4230 | 12,4230 |

Количество подпиточной воды для восполнения потерь теплоносителя в системах теплопотребления и трубопроводах тепловых сетей должно соответствовать величинам утечек для закрытой системы теплоснабжения, для открытой системы теплоснабжения дополнительно и количеству воды, отобранной для нужд горячего водоснабжения.

При эксплуатации с учетом возможных колебаний утечки в течении года в зависимости от режимных условий работы системы теплоснабжения норма утечки воды для закрытой системы принимается равной 0,0025/ч от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединяемых к ним местных систем отопления и вентиляции зданий.

Расход воды на подпитку, м3/ч, составит:

-для закрытой системы теплоснабжения

где V – объем воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединенных местных систем отопления и вентиляции, м3;

-для открытой системы теплоснабжения:

где Ghm – среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.

Среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение приведено в таблице 85 ниже.

Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников с. Иджа представлены в таблице ниже.

Таблица 375 – Нормативные технически обоснованные потери теплоносителя в тепловых сетях муниципального образования Шушенского округа Красноярского края, м3

| Источник | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №24-13 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 12,0418 | 12,0418 | 12,0418 | 12,2128 | 12,2128 | 12,2128 | 12,2128 | 12,2128 | 12,2128 | 12,2128 | 12,2128 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,1445 | 0,1445 | 0,1445 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 |
| №24-01 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 261,6035 | 264,2345 | 264,2345 | 264,2345 | 264,8345 | 264,2345 | 264,2345 | 264,2345 | 264,2345 | 264,2345 | 264,2345 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 2,1965 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 |
| №24-02 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 2,5140 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| №24-03 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 34,2325 | 33,7153 | 33,7153 | 33,7153 | 33,7153 | 33,7153 | 33,7153 | 33,7153 | 33,7153 | 33,7153 | 33,7153 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,1281 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 |
| №24-04 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 7,6898 | 7,6898 | 11,0978 | 11,0978 | 11,0978 | 11,0978 | 11,0978 | 11,0978 | 11,0978 | 11,0978 | 11,0978 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,2333 | 0,2333 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 |
| №24-05 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 9,6250 | 9,6250 | 10,0210 | 10,0210 | 10,0210 | 10,0210 | 10,0210 | 10,0210 | 10,0210 | 10,0210 | 10,0210 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,0241 | 0,0241 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 |
| №24-04 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 4,4276 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,0111 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
| №24-05 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 183,3494 | 183,7364 | 183,7364 | 183,7364 | 183,7364 | 183,7364 | 183,7364 | 183,7364 | 183,7364 | 183,7364 | 183,7364 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 1,4557 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 |

| №24-08 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 3,2606 | 3,2606 | 3,2606 | 3,2606 | Переведена 26.12.2023 г. в режим консервации с последующей ликвидацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| №24-08 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 3,2606 | 3,2606 | 3,2606 | 3,2606 | Переведена 26.12.2023 г. в режим консервации с последующей ликвидацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №24-09 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 2,1020 | 2,1020 | 2,1020 | 2,1020 | 2,1020 | 2,1020 | 2,1020 |  | 2,1020 | 2,1020 |  | 2,1020 |  | 2,1020 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |  | 0,0053 | 0,0053 |  | 0,0053 |  | 0,0053 |
| №24-10 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 28,8571 | 28,8571 | 28,8571 | 39,7861 | 40,3441 | 39,7861 | 39,7861 |  | 39,7861 | 39,7861 |  | 39,7861 |  | 39,7861 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,7955 | 0,7955 | 0,8229 | 0,8229 | 0,8243 | 0,8229 | 0,8229 |  | 0,8229 | 0,8229 |  | 0,8229 |  | 0,8229 |
| №24-12 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 68,1420 | 68,1420 | 68,1420 | 68,1420 | 69,1410 | 68,1420 | 63,4830 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,2049 | 0,2049 | 0,2049 | 0,2049 | 0,2074 | 0,2049 | 0,1933 |  |  |  |  |  |  |  |
| №24-14 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 75,3268 | 73,9378 | 73,9378 | 74,8378 | 74,8378 | 74,8378 | 74,8378 | 74,8378 |  |  | 74,8378 | 74,8378 | 74,8378 |  |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,1883 | 0,1848 | 0,1848 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 |  |  | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 |  |
| №24-15 | Объем воды в трубопроводах | м3 | 3356,866 | 3356,866 | 3356,866 | 3356,866 | 3382,4152 | 3382,4152 | 3382,4152 | 3382,4152 |  |  | 3382,4152 | 3382,4152 | 3382,4152 |  |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 72,2520 | 72,2520 | 72,2520 | 72,2520 | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 |  |  | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 |  |
| №24-16 | Объем воды в трубопроводах | м3 | Работала в тестовом режиме | 17,0105 | 17,0105 | 17,0105 | 17,0105 | 17,0105 | 17,0105 | 17,0105 |  |  | 17,0105 | 17,0105 | 17,0105 |  |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч |  | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 |  |  | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 |  |

6.2. Максимальные и среднечасовые расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемые с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Среднечасовые расходы теплоносителя приведены в таблице ниже.

Таблица 376 Среднечасовые расходы теплоносителя

| Наименование | Ед. изм. |  | 2025 г. | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 11,0464 |  | 11,0464 |  | 11,0464 | 11,0464 | 11,0464 |  | 11,0464 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,2769 Гкал/ч=322034,7 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление: (3,6*322034,7)/(4,198*(95-70)*1000) =11,0464 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,0086 Гкал/ч=10001,8 Ватт Расчетный расход сетевой воды на ГВС: (3,6*10001,8)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,1144 т/ч |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1144 |  | 0,1144 |  | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 |  | 0,1144 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,1144 |  | 0,1144 |  | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 |  | 0,1144 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 11,1608 |  | 11,1608 |  | 11,1608 | 11,1608 | 11,1608 |  | 11,1608 |  |  |  |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 2,5891 |  | 2,5891 |  | 2,5891 | 2,5891 | 2,5891 |  | 2,5891 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,00649 Гкал/ч=75478,7 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление: (3,6*75478,7)/(4,198*(95-70)*1000) = 2,5891 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 2,5891 |  | 2,5891 |  | 2,5891 | 2,5891 | 2,5891 |  | 2,5891 |  |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 165,5890 |  | 165,5890 |  | 165,5890 | 165,5890 | 165,5890 |  | 165,5890 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 4,1508 Гкал/ч=4827380,4 Ватт. (3,6*4827380,4)/(4,198*(95-70)*1000) =165,5890 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,2505 Гкал/ч=291331,3 Ватт Расчетный расход сетевой воды на ГВС: (3,6*291331,3)/(4,198*(65-5)*1000 = 3,3311 т/ч |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,3311 |  | 3,3311 |  | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 |  | 3,3311 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 3,3311 |  | 3,3311 |  | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 |  | 3,3311 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 168,9201 |  | 168,9201 |  | 168,9201 | 168,9201 | 168,9201 |  | 168,9201 |  |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 15,9015 |  | 15,9015 |  | 15,9015 | 15,9015 | 15,9015 |  | 15,9015 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,3986 Гкал/ч=463571,8 Ватт. (3,6*463571,8)/(4,198*(95-70)*1000) =15,9015 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,003 Гкал/ч=3489,0 Ватт Расчетный расход сетевой воды на ГВС: (3,6*3489,0)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,0399 т/ч |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,0399 |  | 0,0399 |  | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 |  | 0,0399 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,0399 |  | 0,0399 |  | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 |  | 0,0399 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 15,9414 |  | 15,9414 |  | 15,9414 | 15,9414 | 15,9414 |  | 15,9414 |  |  |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 9,6821 |  | 9,6821 |  | 9,6821 | 9,6821 | 9,6821 |  | 9,6821 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,2427 Гкал/ч=282260,1 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление: (3,6*282260,1)/(4,198*(95-70)*1000) =9,6821 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,0161 Гкал/ч=18724,3 Ватт Расчетный расход сетевой воды на ГВС: (3,6*18724,3)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,2141 т/ч |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,2141 |  | 0,2141 |  | 0,2141 | 0,2141 | 0,2141 |  | 0,2141 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 9,8962 |  | 9,8962 |  | 9,8962 | 9,8962 | 9,8962 |  | 9,8962 |  |  |  |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 12,2752 |  | 12,2752 |  | 12,2752 | 12,2752 | 12,2752 |  | 12,2752 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,3077 Гкал/ч=357855,1 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление: (3,6*357855,1)/(4,198*(95-70)*1000) = 12,2752 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 12,2752 |  | 12,2752 |  | 12,2752 | 12,2752 | 12,2752 |  | 12,2752 |  |  |  |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч | 3,5106 |  | 3,5106 |  | 3,5106 | 3,5106 | 3,5106 |  | 3,5106 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,0880Гкал/ч=102344 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление: (3,6*102344)/(4,198*(95-70)*1000) = 3,5106 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч | 3,5106 |  | 3,5106 |  | 3,5106 | 3,5106 | 3,5106 |  | 3,5106 |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  | 72,5898 | 72,5898 |  | 72,5898 | 72,5898 | 72,5898 |  | 72,5898 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 1,8196 Гкал/ч=2116194,8 Ватт. (3,6*2116194,8)/(4,198*(95-70)*1000) =72,5898 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,075 Гкал/ч=87225 Ватт Расчетный расход сетевой воды на ГВС: (3,6*87225)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,9973 т/ч |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  | 0,9973 | 0,9973 |  | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 |  | 0,9973 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  | 0,9973 | 0,9973 |  | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 |  | 0,9973 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  | 73,5871 | 73,5871 |  | 73,5871 | 73,5871 | 73,5871 |  | 73,5871 |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  | 2,7686 |  | 2,7686 | 2,7686 | 2,7686 | 2,7686 |  | 2,7686 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,0778 Гкал/ч=80712,2 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление: (3,6*80712,2)/(4,198*(95-70)*1000) = 2,7686 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  | 2,7686 |  | 2,7686 | 2,7686 | 2,7686 | 2,7686 |  | 2,7686 |  |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  | 39,5223 |  | 39,5223 | 39,5223 | 39,5223 | 39,5223 |  | 39,5223 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,9907 Гкал/ч=1152184,1 Ватт. (3,6*1152184,1)/(4,198*(95-70)*1000) =39,5223 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,0544 Гкал/ч=63267,2 Ватт Расчетный расход сетевой воды на ГВС: (3,6*63267,2)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,7234 т/ч |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  | 0,7234 |  | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 |  | 0,7234 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  | 0,7234 |  | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 |  | 0,7234 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  | 40,2457 |  | 40,2457 | 40,2457 | 40,2457 | 40,2457 |  | 40,2457 |  |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  | 32,8561 |  | 26,6607 | 26,6607 | 26,6607 | 26,6607 |  | 26,6607 | Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,6683 Гкал/ч=777232,9 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление: (3,6*777232,9)/(4,198*(95-70)*1000) =26,6607 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 0,0026 Гкал/ч=3023,8 Ватт Расчетный расход сетевой воды на ГВС: (3,6*3023,8)/(4,198*(65-5)*1000 = 0,0346 т/ч |  |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  | 0,0346 |  | 0,0346 | 0,0346 | 0,0346 | 0,0346 |  | 0,0346 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  | 32,8907 |  | 26,6953 | 26,6953 | 26,6953 | 26,6953 |  | 26,6953 |  |  |  |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  | 46,0528 |  | 46,0528 | 46,0528 | 46,0528 | 46,0528 | 46,0528 |  | Тепловая нагрузка на отопления составляет 1,1544 Гкал/ч=1342567,2 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление: (3,6*1342567,2)/(4,198*(95-70)*1000) = 46,0528 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  | 46,0528 |  | 46,0528 | 46,0528 | 46,0528 | 46,0528 | 46,0528 |  |  |  |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  | 913,6818 |  | 913,6818 | 913,6818 | 913,6818 | 913,6818 | 913,6818 |  | Тепловая нагрузка на отопления составляет 50,3748 Гкал/ч=5,86*10^7 Ватт. (3,6*(5,86*10^7))/(4,198*55*1000) =913,6818 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. Тепловая нагрузка на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляет 4,8125 Гкал/ч=5596937,5 Ватт Расчетный расход сетевой воды на ГВС: ((3,6*I7)/(4,198*(65-5)*1000))*0,8= 63,9955 т/ч |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  | 63,9955 |  | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  | 63,9955 |  | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  | 977,6773 |  | 977,6773 | 977,6773 | 977,6773 | 977,6773 | 977,6773 |  |  |  |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию | т/ч |  | 16,5198 |  | 16,5198 | 16,5198 | 16,5198 | 16,5198 | 16,5198 |  | Тепловая нагрузка на отопления составляет 0,4141 Гкал/ч=481598,3 Ватт. Расчетный расход сетевой воды на отопление: (3,6*481598,3)/(4,198*(95-70)*1000) = 16,5198 т/ч Тепловая нагрузка на вентиляцию приравнена к нулю. |  |
| Расход сетевой воды на ГВС по закрытой системе | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Всего подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС (для открытых систем) | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Суммарный расход сетевой воды в подающей магистрали | т/ч |  | 16,5198 |  | 16,5198 | 16,5198 | 16,5198 | 16,5198 | 16,5198 |  |  |  |

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источнике тепловой энергии в границах муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 377 – Резервные емкости, установленные на источниках МУП ШТЭС в границах Муниципального оразования Шушенского округа  Красноярского края и режим работы резервуаров

| Источник | Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки), шт. | Объем баков, м3 | Время работы на резервуар |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-13 с. Иджа | 0/1 | 0/2,5 | - |
| Котельная № 24-01 пос. Ильичево | 1/0 | -/200 | 24 |
| Котельная № 24-02 пос. Алтан | 0/1 | -/1,0 | - |
| Котельная № 24-03 пос. Зарничный | 0/1 | -/8,0 | - |
| Котельная № 24-04 с. Казанцево | 0/1 | 0/1,2 | - |
| Котельная № 24-05 с. Казанцево | 0/1 | 0/2,0 | 12 |
| Котельная № 24-06 с. Каптырево | 0/1 | -/0,5 | - |
| Котельная № 24-07 с. каптырево | 2/0 | 240,0/- | 12 |
| Котельная № 24-08 с. Сизая, ул. Енисейская, стр.9 | - | - |  |
| Котельная № 24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр.40 | - | - |  |
| Котельная № 24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр.86а | 10 | 2 | 9 |

| Котельная № 24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, д.43 | 182 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-12 с. Субботино | 0/1 | 0/5 | 12 |
| Котельная № 24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | -/1 | 7 |  |
| Котельная № 24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | 2/- | 1000 |  |
|  | 2/- | 100 |  |
| Котельная № 24-14 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | -/1 | 1,5 |  |

6.4. Нормативные и фактические (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325.

Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м3/ч·м3) не должна превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.

Информация об утвержденных нормативных технологических потерях теплоносителя представлена в таблице ниже.

Таблица 378 – Значение величины нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| СЦТ | Наименование котельной | Норматив технологических потерь при передаче теплоносителя (воды, м3) |  | Фактическое значение потерь теплоносителя, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2023 гг. | 2024 г. | 2019-2023 гг. | 2024 г. |
| №03 | Котельная №24-13 с. Иджа | 00,00 | 61,97 | 00,00 | 0,00 |
| №18 | Котельная № 24-01 пос. Ильичево | 447,0 | 3039,93 | 6019,904 | 5189,40 |
| №01 | Котельная № 24-02 пос. Алтан | 0,00 | 8,43 | 48,426 | 34,47 |
| №02 | Котельная № 24-03 пос. Зарничный | 0,00 | 350,44 | 802,578 | 621,53 |
| №04 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 0,00 | 38,26 | 0,00 | 0,00 |
| №05 | Котельная №24-05 с. Казанцево | 13,00 | 12,72 | 13,0 | 5,00 |
| №06 | Котельная №24-06 с. Каптырево | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 |
| №07 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 78,00 | 2023,22 |  | 2041,00 |
| №10 | Котельная №24-08 с. Сизая | 0,00 | - | 0,00 | - |
| №11 | Котельная №24-09 с. Сизая | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| №12 | Котельная №24-10 с. Сизая | 78,00 | 78,67 | 78,00 | 78,67 |
| №13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 2725,60 | 2725,60 | 2,726 | 3,318 |
| №14 | Котельная №24-12 с. Субботино | 79,00 | 218,74 | 79,00 | 79,00 |
| №17 | Котельная № 24-14 пгт Шушенское | 703,0 | 645,16 | 969,904 | 890,30 |
| №09/1 | Котельная № 24-15 пгт Шушенское | 44529,00 | 41250,58 | 39466,465 | 40963,79 |
| №09/2 | Котельная № 24-16 пгт Шушенское | 85,00 |  | 315,675 |  |

Сравнительный анализ нормативных и фактических значений технологических потерь показал, что фактические потери теплоносителя ниже нормативных.

Расчетный расход воды для подпитки тепловой сети, приведен в таблице ниже.

Таблица 379 – Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026-2030 годы

| СЦТ | Наименование котельной | Ед. изм. | Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №03 | Котельная №24-13 с. Иджа | м3/ч | (1,2*0,1144+0,0075*(3,8542+8,307+0,0516)) | 0,2288 |
| №18 | Котельная № 24-01 пос. Ильичево | м3/ч | (1,2*3,3311+0,0075*(138,2075+124,524+1,503)) | 5,9791 |
| №01 | Котельная № 24-02 пос. Алтан | м3/ч | (0,0075*(0,5760+1,9470)) | 0,0189 |
| №02 | Котельная № 24-03 пос. Зарничный | м3/ч | (1,2*0,0399+0,0075*(21,7393+11,958+0,018)) | 0,3007 |
| №04 | Котельная №24-04 с. Казанцево | м3/ч | (1,2*0,2141+0,0075*(3,7202+7,281+0,0966)) | 0,3401 |
| №05 | Котельная №24-05 с. Казанцево | м3/ч | (0,0075*(0,7900+9,2310)) | 0,0752 |
| №06 | Котельная №24-06 с. Каптырево | м3/ч | (0,0075*(0,3836+2,6400)) | 0,0227 |
| №07 | Котельная №24-07 с. Каптырево | м3/ч | (1,2*0,9973+0,0075*(128,6984+54,5880+0,45)) | 1,3780 |
| №10 | Котельная №24-08 с. Сизая | м3/ч | - | - |
| №11 | Котельная №24-09 с. Сизая | м3/ч | (0,0075*(0,0200+2,082)) | 0,0158 |
| №12 | Котельная №24-10 с. Сизая | м3/ч | (1,2*0,7234+0,0075*(4,8693+29,721+0,3264)) | 1,1665 |
| №13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | м3/ч | (1,2*2,6728+0,0075*(161,0824+70,923+1,206)) | 4,9565 |
| №14 | Котельная №24-12 с. Субботино | м3/ч | (1,2*0,0346+0,0075*(43,4184+20,049+0,0156)) | 0,5176 |
| №17 | Котельная № 24-14 пгт Шушенское | м3/ч | (0,0075*(40,2058+34,632)) | 0,5613 |
| №09/1 | Котельная № 24-15 пгт Шушенское | м3/ч | (1,2*63,9955+0,0075*(1842,29618+1511,244+28,875)) | 102,1627 |
| №09/2 | Котельная № 24-16 пгт Шушенское | м3/ч | (0,0075*(4,5875+12,4230)) | 0,1276 |

Таблица 380 – Значение величины дополнительно аварийного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| СЦТ | Наименование котельной | Ед. изм. | Значение величины расчетного расхода воды для подпитки водяных тепловых сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №03 | Котельная №24-13 с. Иджа | м3/ч | (1,2*0,1144+0,02*(3,8542+8,307+0,0516)) | 0,3815 |
| №18 | Котельная № 24-01 пос. Ильичево | м3/ч | (1,2*3,3311+0,02*(138,2075+124,524+1,503)) | 9,2820 |
| №01 | Котельная № 24-02 пос. Алтан | м3/ч | (0,0075*(0,5760+1,9470)) | 0,0505 |
| №02 | Котельная № 24-03 пос. Зарничный | м3/ч | (1,2*0,0399+0,02*(21,7393+11,958+0,018)) | 0,7222 |
| №04 | Котельная №24-04 с. Казанцево | м3/ч | (1,2*0,2141+0,02*(3,7202+7,281+0,0966)) | 0,4789 |
| №05 | Котельная №24-05 с. Казанцево | м3/ч | (0,02*(0,7900+9,2310)) | 0,2004 |
| №06 | Котельная №24-06 с. Каптырево | м3/ч | (0,02*(0,3836+2,6400)) | 0,0605 |
| №07 | Котельная №24-07 с. Каптырево | м3/ч | (1,2*0,9973+0,02*(128,6984+54,5880+0,45)) | 3,6747 |
| №10 | Котельная №24-08 с. Сизая | м3/ч | - | - |
| №11 | Котельная №24-09 с. Сизая | м3/ч | (0,02*(0,0200+2,082)) | 0,0420 |
| №12 | Котельная №24-10 с. Сизая | м3/ч | (1,2*0,7234+0,02*(4,8693+29,721+0,3264)) | 1,6638 |
| №13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | м3/ч | (1,2*2,6728+0,02*(161,0824+70,923+1,206)) | 7,8716 |
| №14 | Котельная №24-12 с. Субботино | м3/ч | (1,2*0,0,0346+0,02*(43,4184+20,049+0,0156)) | 1,3111 |
| №17 | Котельная № 24-14 пгт Шушенское | м3/ч | (0,02*(40,2058+34,632)) | 1,4968 |
| №09/1 | Котельная № 24-15 пгт Шушенское | м3/ч | (1,2*63,9955+0,02*(1842,29618+1511,244+28,875)) | 144,4429 |
| №09/2 | Котельная № 24-16 пгт Шушенское | м3/ч | (0,02*(4,5875+12,4230)) | 0,3402 |

Для открытой системы аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В таблице ниже представлены балансы производительности ВПУ источника тепловой энергии и расходов подпиточной воды источника тепловой энергии сельского поселения:

-данные по проектной и располагаемой производительности ВПУ;

-данные по количеству и объемам баков-аккумуляторов;

-данные по величине подпитки и тепловой сети в эксплуатационном и аварийном режимах.

Таблица 381– Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-13 с. Иджа ул. Советская, стр. 12 б 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,2288 | 0,2288 | 0,2288 | 0,2288 | 0,2288 | 0,2288 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 | 0,1449 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 | 0,1144 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 0,3815 | 0,3815 | 0,3815 | 0,3815 | 0,3815 | 0,3815 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва/дефицита | % |  |  |  |  |  |  |

Таблица 382 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 3,8131 | 5,9791 | 5,9791 | 5,9791 | 5,9836 | 5,9791 | 5,9791 | 5,9791 | 5,9791 | 5,9791 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 2,1965 | 3,9917 | 3,9917 | 3,9917 | 3,9932 | 3,9917 | 3,9917 | 3,9917 | 3,9917 | 3,9917 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,6540 | 0,6606 | 0,6606 | 0,6606 | 0,6621 | 0,6606 | 0,6606 | 0,6606 | 0,6606 | 0,6606 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 1,5425 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 | 3,3311 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 96,1869 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0164 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 |
| Доля резерва/дефицита | % | 96,19 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | Закрытая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва/дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,3078 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 | 0,3007 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1281 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0856 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,0426 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва/дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 383 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 -2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр.8 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего | м3 | (1,2) | (1,2) | (1,2) | (1,2) | (1,2) |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,3401 | 0,3401 | 0,3401 | 0,3401 | 0,3401 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,2141 | 0,2141 | 0,2141 | 0,2141 | 0,2141 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита | % | - | - | - | - | - |
| Котельная № 24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр.8 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч |  | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего | м3 | (2,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита | % | - | - | - | - | - |

Таблица 384– Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0332 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0111 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0111 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва/дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 1,3751 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 | 1,3780 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 1,4557 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 | 1,4567 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,4584 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 | 0,4593 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 | 0,9973 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 23,5443 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 | 23,5433 |
| Доля резерва/дефицита | % | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 |

Таблица 385 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-09 с. Сизая, ул. Енисейская, стр. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не предоставлены |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита | % | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86 а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 1,1707 | 1,1665 | 1,1665 | 1,1665 | 1,1665 | 1,1665 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,8243 | 0,8229 | 0,8229 | 0,8229 | 0,8229 | 0,8229 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 1,009 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 | 0,7234 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не предоставлены |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 9,1757 | 9,1771 | 9,1771 | 9,1771 | 9,1771 | 9,1771 |
| Доля резерва/дефицита | % | 91,76 | 91,78 | 91,78 | 91,78 | 91,78 | 91,78 |

Таблица 386 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 | 4,9565 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 | 3,9452 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 | 2,6728 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | м3/ч | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 | 7,8716 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 | 20,0435 |
| Доля резерва/дефицита | % | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 80,18 |

Таблица 387 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 -2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр.19 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (баков-подпитки) всего | м3 | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,5526 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 | 0,5176 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,2049 | 0,1933 | 0,1933 | 0,1933 | 0,1933 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,1704 | 0,1587 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 0,0346 | 0,0346 | 0,0346 | 0,0346 | 0,0346 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита | % | - | - | - | - | - |

Таблица 388 – Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. ММК, стр. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 | -/7 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 0,5630 | 0,5545 | 0,5545 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 | 0,5613 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1883 | 0,1848 | 0,1848 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,1883 | 0,1848 | 0,1848 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 | 0,1871 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | Закрытая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 96,1869 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0164 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 | 94,0209 |
| Доля резерва/дефицита | % | 96,19 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 101,8083 | 101,8083 | 101,8083 | 101,8083 | 102,1627 | 102,1627 | 102,1627 | 102,1627 | 102,1627 | 102,1627 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 72,2520 | 72,2520 | 72,2520 | 72,2520 | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 | 72,4515 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 8,3922 | 8,3922 | 8,3922 | 8,3922 | 8,4560 | 8,4560 | 8,4560 | 8,4560 | 8,4560 | 8,4560 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч | 63,8598 | 63,8598 | 63,8598 | 63,8598 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 | 63,9955 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 98,1917 | 98,1917 | 98,1917 | 98,1917 | 97,8373 | 97,8373 | 97,8373 | 97,8373 | 97,8373 | 97,8373 |
| Доля резерва/дефицита | % | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 48,92 | 48,92 | 48,92 | 48,92 | 48,92 | 48,92 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | Котельная работала в тестовом режиме |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов (баков-подпитки) | шт |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов (всего) | м3 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч |  |  | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1276 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч |  |  | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 |
| -нормативные утечки теплоносителя | м3/ч |  |  | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 | 0,00425 |
| -сверхнормативные утечки | м3/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели ГВС | м3/ч |  |  | Закрытая система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч |  |  | Данные не представлены |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва/дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В отсутствии целесообразности перехода на закрытую схему горячего водоснабжения увеличение значения перспективной подпитки теплосети может быть обусловлено увеличением расхода на ГВС.

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Водоподготовительной установкой котельные Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края не оборудована.

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует база для проведения сравнительного анализа расчетных и фактических потерь теплоносителя.

ГЛАВА 7 (0024.ОМ-СТ.007.000)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Общие положения

Степень централизации системы теплоснабжения определяется удельной материальной характеристикой тепловой сети, чем выше плотность тепловой нагрузки, тем меньше удельная материальная характеристика тепловой сети.

В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной характеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит для определения расстояния от источника тепловой энергии до потребителя, при котором будет экономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение, необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной системы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным (оптимальным) радиусом теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.

Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии. А присоединение новых потребителей в существующей зоне источника тепловой энергии (при условии существовании резервов тепловой мощности и запасов пропускной способности трубопроводов) как минимум не приведёт к увеличению совокупных затрат в системе теплоснабжения, а только улучшит существующую ситуацию.

Решение о строительстве локальных источников в границах имеющегося радиуса теплоснабжения существующего источника, а также решение о переводе нагрузки существующего источника на вновь построенный локальный источник должно приниматься с учетом положительного заключения по итогам анализа технико-экономического обоснования и сравнения вариантов, а также сравнения тарифных последствий для потребителей.

Таким образом, централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной застройки.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном жилом фонде и блокированной жилой застройке.

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилого фонда и блокированной жилой застройки при отсутствии выданных технических условий на его подключение к СЦТ на момент актуализации схемы теплоснабжения.

7.2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Система централизованного теплоснабжения характеризуется сочетанием трех основных звеньев: теплоисточником, тепловыми сетями и местными системами теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя - тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения. В границах Иджинского сельсовета отсутствует многоквартирная застройка, на перспективу не планируется.

Зоны СЦТ и индивидуального теплоснабжения Муниципального образования обозначены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

7.3. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального образования отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

На территории муниципального образования отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.5. Обоснование предполагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы размещение объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах Шушенского округа Красноярского края не планируется.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок при текущей разработке схемы теплоснабжения не предусматривается.

7.6. Обоснование предполагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования отсутствуют.

7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

7.8. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельной с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрена.

7.9. Обоснование предполагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевод котельной в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования отсутствуют.

7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не запланировано.

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями усадебного типа организовано на всей территории сельского поселения.

Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя: при небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность уличных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения описаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

7.13. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Тепловые балансы существующих источников тепловой энергии, к которым не планируется присоединение перспективных тепловых нагрузок, приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

При расчете балансов тепловой мощности учитываются мероприятия по техническому перевооружению существующих источников теплоснабжения. Изменения установленной мощности за счет технического перевооружения источников теплоснабжения не предусматривается.

По результатам выполненных расчетов, все источники тепловой энергии располагают значительным резервом тепловой мощности.

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Используемые в настоящем документе понятия «возобновляемые источники энергии» означают следующее: энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), За исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

Анализ использования основных возобновляемых источников энергии на территории Шушенского округа:

-энергия ветра

Географическое распределение различных направлений ветра Шушенского округа и его скоростей определяется сезонным режимом барических образований. Преобладают юго-западные ветры (почти треть всех случаев), заходящие в котловину в промежутке между Западным Саяном и Абаканским хребтом. Со стороны сравнительно невысоких Абаканского хребта (запад) и Ботеневского кряжа (север) ветры тоже нередки. Северо-западным ветрам мешает более высокий, хотя и вдоль ветров ориентированный Кузнецкий Алатау, их повторяемость меньше. А ветры всей восточной половины горизонта надежно экранируются высокими Западным и Восточным Саянами.

Зимой наблюдается увеличение ветров юго-западного направления. Летом преобладают ветры западного направления. Преобладающее направление ветра в течение года в районе юго-западное. Средняя годовая скорость ветра 2,4 м/с. Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход, определяемый в первую очередь суточным ходом температуры воздуха. Наибольшая скорость ветра наблюдается в дневное время, после полудня, наименьшая - перед восходом солнца, суточные колебания скорости ветра более резко выражены в теплый период года. На рисунке ниже приведены «розы ветров» – повторяемость направлений ветра и штилей.

Рисунок 58 – Роза ветров Шушенского округа Красноярского края

| Направление | Частота, % | Направление | Частота, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Северный | 14,8 | Южный | 13,4 |
| Северо-восточный | 8,6 | Юго-западный | 22,7 |
| Восточный | 9,2 | Западный | 12,8 |
| Юго-восточный | 12 | Северо-Западный | 6,4 |
| Сезон | Штиль, шт. | Сезон | Штиль, шт. |
| Зима | 60 | Лето | 31 |

На основании представленных данных, при вводе новых и реконструкции существующего источника тепловой энергии, использование энергии ветра как возобновляемый источник энергии на территории Шушенского округа не целесообразно в связи с несоответствием требуемых параметрам энергоисточника, необходимых для его эффективного использования.

-энергия солнца

Среднее число солнечных дней на территории Шушенского округа составляет 130-140 дней в год, при этом значительное их количество приходится на летние месяцы. На основании статистики прошлых лет, выпадение осадков летом достигает 40,3 % от всей годовой суммы осадков, что фактически сопровождается снижение солнечных дней в году.

Таблица 389 – Сводные данные о количестве солнечных дней и осадков

| месяц | Температура воздуха днем | Температура воздуха ночью | Кол-во солнечных дни | Кол-во дождливых дней (осадков) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | -13,6 | -21,6 | 2 | 2 дня (4,58 мм) |
| Февраль | -10,2 | -20,7 | 2 | 3 дня (7.04мм) |
| Март | -1,0 | -10,5 | 3 | 7 дней (9,07 мм) |
| Апрель | +10,7 | +1,3 | 11 | 13 дней (21,74 мм) |
| Май | +16,5 | +5,2 | 15 | 15 дней (30,79 мм) |
| Июнь | +25,8 | +11,7 | 25 | 12 дней (26,42 мм) |
| Июль | +26,6 | +12,9 | 23 | 15 дней (34,90 мм) |
| Август | +23,7 | +11,3 | 22 | 16 дней (37,81 мм) |
| Сентябрь | +16,1 | +5,4 | 14 | 14 дней (32,37 мм) |
| Октябрь | +6,7 | -0,6 | 6 | 11 дней (21,86 мм) |
| Ноябрь | -3,5 | -8,7 | 3 | 5 дней (10,84 мм) |
| Декабрь | -10,8 | -16,7 | 5 | 2 дня (8,60 мм) |

На основании представленных данных, при вводе новых и реконструкции существующего источника тепловой энергии, использование энергии солнца как возобновляемый источник энергии на территории Шушенского округа не целесообразно в связи с несоответствием требуемых параметрам энергоисточника, необходимых для его эффективного использования.

- энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия

На территории Шушенского округа возможность использование данного вида возобновляемого источника энергии невозможно в связи с удалённостью существующих источников тепловой энергии от водных объектов. Слабая изученность гидрологического режима малых рек региона (изменения их скорости и расхода воды, зимнего промерзания, сложности ледостава и ледохода) не позволяет на данном этапе рассматривать р. Шушь в части использования вида возобновляемого источника энергии.

-отходы производства и потребления

На территории Шушенского округа возможность использование данного вида возобновляемого источника энергии невозможно в связи с удалённостью существующих источников тепловой энергии от крупных промышленных предприятий.

Таблица 390 – Вид топлива потребляемый источниками тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника | Вид основного топлива | Альтернативный вид топлива |
| --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 | Уголь | - |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | Электрическая энергия | - |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | Уголь | - |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | Уголь |  |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | Уголь | - |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | Уголь | - |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | Уголь | - |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | Уголь | - |
| Котельная №24-08 | Уголь | - |
| Котельная №24-09 | Уголь | - |
| Котельная №24-10 | Уголь | - |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | Уголь | - |
| Котельная №24-12 с. Субботино | Уголь | - |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | Уголь | - |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | Электрическая энергия | - |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | Уголь |  |

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Теплоснабжение в производственных зонах, находящихся вне зоны организовано котельными промпредприятий, входящими в их состав. Промпредприятиям, при наличии своей генерации тепла, сегодня более выгодно получать тепловую энергию от собственных источников, нежели покупать ее на стороне, что является весомым обоснованием наличия децентрализованного теплоснабжения производственных зон.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

7.16. Обоснование предложений по новому строительству котельных

Строительство новых источников тепловой энергии на территории муниципального образования на перспективный период (2026-2030 гг.) не планируется.

7.17. Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации котельных с целью обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих и перспективных абонентов

В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в целях обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих и перспективных абонентов запланировано мероприятие по техническому перевооружению котельных сельских поселения, которое представлено в таблице ниже.

В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушенского округа Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации округа на 01 июня 2025 г.) предусмотрено:

- мероприятие по оборудованию источника тепловой энергии (котельная №24-13 с. Иджа) резервным источником снабжения электрической энергии (передвижным) в целях повышения надежности работы источника тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;

- мероприятия по оборудованию источников тепловой энергии (котельных №24-02 пос. Алтан и 24-03 пос. Зарничный) резервными источниками снабжения электрической энергии (стационарным и передвижным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;

- мероприятия по оборудованию источников тепловой энергии (котельных №24-04 и 24-05 с. Казанцево) резервными источниками снабжения электрической энергии (стационарным и передвижным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;

- мероприятия по оборудованию источника тепловой энергии (котельной №24-06 с. Каптырево) резервным источником снабжения электрической энергии (стационарным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;

- мероприятия по оборудованию источников тепловой энергии (котельных №24-09 и 24-10 с. Сизая) резервными источниками снабжения электрической энергии (стационарным и передвижным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;

- мероприятие по оборудованию источника тепловой энергии (котельная №24-12 с. Субботино) резервным источником снабжения электрической энергии (передвижным) в целях повышения надежности работы источника тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом;

- мероприятия по оборудованию источников тепловой энергии (котельных №24-14 и 24-16 с. Казанцево) резервными источниками снабжения электрической энергии (пере-движным и стационарным) в целях повышения надежности работы источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом.

Таблица 391 - Предложение по реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. | 24:42:3001001:195 | Котельная | с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (СЦТ №03) | 51 400 | 0,91 | 46 260 | 0,91 | 2027 г. |
| 2 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Иджа. Оборудование источника передвижным ре-зервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:3001001:195 | Котельная | с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (СЦТ №03) | - | - | 100 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ | - | 2025 г. |

Таблица 392- Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки. | 24:42:2701002:88 | Котельная | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 (СЦТ №18) | 15 060,849 кВт/год | 20,72 | 14 910,241 кВт/год | 10,0 | 2025-2029 |
| 2 | Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей. | 24:42:2702002:18 | Котельная | п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №01) | 16 589 кВт/год 358 кг.у.т./Гкал | 0,27 | 14 930 кВт/год 225 кг.у.т./Гкал | 0,27 | 2026-2029 |
| 3 | Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:2702002:18 | Котельная | п. Алтан, ул. Школьная, 7 (СЦТ №01) | - | - | 30 кВт (мощность) Стационарный РИСЭ |  | 2026 |
| 4 | Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора | 24:42:2703001:83 | Котельная | п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №02) | 88 918 кВт/год | 2,07 | 80 026 кВт/год | 2,07 | 2025-2027 |
| 5 | Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:2703001:83 | Котельная | п. Зарничный, ул. Ленина 2Г (СЦТ №02) | - | - | 100 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ |  | 2025 |

Таблица 393 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов | 24:42:2601001:1076 | Котельная | с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №4) | 42 522 | 0,94 | 38 270 | 0,94 | 2026-2029 |
| 2 | Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:2601001:1076 | Котельная | с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 (СЦТ №4) | - | - | 30 кВт (мощность) Стационарный РИСЭ |  | 2026 |
| 3 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов | 24:42:2601001:1075 | Котельная | с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №5) | 63 739 | 1,05 | 57 365 | 1,05 | 2025-2028 |
| 4 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:2601001:1075 | Котельная | с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №5) | - | - | 100 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ |  | 2025 |

Таблица 394 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов приборов КИПиА для котлов | 24:42:0000000:2319 | Котельная | с. Каптырево, ул. Малая, 19 | 29 787 | 0,74 | 26 808 | 0,74 | 2025-2029 |
| 2 | Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:0000000:2319 | Котельная | с. Каптырево, ул. Малая, 19 | - | - | 30 кВт (мощность) Стационарный РИСЭ |  | 2026 |
| 3 | Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим. | 24:42:2801002:208 | Котельная | с. Каптырево, ул. Мира, 17 | 265,88 кг.у.т./Гкал (Расход условного. топлива) | 8,2 | 225 кг.у.т./Гкал (Расход условного. топлива | 8,2 | 2025-2029 |

Таблица 395 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Установленная мощность, Гкал/ч | Расход условного топлива, кг.у.т./Гкал |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически изношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. | 24:42:3101002:59 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11)) | 0,12 | 273,70 | 0,15 | 225,00 | 2025 |
| 2 | Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:3101002:59 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 (СЦТ №11)) | - | - | 30 кВт (мощность) Стационарный РИСЭ | - | 2026 |
| 3 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи. | 24:42:0000000:2064 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12) | 1,84 | 242,70 | 2,06 | 225,00 | 2025-2029 |
| 4 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии. | 24:42:0000000:2064 | Котельная | с. Сизая, ул. Ленина, д. 86А (СЦТ №12) | - | - | 160 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ | - | 2026 |

Таблица 396 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов. | 24:42:2901013:29 | Котельная | с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14) | 119 181 | 1,64 | 107 263 | 1,64 | 2026-2029 |
| 2 | Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2901013:29 | Котельная | с. Субботино, ул. Садовая 19 (СЦТ №14) | - | - | 100 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ | - | 2025 |

Таблица 397 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление электрической энергии, кВт/год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема. | 24:42:2404008:402 | Котельная | п.. Шушенское, ул. Ленина, 154 (СЦТ №9) | 158 019 980 | 106 | 156 439 780 | 106 | 2025-2029 |
| 2 | Техническое перевооружение оборудования модульной котельной кв-ла МКК в пгт. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импорт замещённое оборудование. | 24:42:2403001:702 | Котельная | п. Шушенское, квартал МКК, 25 (СЦТ №17) | 194 285 | 3 | 174 856 | 3 | 2025-2029 |
| 3 | Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2403001:702 | Котельная | п. Шушенское, квартал МКК, 25 (СЦТ №17) | - | - | 160 кВт (мощность) Передвижной РИСЭ | - | 2027 |
| 4 | Модернизация оборудования котельной по ул. Дзержинского, 24 а в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергии | 24:42:2402006:1629 | Котельная | п. Шушенское, ул. Дзержинского, 24а (СЦТ №9/2) | - | - | 30 кВт (мощность) Стационарный РИСЭ | - | 2027 |

7.18. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплоснабжающих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 1. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

7.19. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Предложение по техническому перевооружению (модернизации)  источника тепловой энергии за период, предшествующий актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края, уточнено в соответствии с мероприятием, принятым в рамках утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.11.2024 №726-о инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения и мероприятиями,  принятыми в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушенского округа Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации округа на 01 июня 2025 г.).

ГЛАВА 8 (0024.ОМ-СТ.008.000)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1. Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируются.

8.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную или производственную застройку, не планируются.

8.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, не планируется.

8.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения реконструкция и строительство тепловых сетей в целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных не планируется.

8.5. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

8.6. Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Перечень запланированных мероприятий по реконструкции (модернизации) тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в зонах действия ЕТО МУП ШТЭС» приведен в настоящей главе. Целью реализации мероприятий является снижение тепловых потерь.

Сводные данные по длинам реконструируемых тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в таблице настоящей главы.

Таблица 398 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 1-ом исполнении. , м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м. | ТК-2 | ТК-3 | 70 | 2025 | 80 | 80 | Подземный | ППУ | 6,23 | 595,55 | 8,06 | 587,49 |
|  |  | ТК-3 | ФАП | 50 |  | 40 | 40 |  |  | 2,25 |  |  |  |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м | ТК-1 | Школа | 128 | 2026 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 13,824 | 800,33 | 8,06 | 792,27 |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м | Котельная | ТК-2 | 150 | 2028 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 16,200 | 1082,73 | 8,06 | 1074,67 |
| Котельная №24-13 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м | ТК-2 | Котельная | 152 | 2029 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 16,416 | 1125,36 | 8,06 | 1117,30 |

Таблица 399– Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в однотрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-13 | 120,0 | 128,0 | 0,0 | 150,0 | 152,0 | 550,0 |
| Всего |  |  | 120,0 | 128,0 | 0,0 | 150,0 | 152,0 | 550,0 |

Таблица 400 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-13 | 8,48 | 13,824 | 0,0 | 16,200 | 16,416 | 54,92 |
| Всего |  |  | 8,48 | 13,824 | 0,0 | 16,200 | 16,416 | 54,92 |

Таблица 401 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. |  |  |
| Котельная №24-02 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м | ТК | здание школы | 76 | 2025 | 50 | 50 | Подземный | ППУ | 4,332 | 436,69 | - | 24,79 | 411,90 |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до котельной, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду80 L - 80м | ТК | котельная | 80 | 2027 | 80 | 80 | Подземный | ППУ | 7,120 | - | 580,02 | 24,79 | 555,23 |

Таблица 402 - Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-02 | 38 | 0,0 | 40 | 0,0 | 0,0 | 78 |
| Всего |  |  | 38 | 0,0 | 40 | 0,0 | 0,0 | 78 |

Таблица 403- Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-02 | 4,332 | 0,0 | 7,12 | 0,0 | 0,0 | 11,452 |
| Всего |  |  | 4,332 | 0,0 |  | 0,0 | 7,12 |  |

Таблица 404 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. |  |  |
| Котельная №24-04 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м. | ТК-2 | Корпус 1 | 15 | 2025 | 50 | 50 | Подземный | ППУ | 1,71 | 1393,68 | - | 12,03 | 1381,65 |
|  |  | ТК-2 | Корпус 2 | 30 |  | 50 | 50 |  |  | 3,42 |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2 | Кухня | 25 |  | 50 | 50 |  |  | 2,85 |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м. | Котельная | ТК-1 | 7 | 2027 | 100 | 100 | Подземный | ППУ | 1,596 | - | 1760,04 | 12,03 | 1748,01 |
|  |  | ТК-1 | ТК-2 | 150 |  | 100 | 100 |  |  | 34,200 |  |  |  |  |

Таблица 405 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-04 | 70 | 0,0 | 157 | 0,0 | 0,0 | 227 |
| 2 | Котельная | №24-05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 70 | 0,0 | 157 | 0,0 | 0,00 | 227 |

Таблица 406 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-04 | 7,98 | 0,0 | 35,796 | 0,0 | 0,0 | 43,776 |
| 2 | Котельная | №24-05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 7,98 | 0,0 | 35,796 | 0,0 | 000 | 43,776 |

Таблица 407 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении , м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | Всего |  |  |
| Котельная №24-07 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м. | ТК-1 | ТК-1Б | 216 | 2025 | 200 | 200 | Подземный | ППУ | 93,732 | 2817,11 | 2817,11 | 211,77 | 2605,34 |

Таблица 408 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная | №24-07 | 216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 |
| Всего |  |  | 216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 |

Таблица 409 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная | №24-07 | 93,732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,732 |
| Всего |  |  | 93,732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,732 |

Таблица 410 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |
| Котельная №24-12 с. Субботино | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м. | Котельная | ТК-1 | 43 | 2025 | 200 | 200 | Подземный | ППУ | 18,834 | 1897,10 | 47,72 | 1849,38 |
|  |  | ТК-1 | ТК-2 | 24 |  | 200 | 200 |  |  | 10,512 |  |  |  |

Таблица 411 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-12 | 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 |

Таблица 412 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-12 | 29,346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,346 |

Таблица 413 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий наружный диаметр, мм | Перспективный наружный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |  |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м | ТК-6-2 | ТК-6-3 | 100 | 2025 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 43,8 | 3323,43 | - | - | - | - | 3056,38 | 267,05 |
| Котельная №24-15 | . Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м | ТК-6-3 | ТК-6-4 | 110 | 2026 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 48,18 | - | 4193,18 | - | - | - | 3056,38 | 1136,80 |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м | ТК-8-3 | ТК-8-4 | 105 | 2026 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 45,99 | - | 8000,08 | - | - | - | - | 8000,08 |
|  |  | ТК-8-4 | ТК-8-5 | 290 |  | 219 | 219 |  |  | 127,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м. | ТК-12-2 | ТК-12-2-1 | 110 | 2027 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 34,98 | - | - | 6268,06 | - | - | 3056,38 | 3211,68 |
|  |  | ТК-12-2-1 | здания 1мкр №1 | 84 |  | 133 | 133 |  |  | 22,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | здания 1мкр №1 | МКД №2 в 1 мкр.. | 106 |  | 159 | 159 |  |  | 33,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м | ТК-8А | ТК-8-1 | 100 | 2027 | 273 | 273 | Подземный | ППУ | 54,6 | - | - | 8000,73 | - | - | - | 8000,73 |
| Котельная №24-15 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м | ТК-6-4 | ТК-6-5 | 60 | 2029 | 219 | 219 | Подземный | ППУ | 26,28 | - | - | - | - | 7449,73 | 3056,38 | 4393,35 |
|  |  | ТК-6-5 | до точки врезки №54а | 86 |  | 219 | 219 |  |  | 37,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от точки врезки № 54а | ТК-6-5-1 | 30 |  | 219 | 219 |  |  | 13,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м. | от точки врезки | ТК-1 | 1 | 2025 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 0,32 | 2718,22 | - | - | - |  | 3914,37 | -1196,15 |
|  |  | ТК-1 | ТК-13 | 52 |  | 159 | 159 |  |  | 16,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-13 | Т-14 | 81 |  | 80 | 80 |  |  | 14,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м. | ТК-А | ТК-Б | 161 | 2026 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 51,198 | - | 4344,33 | - | - | - | 3914,37 | 429,26 |
|  |  | ТК-Б | ТК-В | 10 |  | 159 | 159 |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-В | ТК-Г | 110 |  | 159 | 159 |  |  | 34,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м. | ТК-Г | в сторону ТК-0 | 210 | 2027 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 66,78 | - | - | 4573,10 | - | - | 3914,37 | 658,73 |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м. | ТК-0-1 | до точки врезки | 31 | 2028 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 9,86 | - | - | - | 4558,05 | - | 3914,37 | 643,68 |
|  |  | до точки врезки | Т-0 | 28 |  | 159 | 159 |  |  | 8,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-0 | ТК-Г | 212 |  | 159 | 159 |  |  | 67,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-14 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м. | ТК-0-1 | ТК-1-1 | 8 | 2029 | 159 | 159 | Подземный | ППУ | 2,544 | - | - | - | - | 4477,94 | 3914,37 | 563,57 |
|  |  | ТК-1-1 | ТК-1-2 | 20 |  | 159 | 159 |  |  | 6,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-1-2 | ТК-2-1 | 23 |  | 159 | 159 |  |  | 7,314 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2-1 | ТК-2-2 | 21 |  | 159 | 159 |  |  | 6,678 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2-2 | ТК-3 | 22 |  | 159 | 159 |  |  | 6,996 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-3 | ТК-6 | 161 |  | 108 | 108 |  |  | 34,776 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 414 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-15 | 100 | 505 | 400 | 0,0 | 176 | 1181 |
| 2 | Котельная | №24-14 | 134 | 281 | 210 | 271 | 255 | 1151 |
| Всего |  |  | 234 | 786 | 610 | 271 | 431 | 2332 |

Таблица 415 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-15 | 43,800 | 221,190 | 145,632 | 0,000 | 77,088 | 487,710 |
| 2 | Котельная | №24-14 | 31,272 | 89,358 | 66,78 | 86,178 | 64,688 | 338,256 |
| Всего |  |  | 75,072 | 310,548 | 212,412 | 86,178 | 141,756 | 825,966 |

В целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения согласно проектно-сметной документации на объект «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского округа» для подключения планируемого к строительству источника тепловой энергии будет проложен участок тепловой сети.

Точка подключения – надземная тепловая сеть согласно техническим условиям на подключение к тепловой сети проектируемой модульной котельной от 17.10.2022 № ПТО-171, МУП Шушенского округа «Тепловые и электрические сети»).

Трубопроводы проектируемых тепловых сетей прокладываются надземно по опорам. Высота опор над проездами принята 5,0 м.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 69,8 метра в 2-х трубном исполнении.

Диаметры подающего и обратного трубопровода – Dн219х6.

Рисунок 9 – Схема подключения планируемой модульной котельной в пос. Синеборск к существующей тепловой сети, согласно разработанной ПСД и полученных ТУ на подключение к существующей тепловой сети

Таблица 416 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО МУП ШТЭС, в границах Сннеборского сельсовета Шушенского округа Красноярской области

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование участка |  | Протяженность участка в 2х тр. исполнении, м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Способ прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. - 2029 г. |  |  |
| Котельная №24-11 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м. | ТК-43 | ТК-44 | 58 | 2025 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 18,444 | 5870,08 | 663,48 | 5206,60 |
|  |  | ТК-44 | ТК-39 | 10 |  | 150 | 150 |  |  | 3,18 |  |  |  |
|  |  | ТК-44 | ТК-44-1 | 15 |  | 125 | 125 |  |  | 3,99 |  |  |  |
|  |  | ТК-44-1 | ТК-44-2 | 45 |  | 125 | 125 |  |  | 11,97 |  |  |  |
|  |  | ТК-44-2 | ТК-44-3 | 50 |  | 125 | 125 |  |  | 13,3 |  |  |  |
|  |  | ТК-43 | ТК-38 | 10 |  | 100 | 100 |  |  | 2,16 |  |  |  |
|  |  | ТК-38 | ТК-39 | 58 |  | 100 | 100 |  |  | 12,528 |  |  |  |
|  |  | ТК-38 | Детский сад | 16 |  | 80 | 80 |  |  | 2,848 |  |  |  |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м. | ТК-39 | ТК-45 | 40 | 2026 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 12,72 | 7250,22 | 663,48 | 6586,74 |
|  |  | ТК-45 | ТК-46 | 35 |  | 150 | 150 |  |  | 11,13 |  |  |  |
|  |  | ТК-46 | ТК-47 | 40 |  | 150 | 150 |  |  | 12,72 |  |  |  |
|  |  | ТК-47 | ТК-48 | 40 |  | 150 | 150 |  |  | 12,72 |  |  |  |
|  |  | ТК-48 | ТК-49 | 42 |  | 150 | 150 |  |  | 13,356 |  |  |  |
|  |  | ТК-49 | ТК-49-1 | 104 |  | 150 | 150 |  |  | 33,072 |  |  |  |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м. | ТК-49-1 | ТК-49-2 | 108 | 2027 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 34,344 | 7662,68 | 663,48 | 6999,20 |
|  |  | ТК-49-2 | ТК-49-3 | 52 |  | 150 | 150 |  |  | 16,536 |  |  |  |
|  |  | ТК-49-3 | ТК-49-4 | 96 |  | 150 | 150 |  |  | 30,528 |  |  |  |
|  |  | ТК-49-4 | ТК-49-5 | 34 |  | 150 | 150 |  |  | 10,812 |  |  |  |
|  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м. | ТК-9А | ТК-9 | 100 | 2028 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 31,8 | 7640,66 | 663,48 | 6977,18 |
|  |  | ТК-9 | ТК-10 | 30 |  | 150 | 150 |  |  | 9,54 |  |  |  |
|  |  | ТК-10 | ТК-11 | 15 |  | 150 | 150 |  |  | 4,77 |  |  |  |
|  |  | ТК-11 | ТК-12 | 53 |  | 150 | 150 |  |  | 16,854 |  |  |  |
|  |  | ТК-12 | ТК-13 | 28 |  | 150 | 150 |  |  | 8,904 |  |  |  |
|  |  | ТК-13 | ТК-14 | 21 |  | 150 | 150 |  |  | 6,678 |  |  |  |
|  |  | ТК-14 | Глухая врезка | 10 |  | 150 | 150 |  |  | 3,18 |  |  |  |
|  |  | Глухая врезка | ТК-15 | 15 |  | 150 | 150 |  |  | 4,77 |  |  |  |
| Котельная №24-11 | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м. | Глухая врезка | ТК-33 | 75 | 2029 | 150 | 150 | Подземный | ППУ | 23,85 | 6448,25 | 663,48 | 5784,77 |
|  |  | ТК-33 | ТК-34 | 20 |  | 150 | 150 |  |  | 6,36 |  |  |  |
|  |  | ТК-34 | ТК-41 | 8 |  | 150 | 150 |  |  | 2,544 |  |  |  |
|  |  | ТК-41 | ТК-41А | 71 |  | 150 | 150 |  |  | 22,578 |  |  |  |
|  |  | ТК-41А | ТК-42 | 64 |  | 150 | 150 |  |  | 20,352 |  |  |  |

Таблица 417 – Длина запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-11 | 262 | 301 | 290 | 272 | 238 | 1363 |

Таблица 418 – Общая материальная характеристика запланированных к реконструкции тепловых сетей в границвх Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  | Итого, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| 1 | Котельная | №24-11 | 68,42 | 95,718 | 92,22 | 86,496 | 75,684 | 418,538 |

8.7. Строительство и реконструкция насосных станций

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения не предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

8.8. Объемы капитальных вложений

Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети ЕТО – МУП ШТЭС приведены в таблице ниже.

Таблица 419 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 595,550 | 800,330 | 0,00 | 1082,730 | 1125,360 |
| НДС | 119,110 | 160,066 | 0,00 | 216,546 | 225,072 |
| Всего стоимость группы проектов | 714,660 | 960,396 | 0,00 | 1299,276 | 1350,432 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 595,550 | 800,330 | 0,00 | 1082,730 | 1125,360 |
| НДС | 119,110 | 160,066 | 0,00 | 216,546 | 225,072 |
| Всего стоимость группы проектов | 714,660 | 960,396 | 0,00 | 1299,276 | 1350,432 |
| Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.» в зоне действия котельной №24-13 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 595,550 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 119,110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 714,660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепло-вой сети 1Ду108 L - 128м» в зоне действия котельной №24-13 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 800,330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 160,066 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 960,396 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 1-2.1.3 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м» в зоне действия котельной №24-13 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1082,730 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,546 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1299,276 | 0,0 |
| Проект 1-2.1.4 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от тепловой камеры ТК-2 в сто-рону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепло-вой сети 1Ду108 L - 152м» в зоне действия котельной №24-13 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,360 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,072 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,432 |

Таблица 420 - Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 436,69 | 0,0 | 580,02 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 87,34 | 0,0 | 116,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 524,03 | 0,0 | 696,02 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 436,69 | 0,0 | 580,02 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 87,34 | 0,0 | 116,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 524,03 | 0,0 | 696,02 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м.» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 436,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 87,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 524,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м.» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 580,02 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 116,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 696,02 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 421– Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 1393,680 | 0,0 | 1760,040 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 278,736 | 0,0 | 352,008 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 1672,416 | 0,0 | 2112,048 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 1393,680 | 0,0 | 1760,040 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 278,736 | 0,0 | 352,008 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 1672,416 | 0,0 | 2112,048 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м.» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 1393,680 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 278,736 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 1672,416 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м.» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 1760,040 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 352,008 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2112,048 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 422 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 2817,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 563,422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 3380,532 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 2817,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 563,422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 3380,532 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.» в зоне действия котельной №24-07 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 2817,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 563,422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 3380,532 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ориентировочная стоимость строительства и реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в ценах 2025 г. требуемая в СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая определена по укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Сборник №13. Наружные тепловые сети, утвержденным приказом Минстроя России от 5 марта 2025 г. №130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» в размере 12,770 млн. руб. (без НДС).

Источником финансирования рассматриваются:

-бюджетные средства, при включении в программы, путем подачи заявок;

внебюджетные средства.

Таблица 423 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 7250,22 | 7662,68 | 7640,66 | 6448,25 |
| НДС | 1174,016 | 1450,044 | 1532,536 | 1528,132 | 1289,65 |
| Всего стоимость группы проектов | 7044,096 | 8700,264 | 9195,216 | 9168,792 | 7737,9 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 7250,22 | 7662,68 | 7640,66 | 6448,25 |
| НДС | 1174,016 | 1450,044 | 1532,536 | 1528,132 | 1289,65 |
| Всего стоимость группы проектов | 7044,096 | 8700,264 | 9195,216 | 9168,792 | 7737,9 |
| Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м..» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1174,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 7044,096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м..» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 7250,22 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1450,044 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 8700,264 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-2.1.3 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м...» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 7662,68 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1532,536 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 9195,216 | 0 | 0 |
| Проект 1-2.1.4 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 7640,66 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1528,132 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 9168,792 | 0 |
| Проект 1-2.1.5 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448,25 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289,65 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737,9 |

Таблица 424 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 1897,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 379,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2276,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 1897,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 379,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2276,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м..» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 1897,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 379,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2276,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 425 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 1897,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 379,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2276,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 1897,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 379,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2276,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м..» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 1897,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 379,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2276,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 426 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 6041,650 | 16537,590 | 18841,890 | 4558,05 | 11927,67 |
| НДС | 1208,330 | 3307,518 | 3768,378 | 911,610 | 2385,534 |
| Всего стоимость группы проектов | 7249,980 | 19845,108 | 22610,268 | 5469,66 | 14313,200 |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 6041,650 | 16537,590 | 18841,890 | 4558,05 | 11927,67 |
| НДС | 1208,330 | 3307,518 | 3768,378 | 911,610 | 2385,534 |
| Всего стоимость группы проектов | 7249,980 | 19845,108 | 22610,268 | 5469,66 | 14313,200 |
| Проект 002.02.02.001 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м" Котельная 24-15.» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 3323,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 664,686 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 3988,116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 002.02.02.002 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до тепло камеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 4193,180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 838,636 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5031,816 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 002.02.02.003 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м.» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 8000,080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 1600,016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 9600,096 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 002.02.02.004 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 6268,060 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 1253,612 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 7521,672 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 002.02.02.005 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м.» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 8000,730 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 1600,146 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 9600,876 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 002.02.02.006 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м.» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7449,730 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1489,946 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8939,676 |
| Проект 002.02.02.007 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 2718,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 543,644 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 3261,864 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 002.02.02.008 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 4344,330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 868,866 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5213,196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 002.02.02.009 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4573,100 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 914,620 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 5487,720 | 0,0 | 0,0 |
| Проект 002.02.02.010 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4558,05 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 911,61 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5469,66 | 0,0 |
| Проект 002.02.02.011 «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4477,94 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,588 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5373,528 |

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в ретроспективном периоде, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Предложение по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края, уточнено в соответствии с мероприятием, принятым в рамках утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.11.2024 №726-о инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения.

Таблица 427 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция (перекладка) сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене (D50 мм L=21м; D100мм L=252м) | Исключаем |
| 2 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м. |
| 3 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м |
| 4 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м |
| 5 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м |

Таблица 428 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 6196 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 4949 м; D 100мм – 2489 м; D 250мм – 1206,3м) | Исключено |
| 2 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 76м |
| 3 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м |

Таблица 429 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 396 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 70 м; D 100мм – 326 м) | Исключено |
| 2 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м. |
| 3 |  | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплока-меры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м. |

Таблица 430 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 6196 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 2057 м; D 100мм – 2109 м; D 150мм – 997 м; D 200мм – 1033м) | Исключено |
| 2 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м. |

Таблица 431 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 8,291 км в 2-х трубном исполнении (в т.ч. менее D 50мм – 3,384 км; D 100мм – 2,015 км; D 150мм – 1,486 км; D 200мм – 1,406 км ) | Исключено |
| 2 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м. |
| 3 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м. |
| 4 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м. |
| 5 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м. |
| 6 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Преду-сматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м. |
| 7 | - | Строительство надземного по опорам участка тепловых сетей в целях подключения нового источника - модульной котельной. Высота опор над проездами принята 5,0 м. Общая протяженность тепловых сетей составляет 69,8 метра в 2-х трубном исполнении. Диаметры подающего и обратного трубопровода – Ø219х6. |

Таблица 432 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей общей протяженностью 396 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 50мм – 672,40 м; D 100мм – 428 м; D 150мм – 76 м; D 200мм – 67 м) | Исключено |
| 2 | - | Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м. |

Таблица 433 – Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения поселок Шушенское Шушенского округа Красноярского края на 2026 год

| № п/п | Основные мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения | Изменения в реестре мероприятий в соответствии с актуализированным вариантом схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей: - по котельной №24-14 общей протяженностью 22741 м в 2-х трубном исполнении (в т.ч. D 150 мм – 650 м; D 100 мм – 876 м; D 50 мм – 748 м); - по котельной №24-15 общей протяженностью 50,124 м (в т.ч.. D 500 мм – 2200 м; D 300 мм – 1100 м; D 200 мм – 4600 м; D 150 мм – 6678 м; D 100 мм – 17183 м; D 50 мм – 18363 м) ; - по котельной №24-16 общей протяженностью 602 м в 2-х труб-ном исполнении (в т.ч. D 150 мм – 5 м; D 100 мм – 283 м; D 50 мм – 314 м); | Исключено |
| 2 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м (СЦТ №09/1) |
| 3 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-3 до ТК-6-4, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 220м (СЦТ №09/1) |
| 4 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м (СЦТ №09/1) |
| 5 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м. (СЦТ №09/1) |
| 6 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м (СЦТ №09/1) |
| 7 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м (СЦТ №09/1) |
| 8 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162м. (СЦТ №17) |
| 9 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м (СЦТ №17) |
| 10 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м. (СЦТ №17) |
| 11 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м (СЦТ №17) |
| 12 |  | Включено: Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м. (СЦТ №17) |

ГЛАВА 9 (0024.ОМ-СТ.009.000)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время в границах поселения действует открытая система теплоснабжения от источников:

-ИТЭ 24-13 (с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2);

-ИТЭ 24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1);

-ИТЭ 24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, стр.2г);

-ИТЭ 24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8);

-ИТЭ 24-07 (с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17);

-ИТЭ 24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43);

-ИТЭ 24-12 (с. Субботино, ул. Садовая стр. 19);

-ИТЭ 24-15 (пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154).

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

-с 1 января 2013 г. подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

-в схеме теплоснабжения проводится оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения; без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована).

В соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных источников на «закрытую» схему теплоснабжения.

Целью перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения является обеспечение высокого качества и безопасности ГВС, что не всегда обеспечивается в открытых системах теплоснабжения. Правила горячего водоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 642, предусматривают, что органы местного самоуправления принимают решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) после тщательного обследования и обоснования выбранного способа.

Абонент, подключенный к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), в отношении которого принято решение, вправе до 1 ноября года, в котором принято указанное решение, направить в орган местного самоуправления свои предложения о переходе. При этом государство законодательно закрепило приоритет систем централизованного теплоснабжения.

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Ниже представлены краткие выдержки из технико-экономического обоснования (полное технико-экономическое обоснование представлено в Схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края 2020 год.

Основа решения заключается в применении высокоэффективных кожухотрубных аппаратов, обладающими такими конкурентными преимуществами как:

-низкая стоимость (дешевле на 30% ближайших конкурентов), малый вес (до 70%), ремонтопригодность (не требуется специальной оснастки), длительный срок службы, возможность установки на ограниченной площади (вдоль стен, под потолком, не требует фундаментов, опор);

-использование интенсифицированных теплообменных аппаратов позволяет эффективнее осуществлять передачу тепла в сравнении с существующими аналогами;

-в кожухотрубных аппаратах JAD реализован принцип самоочистки (подтвержденный 10-летним опытом эксплуатации без проведения промывок), что позволяет снизить эксплуатационные расходы при обслуживании теплообменников (до 40% по сравнению с пластинчатыми аппаратами);

-в ИТП на основе теплообменников ТТАИ применены комплектующие отечественного производства, что решает проблему импортного замещения.

Реальные условия перевода потребителей на закрытые схемы ГВС диктуют жесткие требования к компактности и удобству обслуживания современных ИТП.

Согласно анализу публикаций, к теплообменникам при переходе на закрытую схему ГВС (или организации независимой схемы отопления) предъявляются следующие требования:

1.Массогабаритные показатели. Например, в стесненных условиях подвальных ИТП могут быть «критичными» как длина теплообменного аппарата (могут отсутствовать монтажные проемы в подвалах), так и вес (необходимость вручную «доставлять» к месту монтажа без грузоподъёмных механизмов).

2.Низкая стоимость теплообменника и низкая стоимость владения (обслуживания).

3.Доступность или даже возможность ремонта.

4.Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений.

5.Невысокое гидродинамическое сопротивление.

6.Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению (при соблюдении скоростных режимов теплоносителя).

Сравнение по указанным параметрам представлено в таблице ниже. К сравнению приняты пластинчатые разборные, паяные и кожухотрубные интенсифицированные теплообменники.

Таблица 434 - Сравнение теплообменников по эксплуатационным требованиям

| Критерии | Пластинчатый разборный | Пластинчатый паяный | Кожухотрубный интенсифицированный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JAD | ТТАИ | винтовой |
| Компактность | - | + | + | ++ | + |
| Низкая масса | - | + | + | ++ | + |
| Низкая стоимость теплообменника | - | + | + | + | + |
| Низкая стоимость владения | - - | - | + | + | + |
| Возможность ремонта | + | - | + | + | - |
| Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений | - | - | + | + | - |
| Невысокое гидродинамическое сопротивление | + | + | + | + | + |
| Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению | - | - | + | + | + |

Кроме того, нужно учитывать следующие особенности поставщика:

1.Срок изготовления и поставки, особенно при массовой установке теплообменных аппаратов;

2.Обеспечение запасными частями и расходными материалами (для разборных пластинчатых), их стоимость и периодичность замены.

3.Расположение склада запасных частей в непосредственной близости к потенциальному заказчику (для разборных пластинчатых).

Из таблицы выше следует, что по всему комплексу потребительских свойств наиболее выделяются кожухотрубные теплообменники.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего теплоснабжения)

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения для систем теплоснабжения от котельных муниципального образования принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график котельных – 90/75℃.

Мероприятия на тепловых сетях, к которым подключен рассматриваемый для перевода потребитель с открытым водоразбором, на закрытую схему ГВС, не планируются.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения для систем теплоснабжения от котельных муниципального образования принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график котельных – 90/75℃, от котельной №24-15 пгт Шушенское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график котельных – 140/75℃ со срезкой на 110ºС при температуре наружного воздуха -23℃ в виду отбора теплоносителя в системе для нужд горячего водоснабжения из обратного трубопровода.

Мероприятия на тепловых сетях, к которым подключен рассматриваемый для перевода потребитель с открытым водоразбором, на закрытую схему ГВС, не планируются.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по каждому потребителю (зданию), необходимые для обеспечения перевода на закрытую схему ГВС включают в себя:

1.Составление пообъектных технических решений и формирование проектно-сметной документации (принято в соответствии с усредненными предложениями проектных организаций 10÷15% от суммарной стоимости ИТП + внутренних коммуникаций).

2.Мероприятия по подготовке помещений для проведения строительно-монтажных работ (ликвидация подтоплений, очистка техподполья от мусора).

3.Закупка оборудования, принятая в соответствии с ценами производителя.

4.Доставка оборудования, принятая в соответствии с п. 4.60 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

5.Реконструкция внутренней разводки коммуникаций объекта капитального строительства (строения, здания). Прогноз по данной статье затруднителен, ввиду отсутствия общедоступных проектов-аналогов, а также сметных нормативов. В настоящем расчете предусматривается усредненная оценка о стоимости систем в размере 15% от стоимости оборудования ИТП.

При этом на этапе составления проектной документации в объектах капитального строительства с несколькими ИТП необходимо включить в смету дополнительные трубопроводы ГВС от одного ИТП, в котором будет осуществляться подготовка горячей воды на весь объект капитального строительства;

6.Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (принято в соответствии с усредненными предложениями проектных организаций 30÷60% от суммарной стоимости ИТП + внутренних коммуникаций).

Для оценки капитальных вложений в проекты реконструкции существующих ИТП применен метод аналогов, с учетом коммерческих предложений организаций-производителей теплотехнического оборудования.

Таблица 435– Ориентировочная величина капитальных затрат на работы по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации, тыс. руб. (без учета индексации на 2025 год)

| Наименование источника |  | Затраты за период, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | Котельная №24-13 с. Иджа | -2314,752 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -2314,752 | -2314,752 |  | -2314,752 |  | -2314,752 |  | -2314,752 |  | -2314,752 |  |
| 2 | Котельная №24-01 пос. Ильичево | 23348,8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23348,8 | 23348,8 |  | 23348,8 |  | 23348,8 |  | 23348,8 |  | 23348,8 |  |
| 3 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | Затраты за период, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019,2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019,2 | 2019,2 |  | 2019,2 |  | 2019,2 |  | 2019,2 |  | 2019,2 |  |
| 4 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 1198,56 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1198,56 | 1198,56 |  | 1198,56 |  | 1198,56 |  | 1198,56 |  | 1198,56 |  |
| 5 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 4556,8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4556,8 | 4556,8 |  |  |  | 4556,8 |  | 4556,8 |  | 4556,8 |  |
| 6 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 11620,8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11620,8 |  | 11620,8 |  |  |  | 11620,8 |  | 11620,8 |  | 11620,8 |  |
| 7 | Котельная №24-12 с. Субботино | 2019,2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019,2 |  | 2019,2 |  |  |  | 2019,2 |  | 2019,2 |  | 2019,2 |  |
| 8 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 153096 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 153096 |  | 153096 |  | 153096 |  | 153096 |  | 153096 |  | 153096 |  |

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с методическими указаниями:

«Перевод от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения должен быть выполнен по элементам групп, подключенных жилых и административных зданий, которые должны быть разделены на группы.

К первой группе должны быть отнесены жилые здания, при переводе которых на закрытую систему горячего водоснабжения, не требуется реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Ко второй группе должны быть отнесены жилые и административные здания, у которых отсутствует система горячего водоснабжения, а теплоноситель для целей горячего водоснабжения разбирается из отопительных приборов или стояков отопительной системы такого жилого или административного здания…».

Отнесение каждого конкретного потребителя к 1 или 2 группе должна быть произведено по результатам комплексного обследования инженерных систем с разработкой соответствующей документации.

При этом, в соответствии с п. 134 методических указаний:

«…Реализация проектов второй группы должна быть совмещена с капитальным ремонтом таких зданий и осуществляться за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и (или) иных источников финансирования».

В границах Иджинского сельсовета к централизованной системе теплоснабжения подключены исключительно административные здания.

Перевод на закрытую схему присоединения по ГВС предусматривается посредством установки подогревателей горячей воды непосредственно в присоединенном здании. Данная схема является наиболее эффективной, если сравнивать с закрытием схемы посредством ЦТП и 4-трубной системы теплоснабжения. Основной эффект от перевода потребителей на закрытую схему ГВС достигается за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей.

В отсутствии возможности проведения анализа качества горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения принимает соответствие показателей воды требованиям СанПиН.

Таблица 436 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения котельной №24-13 с. Иджа

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты |  | -2192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство ИТП, без НДС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство ЦТП, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство квартальных сетей ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | -2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 10,893 | 10,893 | 10,893 | 10,893 | 10,893 | 10,893 | 10,893 | 10,893 | 10,893 | 10,893 | 10,893 |
| 2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП | тыс. руб. |  | -18,63 | -19,37 | -20,10 | -20,83 | -21,71 | -22,59 | -23,47 | -24,50 | -25,38 | -26,41 |
| 2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. |  | -7,01 | -7,32 | -7,62 | -7,93 | -8,23 | -8,54 | -9,00 | -9,30 | -9,61 | -10,06 |
| 2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН | тыс. руб. |  | -5,48 | -5,63 | -5,92 | -6,07 | -6,37 | -6,66 | -6,81 | -7,11 | -7,41 | -7,70 |
| 2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  | 16,66 | 17,40 | 18,13 | 18,87 | 19,61 | 20,34 | 21,23 | 21,97 | 22,85 | 23,74 |
| 2.6. Прочие расходы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации | тыс. руб. |  | -14,47 | -14,92 | -15,51 | -15,96 | -16,71 | -17,45 | -18,05 | -17,94 | -17,54 | -17,44 |
| 3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | 0 | -14,47 | -14,92 | -15,51 | -15,96 | -16,71 | -17,45 | -18,05 | -17,94 | -17,54 | -17,44 |
| 3.1.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -14,47 | -29,38 | -44,90 | -60,86 | -77,57 | -95,02 | -113,08 | -131,02 | -148,56 | -166,00 |
| 3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | -2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -2192 | -2192 | -2192 | -2192 | -2192 | -2192 | -2192 | -2192 | -2192 | -2192 | -2192 |
| 3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно) | тыс. руб. | -2192 | -14,47 | -14,92 | -15,51 | -15,96 | -16,71 | -17,45 | -18,05 | -17,94 | -17,54 | -17,44 |
| 3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -2192 | -2206,47 | -2221,38 | -2236,90 | -2252,86 | -2269,57 | -2287,02 | -2305,08 | -2323,02 | -2340,56 | -2358,00 |
| 3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | -2358,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 437 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос.Ильичево

| Показатель | Ед. изм. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты |  | -23348,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство ИТП, без НДС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство ЦТП, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство квартальных сетей ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | -23348,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| 2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП | тыс. руб. |  | -198,46 | -206,28 | -214,09 | -221,91 | -231,28 | -240,66 | -250,03 | -260,97 | -270,35 | -281,29 |
| 2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. |  | -74,72 | -77,96 | -81,21 | -84,46 | -87,71 | -90,96 | -95,83 | -99,08 | -102,33 | -107,20 |
| 2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН | тыс. руб. |  | -58,372 | -59,95 | -63,10 | -64,68 | -67,84 | -70,99 | -72,57 | -75,73 | -78,88 | -82,04 |
| 2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  | 177,45 | 185,30 | 193,15 | 201,01 | 208,86 | 216,71 | 226,13 | 233,98 | 243,41 | 252,83 |
| 2.6. Прочие расходы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации | тыс. руб. |  | -154,10 | -158,89 | -165,26 | -170,04 | -177,97 | -185,90 | -192,30 | -200,80 | -206,15 | -214,70 |
| 3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | 0 | -154,10 | -158,89 | -165,26 | -170,04 | -177,97 | -185,90 | -192,30 | -200,80 | -206,15 | -214,70 |
| 3.1.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -154,10 | -312,99 | -478,25 | -648,29 | -826,26 | -1012,16 | -1204,47 | -1405,26 | -1611,42 | -1826,11 |
| 3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | -23348,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -23348,8 | -23348,8 | -23348,8 | -23348,8 | -23348,8 | -23348,8 | -23348,8 | -23348,8 | -23348,8 | -23348,8 | -23348,8 |
| 3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно) | тыс. руб. | -23348,8 | -154,10 | -158,89 | -165,26 | -170,04 | -177,97 | -185,90 | -192,30 | -200,80 | -206,15 | -214,70 |
| 3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -23348,8 | -23502,90 | -23661,79 | -23827,05 | -23997,09 | -24175,06 | -24360,96 | -24553,27 | -24754,06 | -24960,22 | -25174,91 |
| 3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | -25174,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 438 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №04 от Котельной №24-04 с.Казанцево

| Показатель | Ед. изм. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты |  | -1198,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство ИТП, без НДС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство ЦТП, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство квартальных сетей ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | -1198,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП | тыс. руб. |  | -10,19 | -10,59 | -10,99 | -11,39 | -11,87 | -12,35 | -12,83 | -13,40 | -13,88 | -14,44 |
| 2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. |  | -3,84 | -4,00 | -4,17 | -4,34 | -4,50 | -4,67 | -4,92 | -5,09 | -5,25 | -5,50 |
| 2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН | тыс. руб. |  | -2,9964 | -3,08 | -3,24 | -3,32 | -3,48 | -3,64 | -3,73 | -3,89 | -4,05 | -4,21 |
| 2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  | 9,11 | 9,51 | 9,92 | 10,32 | 10,72 | 11,12 | 11,61 | 12,01 | 12,49 | 12,98 |
| 2.6. Прочие расходы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации | тыс. руб. |  | -7,91 | -8,16 | -8,48 | -8,73 | -9,14 | -9,54 | -9,87 | -9,36 | -8,69 | -8,18 |
| 3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | 0 | -7,91 | -8,16 | -8,48 | -8,73 | -9,14 | -9,54 | -9,87 | -9,36 | -8,69 | -8,18 |
| 3.1.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -7,91 | -16,07 | -24,55 | -33,28 | -42,41 | -51,96 | -61,83 | -71,19 | -79,87 | -88,05 |
| 3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | -1198,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -1198,56 | -1198,56 | -1198,56 | -1198,56 | -1198,56 | -1198,56 | -1198,56 | -1198,56 | -1198,56 | -1198,56 | -1198,56 |
| 3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно) | тыс. руб. | -1198,56 | -7,91 | -8,16 | -8,48 | -8,73 | -9,14 | -9,54 | -9,87 | -9,36 | -8,69 | -8,18 |
| 3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -1198,56 | -1206,47 | -1214,63 | -1223,11 | -1231,84 | -1240,97 | -1250,52 | -1260,39 | -1269,75 | -1278,43 | -1286,61 |
| 3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | -1286,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 441 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №07 от Котельной №24-07 с.Каптырево

| Показатель | Ед. изм. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты |  | -4556,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство ИТП, без НДС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство ЦТП, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство квартальных сетей ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | -4556,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 |
| 2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП | тыс. руб. |  | -38,73 | -40,26 | -41,78 | -43,31 | -45,14 | -46,97 | -48,80 | -50,93 | -52,76 | -54,90 |
| 2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. |  | -14,58 | -15,22 | -15,85 | -16,48 | -17,12 | -17,75 | -18,70 | -19,34 | -19,97 | -20,92 |
| 2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН | тыс. руб. |  | -11,392 | -11,70 | -12,32 | -12,62 | -13,24 | -13,86 | -14,16 | -14,78 | -15,39 | -16,01 |
| 2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  | 34,63 | 36,16 | 37,70 | 39,23 | 40,76 | 42,29 | 44,13 | 45,66 | 47,50 | 49,34 |
| 2.6. Прочие расходы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации | тыс. руб. |  | -30,07 | -31,01 | -32,25 | -33,19 | -34,73 | -36,28 | -37,53 | -38,38 | -38,62 | -39,49 |
| 3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | 0 | -30,07 | -31,01 | -32,25 | -33,19 | -34,73 | -36,28 | -37,53 | -38,38 | -38,62 | -39,49 |
| 3.1.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -30,07 | -61,08 | -93,34 | -126,52 | -161,26 | -197,54 | -235,07 | -273,45 | -312,07 | -351,56 |
| 3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | -4556,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -4556,8 | -4556,8 | -4556,8 | -4556,8 | -4556,8 | -4556,8 | -4556,8 | -4556,8 | -4556,8 | -4556,8 | -4556,8 |
| 3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно) | тыс. руб. | -4556,8 | -30,07 | -31,01 | -32,25 | -33,19 | -34,73 | -36,28 | -37,53 | -38,38 | -38,62 | -39,49 |
| 3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -4556,8 | -4586,87 | -4617,88 | -4650,14 | -4683,32 | -4718,06 | -4754,34 | -4791,87 | -4830,25 | -4868,87 | -4908,36 |
| 3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | -4908,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 439- Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос.Зарничный

| Показатель | Ед. изм. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты |  | -2019,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство ИТП, без НДС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство ЦТП, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство квартальных сетей ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | -2019,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП | тыс. руб. |  | -17,16 | -17,84 | -18,51 | -19,19 | -20,00 | -20,81 | -21,62 | -22,57 | -23,38 | -24,33 |
| 2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. |  | -6,46 | -6,74 | -7,02 | -7,30 | -7,59 | -7,87 | -8,29 | -8,57 | -8,85 | -9,27 |
| 2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН | тыс. руб. |  | -5,048 | -5,18 | -5,46 | -5,59 | -5,87 | -6,14 | -6,28 | -6,55 | -6,82 | -7,09 |
| 2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  | 15,35 | 16,02 | 16,70 | 17,38 | 18,06 | 18,74 | 19,56 | 20,23 | 21,05 | 21,86 |
| 2.6. Прочие расходы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации | тыс. руб. |  | -13,33 | -13,74 | -14,29 | -14,71 | -15,39 | -16,08 | -16,63 | -16,45 | -16,00 | -15,83 |
| 3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | 0 | -13,33 | -13,74 | -14,29 | -14,71 | -15,39 | -16,08 | -16,63 | -16,45 | -16,00 | -15,83 |
| 3.1.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -13,33 | -27,07 | -41,36 | -56,06 | -71,46 | -87,53 | -104,16 | -120,61 | -136,61 | -152,44 |
| 3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | -2019,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 |
| 3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно) | тыс. руб. | -2019,2 | -13,33 | -13,74 | -14,29 | -14,71 | -15,39 | -16,08 | -16,63 | -16,45 | -16,00 | -15,83 |
| 3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -2019,2 | -2032,53 | -2046,27 | -2060,56 | -2075,26 | -2090,66 | -2106,73 | -2123,36 | -2139,81 | -2155,81 | -2171,64 |
| 3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | -2171,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 440- Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения №24-10 с. Сизая

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты |  | -3920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство ИТП, без НДС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство ЦТП, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство квартальных сетей ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | -3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП | тыс. руб. |  | -33,32 | -34,63 | -35,94 | -37,26 | -38,83 | -40,40 | -41,98 | -43,81 | -45,39 | -47,23 |
| 2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. |  | -12,54 | -13,09 | -13,63 | -14,18 | -14,73 | -15,27 | -16,09 | -16,63 | -17,18 | -18,00 |
| 2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН | тыс. руб. |  | -9,8 | -10,06 | -10,59 | -10,86 | -11,39 | -11,92 | -12,18 | -12,71 | -13,24 | -13,77 |
| 2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  | 29,79 | 31,11 | 32,43 | 33,75 | 35,06 | 36,38 | 37,97 | 39,28 | 40,87 | 42,45 |
| 2.6. Прочие расходы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации | тыс. руб. |  | -25,87 | -26,68 | -27,74 | -28,55 | -29,88 | -31,21 | -32,29 | -32,88 | -32,95 | -33,55 |
| 3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | 0 | -25,87 | -26,68 | -27,74 | -28,55 | -29,88 | -31,21 | -32,29 | -32,88 | -32,95 | -33,55 |
| 3.1.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -25,87 | -52,55 | -80,29 | -108,84 | -138,72 | -169,93 | -202,22 | -235,10 | -268,04 | -301,59 |
| 3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | -3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3.2.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -3920 | -3920 | -3920 | -3920 | -3920 | -3920 | -3920 | -3920 | -3919 | -3917 | -3914 |
| 3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно) | тыс. руб. | -3920 | -25,87 | -26,68 | -27,74 | -28,55 | -29,88 | -31,21 | -32,29 | -32,88 | -32,95 | -33,55 |
| 3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -3920 | -3945,87 | -3972,55 | -4000,29 | -4028,84 | -4058,72 | -4089,93 | -4122,22 | -4155,10 | -4188,04 | -4221,59 |
| 3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | -4221,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 441 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения в СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос.Синеборск

| Показатель | Ед. изм. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты |  | -11620,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство ИТП, без НДС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство ЦТП, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство квартальных сетей ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | -11620,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП | тыс. руб. |  | -98,78 | -102,67 | -106,55 | -110,44 | -115,11 | -119,78 | -124,44 | -129,89 | -134,55 | -140,00 |
| 2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. |  | -37,19 | -38,80 | -40,42 | -42,04 | -43,65 | -45,27 | -47,70 | -49,31 | -50,93 | -53,35 |
| 2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН | тыс. руб. |  | -29,052 | -29,84 | -31,41 | -32,19 | -33,76 | -35,33 | -36,12 | -37,69 | -39,26 | -40,83 |
| 2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  | 88,32 | 92,23 | 96,13 | 100,04 | 103,95 | 107,86 | 112,55 | 116,45 | 121,14 | 125,83 |
| 2.6. Прочие расходы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации | тыс. руб. |  | -76,70 | -79,08 | -82,25 | -84,63 | -88,58 | -92,52 | -95,71 | -99,43 | -101,60 | -105,35 |
| 3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | 0 | -76,70 | -79,08 | -82,25 | -84,63 | -88,58 | -92,52 | -95,71 | -99,43 | -101,60 | -105,35 |
| 3.1.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -76,70 | -155,78 | -238,03 | -322,66 | -411,23 | -503,76 | -599,47 | -698,90 | -800,50 | -905,85 |
| 3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | -11620,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -11620,8 | -11620,8 | -11620,8 | -11620,8 | -11620,8 | -11620,8 | -11620,8 | -11620,8 | -11620,8 | -11620,8 | -11620,8 |
| 3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно) | тыс. руб. | -11620,8 | -76,70 | -79,08 | -82,25 | -84,63 | -88,58 | -92,52 | -95,71 | -99,43 | -101,60 | -105,35 |
| 3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -11620,8 | -11697,50 | -11776,58 | -11858,83 | -11943,46 | -12032,03 | -12124,56 | -12220,27 | -12319,70 | -12421,30 | -12526,65 |
| 3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | -12526,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 442 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения в СЦТ №14 от Котельной №24-12 с.Субботино

| Показатель | Ед. изм. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты |  | -2019,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство ИТП, без НДС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство ЦТП, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство квартальных сетей ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | -2019,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 | 0,00255 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП | тыс. руб. |  | -17,16 | -17,84 | -18,51 | -19,19 | -20,00 | -20,81 | -21,62 | -22,57 | -23,38 | -24,33 |
| 2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. |  | -6,46 | -6,74 | -7,02 | -7,30 | -7,59 | -7,87 | -8,29 | -8,57 | -8,85 | -9,27 |
| 2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН | тыс. руб. |  | -5,048 | -5,18 | -5,46 | -5,59 | -5,87 | -6,14 | -6,28 | -6,55 | -6,82 | -7,09 |
| 2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  | 15,35 | 16,02 | 16,70 | 17,38 | 18,06 | 18,74 | 19,56 | 20,23 | 21,05 | 21,86 |
| 2.6. Прочие расходы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации | тыс. руб. |  | -13,33 | -13,74 | -14,29 | -14,71 | -15,39 | -16,08 | -16,63 | -16,45 | -16,00 | -15,83 |
| 3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | 0 | -13,33 | -13,74 | -14,29 | -14,71 | -15,39 | -16,08 | -16,63 | -16,45 | -16,00 | -15,83 |
| 3.1.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -13,33 | -27,07 | -41,36 | -56,06 | -71,46 | -87,53 | -104,16 | -120,61 | -136,61 | -152,44 |
| 3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | -2019,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 | -2019,2 |
| 3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно) | тыс. руб. | -2019,2 | -13,33 | -13,74 | -14,29 | -14,71 | -15,39 | -16,08 | -16,63 | -16,45 | -16,00 | -15,83 |
| 3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -2019,2 | -2032,53 | -2046,27 | -2060,56 | -2075,26 | -2090,66 | -2106,73 | -2123,36 | -2139,81 | -2155,81 | -2171,64 |
| 3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | -2171,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 443 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 пгт Шушенское

| Показатель | Ед. изм. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты |  | -153096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство ИТП, без НДС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство ЦТП, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство квартальных сетей ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | -153096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 11699,87 | 11699,87 | 11699,87 | 11699,87 | 11699,87 | 11699,87 | 11699,87 | 11699,87 | 11699,87 | 11699,87 | 11699,87 |
| 2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП | тыс. руб. |  | -1301,32 | -1352,55 | -1403,78 | -1455,01 | -1516,49 | -1577,97 | -1639,45 | -1711,18 | -1772,66 | -1844,38 |
| 2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. |  | -489,91 | -511,21 | -532,51 | -553,81 | -575,11 | -596,41 | -628,36 | -649,66 | -670,96 | -702,91 |
| 2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН | тыс. руб. |  | -382,74 | -393,08 | -413,77 | -424,12 | -444,81 | -465,49 | -475,84 | -496,53 | -517,22 | -537,90 |
| 2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  | 1163,53 | 1215,01 | 1266,50 | 1317,98 | 1369,46 | 1420,95 | 1482,73 | 1534,21 | 1595,99 | 1657,77 |
| 2.6. Прочие расходы | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации | тыс. руб. |  | -1010,43 | -1041,83 | -1083,57 | -1114,96 | -1166,94 | -1218,93 | -1260,92 | -1322,15 | -1362,84 | -1424,43 |
| 3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | 0 | -1010,43 | -1041,83 | -1083,57 | -1114,96 | -1166,94 | -1218,93 | -1260,92 | -1322,15 | -1362,84 | -1424,43 |
| 3.1.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -1010,43 | -2052,26 | -3135,83 | -4250,79 | -5417,73 | -6636,66 | -7897,58 | -9219,74 | -10582,58 | -12007,01 |
| 3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | -153096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -153096 | -153096 | -153096 | -153096 | -153096 | -153096 | -153096 | -153096 | -153096 | -153096 | -153096 |
| 3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно) | тыс. руб. | -153096 | -1010,43 | -1041,83 | -1083,57 | -1114,96 | -1166,94 | -1218,93 | -1260,92 | -1322,15 | -1362,84 | -1424,43 |
| 3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -153096 | -154106,43 | -155148,26 | -156231,83 | -157346,79 | -158513,73 | -159732,66 | -160993,58 | -162315,74 | -163678,58 | -165103,01 |
| 3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | -165103,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО:

- №24-13 с. Иджа NPV= -2,4 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);

-в части СЦТ №18 пос. Ильичево NPV= -25,175 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);

-в части СЦТ №02 пос. Зарничный NPV= -2,172 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);

- в части СЦТ №04 с. Казанцево NPV= -1,287 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);

- в части СЦТ №07 с. Каптырево NPV= -4,908 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);

- в части СЦТ №10 с. Сизая NPV= -4,1 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);- в части СЦТ №13 пос. Синеборск NPV= -12,527 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);

- ТСО в части СЦТ №14 с. Субботино NPV= -2,172 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет);

в части СЦТ №09/1 пгт Шушенское NPV= -165,103 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет).

Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.

На основе п. 68.1 Требований к Схемам теплоснабжения:

«…При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды…».

Применительно к ситуации, все 3 фактора не актуальны:

-не утвержден источник финансирования;

-нет необходимости завершения, работы по переводу на закрытую систему ГВС не проводились;

-качество воды соответствует требованиям.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС.

В отсутствии целесообразности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения расчет ценовых последствий для потребителей не требуется.

ГЛАВА 10 (0024.ОМ-СТ.010.000)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1. Общие положения

Перспективное топливо потребление рассчитано для актуализированного варианта развития системы теплоснабжения. Подробное описание мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения, приводится в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на источниках тепловой энергии были приняты следующие условия:

-для расчета перспективного отпуска и выработки тепловой энергии принимались значения перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия рассматриваемых источников тепловой энергии, приведенные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

-перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях и затрат тепла на собственные нужды источников тепловой энергии принимались с учетом существующих значений этих показателей по материалам тарифных дел, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплосетевых объектов (при наличии);

-перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту - УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии со значением этого показателя, принятого в материалах тарифных дел;

-УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования в рамках реконструкции существующих и строительства новых источников тепловой энергии принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В таблице ниже представлены основные показатели топливного - энергетического баланса котельных муниципального образования на период 2026 - 2030 гг.

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида для топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполняются в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».

Таблица 444 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа ул. Советская, стр. 12 б.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 731,556 | 706,683 | 706,683 | 706,683 | 706,683 | 706,683 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 17,096 | 17,096 | 17,096 | 17,096 | 17,096 | 17,096 |
| -потери тепловой энергии | Гкал | 142,24 | 142,24 | 142,24 | 142,24 | 142,24 | 142,24 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 572,22 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 | 547,347 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 714,46 | 689,587 | 689,587 | 689,587 | 689,587 | 689,587 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 28,85 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 41,20 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 227,12 | 227,12 | 227,12 | 227,12 | 227,12 | 227,12 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 324,36 | 324,36 | 324,36 | 324,36 | 324,36 | 324,36 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 166,15 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 237,34 | 229,07 | 229,07 | 229,07 | 229,07 | 229,07 |

Таблица 445 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 15291,732 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 | 15213,366 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 | 117,482 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 15174,25 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 | 15095,884 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 9984,85 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 | 9906,484 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кВт*ч.у.т./ч | 754,58 | 750,72 | 750,72 | 750,72 | 750,72 | 750,72 | 750,72 | 750,72 | 750,72 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кВт*ч/ч | 2190,38 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 | 2179,15 |
| Удельный расход условного топлива | кВт*ч.у.т/Гкал | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 | 415,69 |
| Удельный расход натурального топлива | кВт*ч.н.т/Гкал | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 | 1206,65 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Расход условного топлива | тыс. кВт.у.т. | 2269,56 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 | 2257,93 |
| Расход натурального топлива | тыс. кВт. | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 | 18495,78 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 185,827 | 187,412 | 187,412 | 187,412 | 187,412 | 187,412 | 187,412 | 187,412 | 187,412 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 181,35 | 182,935 | 182,935 | 182,935 | 182,935 | 182,935 | 182,935 | 182,935 | 182,935 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 146,880 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 | 148,465 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 7,64 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 10,92 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 | 235,92 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 | 336,93 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 43,84 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 62,61 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,15 |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 1565,591 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 | 1545,047 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 | 59,891 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 1505,7 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 | 1485,156 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 884,17 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 | 863,626 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 | 621,53 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 78,23 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 111,73 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 | 284,72 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 | 406,63 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 445,76 | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 439,91 | 439,91 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 636,61 | 628,26 | 628,26 | 628,26 | 628,26 | 628,26 | 628,26 | 628,26 | 628,26 |

Таблица 446 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-04 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 668,802 | 700,692 | 700,692 | 700,692 | 700,692 | 700,692 | 700,692 | 700,692 | 700,692 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 | 19,362 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 649,44 | 681,33 | 681,33 | 681,33 | 681,33 | 681,33 | 681,33 | 681,33 | 681,33 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 529,000 | 560,89 | 560,89 | 560,89 | 560,89 | 560,89 | 560,89 | 560,89 | 560,89 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 27,82 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 39,73 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 | 238,619 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 | 340,79 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 159,59 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 | 167,20 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 228,28 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 |
| Котельная №24-05 с. Казанцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 640,64 | 650,473 | 650,473 | 650,473 | 650,473 | 650,473 | 650,473 | 650,473 | 650,473 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 617,75 | 627,583 | 627,583 | 627,583 | 627,583 | 627,583 | 627,583 | 627,583 | 627,583 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 590,63 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 | 600,463 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 31,17 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 44,52 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 277,25 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 | 395,96 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 177,62 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 180,34 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 253,67 | 257,75 | 257,75 | 257,75 | 257,75 | 257,75 | 257,75 | 257,75 | 257,75 |

Таблица 447 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-06 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 280,925 | 271,403 | 271,403 | 271,403 | 271,403 | 271,403 | 271,403 | 271,403 | 271,403 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 | 9,535 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 271,39 | 261,868 | 261,868 | 261,868 | 261,868 | 261,868 | 261,868 | 261,868 | 261,868 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 228,640 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 | 219,118 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 30,97 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 44,22 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 | 284,77 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 406,70 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 80,00 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 114,27 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 |
| Котельная №24-07 с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 7339,243 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 | 7242,731 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 | 384,753 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 6954,49 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 | 6857,978 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3746,44 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 | 3649,928 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 | 3208,05 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 324,17 | 319,91 | 319,91 | 319,91 | 319,91 | 319,91 | 319,91 | 319,91 | 319,91 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 462,97 | 456,88 | 456,88 | 456,88 | 456,88 | 456,88 | 456,88 | 456,88 | 456,88 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 | 359,44 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1847,14 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 | 1822,85 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 2638,52 | 2601,89 | 2601,89 | 2601,89 | 2601,89 | 2601,89 | 2601,89 | 2601,89 | 2601,89 |

Таблица 448 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-08 с. Сизая ул. Енисейская, стр.9 |  | Выведена из эксплуатации с декабря 2023 года в целях ликвидации |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 с. Сизая ул. Ленина, дстр 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 146,585 | 145,918 | 145,918 | 145,918 | 145,918 | 145,918 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 141,770 | 141,107 | 141,107 | 141,107 | 141,107 | 141,107 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 143,734 | 143,067 | 143,067 | 143,067 | 143,067 | 143,067 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 6,80 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 9,71 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 262,58 | 262,58 | 262,58 | 262,58 | 262,58 | 262,58 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 | 375,01 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 38,49 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 | 38,32 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 54,98 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 |
| Котельная №24-10 с. Сизая ул. Ленина, стр. 86а |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 1464,509 | 1405,058 | 1405,058 | 1405,058 | 1405,058 | 1405,058 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 47,683 | 47,683 | 47,683 | 47,683 | 47,683 | 47,683 |
| -потери тепловой энергии | Гкал | 49,32 | 49,32 | 49,32 | 49,32 | 49,32 | 49,32 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1367,510 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 | 1308,055 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 1416,826 | 1357,375 | 1357,375 | 1357,375 | 1357,375 | 1357,375 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 59,33 | 56,92 | 56,92 | 56,92 | 56,92 | 56,92 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 84,74 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 81,30 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 233,558 | 233,558 | 233,558 | 233,558 | 233,558 | 233,558 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 333,56 | 333,56 | 333,56 | 333,56 | 333,56 | 333,56 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 342,05 | 328,17 | 328,17 | 328,17 | 328,17 | 328,17 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 488,60 | 468,10 | 468,10 | 468,10 | 468,10 | 468,10 |

Таблица 449 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, стр. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 10040,495 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 | 10076,522 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 | 406,005 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 9634,49 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 | 9670,517 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 5679,04 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 | 5715,067 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 | 3955,45 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 373,75 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 | 375,09 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 533,92 | 535,84 | 535,84 | 535,84 | 535,84 | 535,84 | 535,84 | 535,84 | 535,84 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 2152,78 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 | 2160,51 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 3075,20 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 | 3086,70 |

Таблица 450 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе | Гкал | 2331,05 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 | 2210,481 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 |
| -потери тепловой энергии (в тепловой сети) | Гкал | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 565,44 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1700,28 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 | 1579,711 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 2265,72 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 | 2145,151 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 112,71 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 160,96 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 152,64 | 152,64 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 278,497 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 | 397,74 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 649,19 | 615,61 | 615,61 | 615,61 | 615,61 | 615,61 | 615,61 | 615,61 | 615,61 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 927,34 | 877,99 | 877,99 | 877,99 | 877,99 | 877,99 | 877,99 | 877,99 | 877,99 |

Таблица 451 – Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Показатель | Ед. изм | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское, кв. МКК, стр. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 4345,811 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 | 4346,621 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 | 51,505 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 4294,306 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 | 4295,116 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3404,006 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 | 3404,816 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 168,20 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 240,21 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 | 223,859 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 | 319,707 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 972,85 | 973,03 | 973,03 | 973,03 | 973,03 | 973,03 | 973,03 | 973,03 | 973,03 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 1389,67 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 | 1389,93 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 155619,42 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 | 155209,478 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 733,77 | 733,765 | 733,765 | 733,765 | 733,765 | 733,765 | 733,765 | 733,765 | 733,765 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 154885,66 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 | 154475,713 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 114158,76 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 | 113748,813 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 40726,90 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 | 40726,9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кВт*ч.у.т./ч | 2743,31 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 | 2736,06 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кВт*ч/ч | 22303,33 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 | 22244,43 |
| Удельный расход условного топлива | кВт*ч.у.т/Гкал | 148,50 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 |
| Удельный расход натурального топлива | кВт*ч.н.т/Гкал | 1207,33 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 |
| Коэффициент пересчета |  | 0,1230 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Расход условного топлива | тыс. кВт.у.т. | 23109,64 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 | 23048,61 |
| Расход натурального топлива | тыс. кВт. | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 | 184485,61 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, в том числе: | Гкал | 1504,396 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 | 1505,7 |
| -собственные нужды котельной | Гкал | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | 24,694 |
| -потери тепловой энергии (в тепловых сетях) | Гкал | 1479,702 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 | 1481,006 |
| -полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1242,812 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 | 1244,116 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг.у.т./ч | 48,36 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 69,07 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 69,13 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 | 185,932 |
| Удельный расход натурального топлива | кг.н.т/Гкал | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 | 265,541 |
| Коэффициент |  | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7002 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 279,72 | 279,96 | 279,96 | 279,96 | 279,96 | 279,96 | 279,96 | 279,96 | 279,96 |
| Расход натурального топлива | т.н.т | 400,36 | 399,91 | 399,91 | 399,91 | 399,91 | 399,91 | 399,91 | 399,91 | 399,91 |

10.3. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Значения запасов топлива для каждой котельной, утвержденные приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.01.2024 №2-н, приведены в таблице ниже.

Таблица 452 – Нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в гарницах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края на 2024 годы

| Наименование организации | Вид топлива | ОНЗТ, тонн | НЭЗТ, тонн | ННЗТ, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ: | уголь | 2190,00 | 1781,10 | 408,90 |
| СЦТ №03 от Котельная № 24-13 с. Иджа | бурый уголь | 40,0 | 30,70 | 9,30 |
| МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ: | уголь | 2190,00 | 1781,10 | 408,90 |
| СЦТ №01 от Котельная № 24-02 пос. Алтан | бурый уголь | 10,00 | 7,60 | 2,40 |
| СЦТ № 02 от Котельная № 24-03 пос. Зарничный | бурый уголь | 150,00 | 129,20 | 20,80 |
| МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ: | уголь | 2190,00 | 1781,10 | 408,90 |
| СЦТ №04 от Котельная № 24-04 с. Казанцево | бурый уголь | 40 | 32,8 | 7,2 |
| СЦТ № 05 от Котельная № 24-05 с. Казанцево | бурый уголь | 40 | 30 | 10,0 |
| МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ: | уголь | 2190,00 | 1781,10 | 408,90 |
| СЦТ №06 от Котельная № 24-06 с. Каптырево | бурый уголь | 10,0 | 4,0 | 6,0 |
| СЦТ №07 от Котельная № 24-07 с. Каптырево | бурый уголь | 725,0 | 619,9 | 105,1 |
| МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ: | уголь | 2190,00 | 1781,10 | 408,90 |
| СЦТ №11 от Котельная № 24-09 с. Сизая | бурый уголь | 10 | 8 | 2 |
| СЦТ № 12 от Котельная № 24-10 с. Сизая | бурый уголь | 120 | 99,6 | 20,4 |
| МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ: | уголь | 2190,00 | 1781,10 | 408,90 |
| СЦТ №13 от Котельная № 24-11 пос. Синеборск | бурый уголь | 725,00 | 604,90 | 120,10 |
| МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ: | уголь | 2190,00 | 1781,10 | 408,90 |
| СЦТ №14 от Котельная № 24-12 с. Субботино | бурый уголь | 150,00 | 113,00 | 36,90 |
| МУП ШТЭС, в том числе по СЦТ: | уголь | 2190,00 | 1781,10 | 408,90 |
| СЦТ №14 от Котельная № 24-14 пгт Шушенское | бурый уголь | 150,00 | 97,00 | 53,00 |
| СЦТ № 09 от Котельная № 24-16 пгт Шушенское | бурый уголь | 20,00 | 4,30 | 15,70 |

Перспективные объемы нормативных запасов топлива на котельных, которые находятся на территории Шушенского округа, не формируются.

10.4. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым источниками тепловой энергии, по состоянию на конец 2024 г. приведены в таблице ниже.

Таблица 453 – Сведения об основном, резервном и аварийном топливе, потребляемым истониками тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование источника | Топливо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид | Основное | Резервное | Аварийное |
| 1 | Котельная №24-13 | уголь | бурый | нет | каменный |
| 2 | Котельная №24-02 пос. Алтан | уголь | бурый | нет | каменный |
| 3 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | уголь | бурый | нет | каменный |
| 4 | Котельная №24-04 с. Казанцево | уголь | бурый | нет | каменный |
| 5 | Котельная №24-05 с. Казанцево | уголь | бурый | нет | каменный |
| 6 | Котельная №24-06 с. Каптырево | уголь | бурый | нет | каменный |
| 7 | Котельная №24-07 с. Каптырево | уголь | бурый | нет | каменный |
| 8 | Котельная №24-09 с. Сизая | уголь | бурый | нет | каменный |
| 9 | Котельная №24-10 с. Сизая | уголь | бурый | нет | каменный |
| 10 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | уголь | бурый | нет | каменный |
| 11 | Котельная №24-12 с. Субботино | уголь | бурый | нет | каменный |
| 12 | СЦТ №14 от Котельная № 24-14 пгт Шушенское | уголь | бурый | нет | каменный |
| 13 | СЦТ № 09 от Котельная № 24-16 пгт Шушенское | уголь | бурый | нет | каменный |

На источниках тепловой энергии Шушенского округа в качестве основного топлива, используется уголь бурый.

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Для тепловых источников, расположенных в Шушенском районе использования местных видов топлива, не осуществляется. Использование возобновляемых источников тепловой энергии также не планируется.

10.5. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице ниже приведены данные о низшей теплоте сгорания и о доле сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии сельского поселения.

Таблица 454 – Данные о доле сжигаемого топлива в общем топливном  балансе источников тепловой энергии в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Доля сжигаемого топлива, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| 1 | Котельная №24-13 с. Иджа | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Котельная №24-02 пос. Алтан | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | Бурый уголь | 4993 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4 | Котельная №24-04 с. Казанцево | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 5 | Котельная №24-05 с. Казанцево | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 6 | Котельная №24-06 с. Каптырево | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 7 | Котельная №24-07 с. Каптырево | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 8 | Котельная №24-09 с. Сизая | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 9 | Котельная №24-10 с. Сизая | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 10 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 11 | Котельная №2412 с. Субботино | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 12 | СЦТ №14 от Котельная № 24-14 пгт Шушенское | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 13 | СЦТ № 09 от Котельная № 24-16 пгт Шушенское | Бурый уголь | 4941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

10.6. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения на перспективный период 2026 – 2030 гг. будет оставаться твердое топливо – бурый уголь.

На твердое топливо (бурый уголь) будет приходится почти 100 % от суммарного топливопотребления на энергетические нужды к 2030 г.

10.7. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Исходя из структуры топливного баланса Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование твердого топлива (бурый уголь) на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2026 – 2030 гг.

10.8. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края были внесены следующие изменения:

-изменен базовый год (с 2023 г. на 2024 г.) и базовые технико-экономические показатели работы источника тепловой энергии сельского поселения;

-актуализированы значения годового потребления условного топлива, а также значения максимальных часовых и годовых расходов основного топлива (бурый уголь) для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на период 2026-2030 гг.

ГЛАВА 11 (0024.ОМ-СТ.011.000)

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Статистика повреждений тепловых сетей от источников теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края за период 2020-2024 гг. без учета повреждений, выявленных при гидравлических испытаниях, приведены в таблице 107 ниже.

Статистика интенсивности отказов в сетях за последние 5 лет приведена в таблице 108 ниже.

Таблица 455 – Статистика повреждений в сетях в период 2020 -2024 гг.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  |  | Количество повреждений на тепловых сетях, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч. |  |  |  |  | Повреждения в распределительных сетях систем отопления, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего повреждений в тепловых сетях |
|  |  |  |  | в отопительный период | в межотопительный период (без ГИ) | В период испытаний на плотность и прочность (ГИ) | Всего | в отопительный период |  | в межотопительный период (без ГИ) |  | В период испытаний на плотность и прочность (ГИ) |  |  | Всего |  |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 |  | Котельная №24-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 |  | Котельная №24-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 |  | Котельная №24-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 |  | Котельная №24-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 |  | Котельная №24-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 |  |  | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Котельная №24-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 |  |  | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Котельная №24-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 |  |  | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Котельная №24-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 |  |  | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Котельная №24-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 |  |  | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Котельная №24-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | Котельная №24-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | - | - |  | - |  |  | 0 |  |
| 3 | Котельная №24-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | Котельная №24-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | - | - |  | - |  |  | 0 |  |
| 3 | Котельная №24-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | Котельная №24-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | - | - |  | - |  |  | 0 |  |
| 3 | Котельная №24-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | Котельная №24-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | - | - |  | - |  |  | 0 |  |
| 3 | Котельная №24-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | - | - |  | - |  |  | 0 |  |
| 2 | Котельная №24-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | Котельная СДК |  |  | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | Котельная СДК |  |  | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 |  |  | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 |  |  | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 |  |  | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 |  |  | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 |  |  | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 |  |  | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 |  |  | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 |  |  | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 |  |  | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 |  |  | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |

Таблица 456 – Статистика интенсивности отказов в сетях в период 2020 -2024 гг.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Количество отказов на тепловых сетях, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отказы в магистральных тепловых сетях, в т.ч. |  |  |  | Отказы в распределительных сетях систем отопления, в т.ч. |  |  |  | Всего повреждений в тепловых сетях |
|  |  |  | в отопительный период | в межотопительный период (без ГИ) | В период испытаний на плотность и прочность (ГИ) | Всего | в отопительный период | в межотопительный период (без ГИ) | В период испытаний на плотность и прочность (ГИ) | Всего |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-06 |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Котельная №24-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Котельная №24-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Котельная №24-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №24-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Котельная №24-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Котельная №24-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная СДК |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная СДК |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Котельная №24-16 пгт Шушенское | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11.2. Обоснование методов и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей для источников теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края за последние 5 лет представлены в таблице ниже.

Таблица 457 – Среднее время восстановления работоспособности тепловых сетей

| № п/п |  |  | Наименование источника теплоснабжения | Наименование показателя, час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) |  |  | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №24-13 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №24-13 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №24-13 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №24-13 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №24-13 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная №24-01 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Котельная №24-02 | - | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Котельная №24-03 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная №24-01 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Котельная №24-02 | - | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Котельная №24-03 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная №24-01 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Котельная №24-02 | - | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Котельная №24-03 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная №24-01 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Котельная №24-02 | - | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Котельная №24-03 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная №24-01 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Котельная №24-02 | - | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Котельная №24-03 | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 0,00 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-04 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2 |  | Котельная №24-05 |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-04 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2 |  | Котельная №24-05 |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-04 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2 |  | Котельная №24-05 |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-04 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2 |  | Котельная №24-05 |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №24-04 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2 |  | Котельная №24-05 |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24-06 |  |  | - | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-07 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24-06 |  |  | - | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-07 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24-06 |  |  | - | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-07 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24-06 |  |  | - | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-07 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24-06 |  |  | - | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-07 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24-08 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-09 |  |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-10 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24-08 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-09 |  |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-10 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24-08 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-09 |  |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-10 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24-08 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-09 |  |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-10 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №24-09 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
|  | Котельная №24-10 |  |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-11 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2 | Котельная СДК |  |  | - | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2 | Котельная СДК |  |  | - | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 3 | Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  | - | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 3 | Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  | - | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |  |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |  |
| 3 | Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  | - | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |  |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |  |
| 3 | Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  | - | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ШТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №24-14 пгт Шушенское |  |  | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |  |
| 2 | Котельная №24-15 пгт Шушенское |  |  | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |  |
| 3 | Котельная №24-16 пгт Шушенское |  |  | - | 0,00 |  |  | 0,00 |  |

11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В отсутствии разработки электронной модели расчет вероятности отказа (аварийной) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения не проводится.

11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

В отсутствии разработки электронной модели расчет коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не рассчитывается.

11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатели недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей от источника тепловой сети Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края за последние 5 (пять) лет работы приведены в таблице ниже.

Таблица 458 – Показатели недоотпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Котельная №24-13 с. Иджа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная №24-01 пос. Ильичево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная №24-02 пос. Алтан | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная №24-03 пос. Зарничный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная №24-04 с. Казанцево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная №24-05 с. Казанцево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная №24-06 с. Капытрево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная №24-07 с. Каптырево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная №24-08 с. Сизая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 10 | Котельная №24-09 с. Сизая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №24-10 с. Сизая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №24-11 пос. Синеборск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная №24-12 с. Субботино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная СДК д. Ленск | 0,000 | 0,000 | ликвидирована |  |  |
| 15 | Котельная №24-14 пгт Шушенское | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная №24-15 пгт Шушенское | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №24-16 пгт Шушенское | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

11.6. Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Предложения по применению на источнике тепловой энергии тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования в схеме теплоснабжения отсутствуют.

11.7. Предложение по установке резервного оборудования

Установка резервного оборудования не требуется.

Согласно информации МУП ШТЭС, есть потребность в дооборудовании резервными автономными источниками электроснабжения, согласно таблице ниже.

Таблица 459– Информация о потребности резервными автономными источниками энергоснабжения Котельных, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Источники тепловой энергии | Передвижные источники ЭЭ |  | Стационарные источники ЭЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | кВт | Кол-во | кВт |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 1 | 30 |  |  |
| Котельная №24-01 пос. Ильичево | - | - | 1 | 15000 |
| Котельная №24-02 пос. Алтан | 1 | 10 | - | - |
| Котельная №24-03 пос. Зарничный | - | - | 1 | 50 |
| Котельная №24-04 с. Казанцево | 1 | 30 | - | - |
| Котельная №24-05 с. Казанцево | 1 | 30 | - | - |
| Котельная №24-06 с. Каптырево | 1 | 10 | - | - |
| Котельная №24-07 с. Каптырево | - | - | 1 | 300 |
| Котельная №24-09 с. Сизая | 1 | 10 |  |  |
| Котельная №24-10 с. Сизая |  |  | 1 | 100 |
| Котельная №24-11 пос. Синеборск | 1 | 50 | 1 | 300 |
| Котельная №24-12 с. Субботино | 1 | 100 | - | - |
| Котельная №24-14 пгт Шушенское | - | - | 1 | 200 |
| Котельная №24-15 пгт Шушенское | - | - | 1 | 85000 |
| Котельная №24-16 пгт Шушенское | 1 | 30 |  |  |

11.8. Предложение по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий.

В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения сельского поселения не предусмотрена организация совместной работы существующих источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

11.9. Предложение по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов отсутствуют.

11.10. Предложения по устройству резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

11.11. Предложения по установке баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Установка бака-аккумулятора предусмотрена мероприятием по техническому перевооружению котельной №24-03 пос. Зарничный в рамках реализации инвестиционной программы МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на период 2025-2029 гг.

Установка баков-аккумуляторов планируется на котельной №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, 8 (СЦТ №5) в рамках мероприятия по техническому перевооружению источника тепловой энергии. Срок реализации мероприятия 2025-2028 годы.

Установка баков-аккумуляторов планируется на котельной №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, 19 (СЦТ №14) в рамках мероприятия по техническому перевооружению источника тепловой энергии. Срок реализации мероприятия 2026-2029 годы.

Установка баков-аккумуляторов с уменьшением объема, планируется на котельной №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, 154 (СЦТ №09/1) в рамках мероприятия по техническому перевооружению источника тепловой энергии. Срок реализации мероприятия 2025-2028 годы.

11.12. Расчет критериев надежности теплоснабжения зоны СЦТ №03 от котельной №24-13 с. Иджа

11.12.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

На котельной №24-13 с. Иджа отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.

11.12.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

На котельной №24-13 с. Иджа отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

11.12.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-13 с. Иджа не предусмотрено, Кт=0,5.

11.12.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-13 с. Иджа отсутствует, Кб=1,0.

11.12.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;

менее 30% включительно                              Кр = 0,2.

На котельной №24-13 с. Иджа показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

11.12.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Доля протяженность ветхих трубопроводов на котельной №24-13 с. Иджа подлежащих замене составляет 0,38, Кс=0,4.

11.12.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Таблица 460 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №03 от источника тепловой энергии Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24-13 с. Иджа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения – 0,217 км.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.

11.12.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.

Недоотпуска тепла за последний год не было, Кнед=1,0.

11.12.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №03 котельной №24-13 с. Иджа (Кнад)

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №03 котельной №24-13 с. Иджа (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,4+1,0+1,0)/8 = 0,6625

11.12.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки

Оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Источник тепловой энергии может быть оценен как ненадежный.

Оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

высоконадежные                       - более 0,9;

надежные                                    - 0,75-0,89;

малонадежные                            - 0,5-0,74;

ненадежные                                - менее 0,5.

Показатель надежности системы теплоснабжения котельной №24-13 с. Иджа составляет - 0,663. Система может быть оценена как малонадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источника тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.

11.12.11. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Глава переработана согласно постановлению Правительства Российской Федерации №154 и Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.

Представлен метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения с. Иджа Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края.

11.13. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево, СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный

11.12.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

Котельная №24-01 пос. Ильичево оборудована резервным электроснабжением, Кэ=1,0.

На котельной №24-02 пос. Алтан отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.

На котельной №24-03 пос. Зарничный отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.

11.13.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

На котельной №24-01 пос. Ильичево отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

На котельной №24-02 пос. Алтан отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

На котельной №24-03 пос. Зарничный отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

11.13.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-01 пос. Ильичево предусмотрено, Кт=1,0.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-02 пос. Алтан не предусмотрено, Кт=0,5.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-03 пос. Зарничный не предусмотрено, Кт=0,5.

11.13.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-01 пос. Ильичево отсутствует, Кб=1,0.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-02 пос. Алтан отсутствует, Кб=1,0.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-03 пос. Зарничный отсутствует, Кб=1,0.

11.13.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;

-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;

-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;

-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;

-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.

На котельной №24-01 пос. Ильичево показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

На котельной №24-02 пос. Алтан показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

На котельной №24-03 пос. Зарничный показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

11.13.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-01 пос. Ильичево подлежащих замене составляет 0,00, Кс=1.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-02 пос. Алтан подлежащих замене составляет 1,0, Кс=0,0.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-03 пос. Зарничный подлежащих замене составляет 0,00, Кс=1.

11.13.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Таблица 461 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №18, СЦТ №01 и СЦТ №02 от источников тепловой энергии Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ №18 от Котельной №24-01 пос. Ильичево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №01 от Котельной №24-02 пос. Алтан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №02 от Котельной №24-03 пос. Зарничный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево (в двухтрубном исполнении) – 7,026 км. Протяженность СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан (в двухтрубном исполнении) – 0,078 км. Протяженность СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный (в двухтрубном исполнении) – 1,338 км

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.

11.13.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;

-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;

-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;

-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;

-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.

Недоотпуска тепла СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево за последний год не было, Кнед=1,0.

Недоотпуска тепла СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан за последний год не было, Кнед=1,0.

Недоотпуска тепла СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный за последний год не было, Кнед=1,0.

11.13.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №18 котельной №24-01 пос. Ильичево, СЦТ №01 от котельной №24-02 пос. Алтан и СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный (Кнад)

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №18 котельной №24-01 пос. Ильичево (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (1,0+0,6+1,0+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,8500

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №01 котельной №24-02 пос. Алтан (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,0+1,0+1,0)/8 = 0,6125

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №02 котельной №24-03 пос. Зарничный (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,7375

11.13.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки

Оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Источник тепловой энергии Котельная №24-01 пос. Ильичево может быть оценен как малонадежный.

Источник тепловой энергии Котельная №24-02 пос. Алтан может быть оценен как ненадежный.

Источник тепловой энергии Котельная №24-03 пос. Зарничный может быть оценен как ненадежный.

Оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

| -высоконадежные - более 0,9; | -малонадежные - 0,5-0,74; |
| --- | --- |
| -надежные - 0,75-0,89; | -ненадежные - менее 0,5 |

Показатель надежности СЦТ №18 от котельной №24-01 пос. Ильичево составляет - 0,8500.  Система может быть оценена как надежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Показатель надежности СЦТ №01 от котельной №24-02 с. Алтан составляет – 0,6125.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Показатель надежности СЦТ №02 от котельной №24-03 пос. Зарничный составляет - 0,7375.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.

11.14. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №04 от котельной №24-04 и СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево

11.12.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

На котельной №24-04 с. Казанцево отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.

На котельной №24-05 с. Казанцево отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.

11.14.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

На котельной №24-04 с. Казанцево отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

На котельной №24-05 с. Казанцево отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

11.14.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-04 с. Казанцево не предусмотрено, Кт=0,5.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-05 с. Казанцево не предусмотрено, Кт=0,5.

11.14.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-04 с. Казанцево отсутствует, Кб=1,0.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-05 с. Казанцево отсутствует, Кб=1,0.

11.14.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;

-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;

-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;

-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;

-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.

На котельной №24-04 с. Казанцево показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

На котельной №24-05 с. Казанцево показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

11.14.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-04 с. Казанцево подлежащих замене составляет 0,66, Кс=0,7.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-05 с. Казанцево подлежащих замене составляет 0,00, Кс=0.

11.14.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Таблица 462 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №04 и СЦТ №05 от источников тепловой энергии Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ №04 от Котельной №24-04 с. Казанцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №05 от Котельной №24-05 с. Казанцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево (в двухтрубном исполнении) – 0,346 км. Протяженность СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево (в двухтрубном исполнении) – 0,050 км.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;

--от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.

11.14.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;

-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;

-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;

-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;

-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.

Недоотпуска тепла СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево за последний год не было, Кнед=1,0.

Недоотпуска тепла СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево за последний год не было, Кнед=1,0.

11.14.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №04 котельной №24-04 и СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево (Кнад)

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №04 котельной №24-04 с. Казанцево (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,7+1,0+1,0)/8 = 0,7000

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №05 котельной №24-05 с. Казанцево (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,0+1,0+1,0)/8 = 0,6125

11.14.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки

Оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Источник тепловой энергии Котельная №24-04 с. Казанцево может быть оценен как ненадежный.

Источник тепловой энергии Котельная №24-05 с. Казанцево может быть оценен как ненадежный.

Оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

| -высоконадежные - более 0,9; | -малонадежные - 0,5-0,74; |
| --- | --- |
| -надежные - 0,75-0,89; | -ненадежные - менее 0,5 |

Показатель надежности СЦТ №04 от котельной №24-04 с. Казанцево составляет - 0,7000.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Показатель надежности СЦТ №05 от котельной №24-05 с. Казанцево составляет - 0,6125.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.

11.15. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №06 от котельной №24-06 и СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево

11.15.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

На котельной №24-06 с. Каптырево отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.

Котельная №24-07 с. Каптырево оборудована резервным электроснабжением, Кэ=1,0.

11.15.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

На котельной №24-06 с. Каптырево отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

На котельной №24-07 с. Каптырево отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

11.15.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-06 с. Каптырево не предусмотрено, Кт=0,5.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-07 с. Каптырево не предусмотрено, Кт=0,5.

11.15.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-06 с. Каптырево отсутствует, Кб=1,0.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-07 с. Каптырево отсутствует, Кб=1,0.

11.15.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;

-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;

-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;

-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;

-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.

На котельной №24-06 с. Каптырево показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

На котельной №24-07 с. Каптырево показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

11.15.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-06 с. Каптырево подлежащих замене составляет 0,00, Кс=0.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-07 с. Каптырево подлежащих замене составляет 0,0683, Кс=0,1.

11.15.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Таблица 463 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №06 и СЦТ №07 от источников тепловой энергии Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ №06 от Котельной №24-06 с. Каптырево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №07 от Котельной №24-07 с. Каптырево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №04 от котельной №24-06 с. Каптырево (в двухтрубном исполнении) – 0,114 км. Протяженность СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево (в двухтрубном исполнении) – 6,092 км.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.

11.15.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;

-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;

-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;

-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;

-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.

Недоотпуска тепла СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево за последний год не было, Кнед=1,0.

Недоотпуска тепла СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево за последний год не было, Кнед=1,0.

11.15.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №06 котельной №24-06 и СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево (Кнад)

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №06 котельной №24-06 с. Каптырево (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,0+1,0+1,0)/8 = 0,6125

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №07 котельной №24-07 с. Каптырево (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (1,0+0,6+0,5+1,0+0,2+0,1+1,0+1,0)/8 = 0,6750

11.15.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки

Оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Источник тепловой энергии Котельная №24-06 с. Каптырево может быть оценен как ненадежный.

Источник тепловой энергии Котельная №24-07 с. Каптырево может быть оценен как ненадежный.

Оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

| -высоконадежные - более 0,9; | -малонадежные - 0,5-0,74; |
| --- | --- |
| -надежные - 0,75-0,89; | -ненадежные - менее 0,5 |

Показатель надежности СЦТ №06 от котельной №24-06 с. Каптырево составляет - 0,6125.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Показатель надежности СЦТ №07 от котельной №24-07 с. Каптырево составляет – 0,6750.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.

11.16. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №11 от котельной №24-09 и СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая

11.16.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

На котельной №24-09 с. Сизая отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.

На котельной №24-10 с. Сизая имеет резервное электроснабжение, Кэ=1,0.

11.16.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

На котельной №24-09 с. Сизая отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

На котельной №24-10 с. Сизая отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

11.16.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-09 с. Сизая не предусмотрено, Кт=0,5.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-10 с. Сизая не предусмотрено, Кт=0,5.

11.16.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-09 с. Сизая отсутствует, Кб=1,0.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-10 с. Сизая отсутствует, Кб=1,0.

11.16.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;

-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;

-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;

-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;

-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.

На котельной №24-09 с. Сизая показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

На котельной №24-10 с. Сизая показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

11.16.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-09 с. Сизая подлежащих замене составляет 0,00, Кс=0.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-10 с. Сизая подлежащих замене составляет 1,00, Кс=1.

11.16.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Таблица 464– Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №09 и СЦТ №10 от источников тепловой энергии Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ №11 от Котельной №24-09 с. Сизая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №12 от Котельной №24-10 с. Сизая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая (в двухтрубном исполнении) – 0,005 км. Протяженность СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая (в двухтрубном исполнении) – 0,29642 км.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;

--от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.

### 11.16.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;

-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;

-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;

-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;

-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.

Недоотпуска тепла СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая за последний год не было, Кнед=1,0.

Недоотпуска тепла СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая за последний год не было, Кнед=1,0.

11.16.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №11 котельной №24-09 и СЦТ №12 от котельной №24- с. Сизая (Кнад)

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №11 котельной №24-09 с. Сизая (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,7+1,0+1,0)/8 = 0,7000

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №12 котельной №24-10 с. Сизая (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (1,0+0,6+0,5+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,7875

11.16.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки

Оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Источник тепловой энергии Котельная №24-09 с. Сизая может быть оценен как ненадежный.

Источник тепловой энергии Котельная №24-10 с. Сизая может быть оценен как ненадежный.

Оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

| -высоконадежные - более 0,9; | -малонадежные - 0,5-0,74; |
| --- | --- |
| -надежные - 0,75-0,89; | -ненадежные - менее 0,5 |

Показатель надежности СЦТ №11 от котельной №24-09 с. Сизая составляет - 0,7000.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Показатель надежности СЦТ №12 от котельной №24-10 с. Сизая составляет - 0,7875.  Система может быть оценена как надежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – малонадежная.

11.17. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск

11.17.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

Котельная №24-11 пос. Синеборск обеспечена системой резервного электроснабжения, Кэ=1,0.

11.17.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

На котельной №24-11 пос. Синеборск отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

11.17.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-11 пос. Синеборск не предусмотрено, Кт=0,5.

11.17.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-11 пос. Синеборск отсутствует, Кб=1,0.

11.17.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;

-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;

-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;

-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;

-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.

На котельной №24-11 пос. Синеборск показатель уровня резервирования, Кр=0,3.

11.17.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-11 пос. Синеборск подлежащих замене составляет 0,1803, Кс=0,2

11.17.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Таблица 465 – Данные по отказам участков тепловых сетей от источника тепловой энергии Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ №13 от Котельной №24-11 пос. Синеборск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск (в двухтрубном исполнении) – 7,560 км.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.

11.17.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;

-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;

-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;

-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;

-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.

Недоотпуска тепла СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск за последний год не было, Кнед=1,0.

11.17.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №13 котельной №24-11 пос. Синеборск (Кнад)

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №13 котельной №24-11 пос. Синеборск (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (1,0+0,6+0,5+1,0+0,3+0,2+1,0+1,0)/8 = 0,7000

11.17.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки

Оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Источник тепловой энергии Котельная №24-11 пос. Синеборск может быть оценен как ненадежный.

Оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

| -высоконадежные - более 0,9; | -малонадежные - 0,5-0,74; |
| --- | --- |
| -надежные - 0,75-0,89; | -ненадежные - менее 0,5 |

Показатель надежности СЦТ №13 от котельной №24-11 пос. Синеборск составляет - 0,7000.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.

11.18. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино

11.18.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

На котельной №24-12 с. Субботино отсутствует резервное электроснабжение, Кэ=0,6.

11.18.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

На котельной №24-12 с. Субботино отсутствует резервное водоснабжение, Кв=0,6.

11.18.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-12 с. Субботино не предусмотрено, Кт=0,5.

11.18.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-12 с. Субботиноо отсутствует, Кб=1,0.

11.18.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;

-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;

-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;

-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;

-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.

На котельной №24-12 с. Субботино показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

11.18.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-12 с. Субботино подлежащих замене составляет 0,05, Кс=0,1

11.18.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Таблица 466 – Данные по отказам участков тепловых сетей от источника тепловой энергии Субботинскогосельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ №14 от Котельной №24-12 с. Субботино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино (в двухтрубном исполнении) – 1,2434 км.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №04 от котельной №24-12 с. Субботино за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.

11.18.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где   Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;

-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;

-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;

-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;

-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.

Недоотпуска тепла СЦТ №14 от котельной №24-12 с. Субботино за последний год не было, Кнед=1,0.

11.18.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №14 котельной №24-12 с. Субботино (Кнад)

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №14 котельной №24-12 с. Субботино (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (0,6+0,6+0,5+1,0+0,2+0,1+1,0+1,0)/8 = 0,6250

11.18.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки

Оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Источник тепловой энергии Котельная №24-12 с. Субботино может быть оценен как ненадежный.

Оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

| -высоконадежные - более 0,9; | -малонадежные - 0,5-0,74; |
| --- | --- |
| -надежные - 0,75-0,89; | -ненадежные - менее 0,5 |

Показатель надежности СЦТ №44 от котельной №24-12 с. Субботино составляет - 0,6250.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – ненадежная.

11.19. Расчет критериев надежности теплоснабжения зон СЦТ №17 от котельной №24-14, СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское

11.19.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

-Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

-Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

Котельная №24-14 пгт Шушенское оборудована резервным вводом электроснабжения, Кэ=1,0.

Котельная №24-15 пгт Шушенское оборудована резервным вводом электроснабжения, Кэ=1,0.

Котельная №24-16 пгт Шушенское оборудована резервным вводом электроснабжения, Кэ=1,0.

11.19.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

-Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

-Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

Котельная №24-14 пгт Шушенское не оборудована резервным вводом водоснабжения, Кв=0,6.

Котельная №24-15 пгт Шушенское не оборудована резервным вводом водоснабжения, Кв=0,6.

Котельная №24-16 пгт Шушенское не оборудована резервным вводом водоснабжения, Кв=0,6.

11.19.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

-Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

-Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-14 пгт Шушенское не предусмотрено, Кт=0,5.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-15 пгт Шушенское предусмотрено, Кт=1,0.

Резервное топливоснабжение на котельной №24-16 пгт Шушенское не предусмотрено, Кт=0,5.

11.19.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

-Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

-Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

-Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-14 пгт Шушенское отсутствует, Кб=1,0.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-15 пгт Шушенское отсутствует, Кб=1,0.

Дефицит тепловой мощности источника на котельной №24-16 пгт Шушенское отсутствует, Кб=1,0.

11.19.5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

-от 90% до 100%                                              Кр = 1,0;

-от 70% до 90% включительно                       Кр = 0,7;

-от 50% до 70% включительно                       Кр = 0,5;

-от 30% до 50% включительно                       Кр = 0,3;

-менее 30% включительно                              Кр = 0,2.

На котельной №24-14 пгт Шушенское показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

На котельной №24-15 пгт Шушенское показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

На котельной №24-16 пгт Шушенское показатель уровня резервирования, Кр=0,2.

11.19.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-14 пгт Шушенское подлежащих замене составляет 0,482, Кс=0,5.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-15 пгт Шушенское подлежащих замене составляет 0,977, Кс=1,0.

Доля протяженности ветхих трубопроводов на котельной №24-16 пгт Шушенское подлежащих замене составляет 0,00, Кс=1,0.

11.19.7. Обработка данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Таблица 467 – Данные по отказам участков тепловых сетей в СЦТ №09/1, СЦТ №09/2 и СЦТ №17 от источников тепловой энергии поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| Наименование источника теплоснабжения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ №17 от Котельной №24-14 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №09/1 от Котельной №24-15 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №09/2 от Котельной №24-16 пгт Шушенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год - отсутствуют;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении). Протяженность СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское (в двухтрубном исполнении) – 2,224 км. Протяженность СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское (в двухтрубном исполнении) – 51,167 км. Протяженность СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское (в двухтрубном исполнении) – 0,536 км.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

-до 0,2 включительно                           - Котк тс = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно                - Котк тс = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно                   - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2                                              - Котк тс = 0,5.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское за последние 5 лет не было, Котк тс = 1,0.

Среднее время, потраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно- восстановительные работы в тепловых сетях за последний год не было.

11.19.8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед)

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где:

Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние год не было;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

-до 0,1%                                                          - Кнед = 1,0;

-от 0,1% до 0,3% включительно                   - Кнед = 0,8;

-от 0,3% до 0,5% включительно                   - Кнед = 0,6;

-от 0,5% до 1,0% включительно                   - Кнед = 0,5;

-свыше 1,0%                                                    - Кнед = 0,2.

Недоотпуска тепла СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское за последний год не было, Кнед=1,0.

Недоотпуска тепла СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенское за последний год не было, Кнед=1,0.

Недоотпуска тепла СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское за последний год не было, Кнед=1,0.

11.19.9. Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №17 котельной №24-14, СЦТ №09/1 от котельной №24-15 и СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенское (Кнад)

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №17 котельной №24-14 пгт Шушенское (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (1,0+0,6+0,5+1,0+0,2+0,5+1,0+1,0)/8 = 0,7250

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №09/1 котельной №24-15 пгт Шушенское (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (1,0+0,6+1,0+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,8500

Показатель надежности системы теплоснабжения СЦТ №09/2 котельной №24-16 пгт Шушенское (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn,

где n - число учтенных показателей.

Кнад = (1,0+0,6+0,5+1,0+0,2+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,7875

11.19.10. Оценка надежности систем теплоснабжения. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов и источника теплоснабжения к несению тепловой нагрузки

Оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

-высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

-надежные               - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

-малонадежные       - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

-ненадежные           - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Источник тепловой энергии Котельная №24-14 пгт Шушенское может быть оценен как малонадежный.

Источник тепловой энергии Котельная №24-15 пгт Шушенское может быть оценен как малонадежный.

Источник тепловой энергии Котельная №24-16 пгт Шушенское может быть оценен как малонадежный.

Оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

| -высоконадежные - более 0,9; | -малонадежные - 0,5-0,74; |
| --- | --- |
| -надежные - 0,75-0,89; | -ненадежные - менее 0,5 |

Показатель надежности СЦТ №17 от котельной №24-14 пгт Шушенское составляет - 0,7250.  Система может быть оценена как малонадежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Показатель надежности СЦТ №09/1 от котельной №24-15 пгт Шушенская составляет - 0,8500.  Система может быть оценена как надежная и готовая к несению тепловой нагрузки.

Показатель надежности СЦТ №09/2 от котельной №24-16 пгт Шушенская составляет - 0,7880.  Система может быть оценена как надежная и готовая к несению тепловой нагрузки

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей – малонадежная.

Таблица 468- Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорной максимум |  | Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 20оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 30оС, при Т н.в. |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | т/ч | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС |
| 13 | Котельная школы, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 | 0,33 | 13,24 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
|  | - промышленность и прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,33 | 13,24 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
|  | - население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 469 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорной максимум |  | Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 20оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 30оС, при Т н.в. |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | т/ч | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС |
| 6 | Котельная СДК, с. Казанцево, ул. Енисейская, 8 | 0,32 | 12,84 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
|  | - промышленность и прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,32 | 12,84 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
|  | - население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная, с. Казанцево, ул. Ленина, 8 | 0,72 | 28,89 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,02 | 0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
|  | - промышленность и прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,72 | 28,89 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,02 | 0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
|  | - население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 470 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорной максимум |  | Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 20оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 30оС, при Т н.в. |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | т/ч | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС |
| 2 | Электрокательная «Ильичево» (п. Ильичево, ул. Дачная, 1) в т.ч. | 6,46 | 259,20 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 0,89 | 1,05 | 1,18 | 1,29 | 1,36 | 1,33 | 1,57 | 1,77 | 1,93 | 2,04 |
|  | - промышленность и прочие | 0,98 | 39,32 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,31 |
|  | - социально-значимые потребители | 1,30 | 52,16 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,41 |
|  | - население | 4,18 | 167,72 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,57 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,88 | 0,86 | 1,01 | 1,14 | 1,25 | 1,32 |
| 4 | Котельная СДК п. Алтан, ул. Школьная, 7 в т.ч. | 0,08 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | - промышленность и прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,08 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | - население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная п. Зарничный | 0,67 | 26,88 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,21 |
|  | - промышленность и прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,30 | 12,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
|  | - население | 0,37 | 14,84 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |

Таблица 471 - Допустимые ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорной максимум |  | Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 20оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 30оС, при Т н.в. |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | т/ч | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС |
| 8 | Центральная котельная, с. Каптырево, ул. Мира, 17 | 2,88 | 115,56 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,14 | 0,25 | 0,40 | 0,52 | 0,61 | 0,20 | 0,37 | 0,60 | 0,77 | 0,91 |
|  | - промышленность и прочие | 0,03 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,86 | 34,51 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,27 |
|  | - население | 1,99 | 79,85 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,09 | 0,18 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,14 | 0,26 | 0,41 | 0,53 | 0,63 |
| 9 | Котельная, с. Каптырево, ул. Малая, 19а | 0,21 | 8,43 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
|  | - промышленность и прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,21 | 8,43 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
|  | - население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 472 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорной максимум |  | Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 20оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 30оС, при Т н.в. |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | т/ч | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС |
| 10 | Котельная больницы, с. Сизая, ул. Енисейская, 9 | 0,19 | 7,62 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  | - промышленность и прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,19 | 7,62 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  | - население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная СДК, с. Сизая, ул. Ленина, 40 | 0,09 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | - промышленность и прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,09 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | - население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная школы им. Ярыгина, с. Сизая, ул. Ленина, 86а | 1,19 | 47,75 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,04 | 0,10 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,32 | 0,38 |
|  | - промышленность и прочие | 0,04 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - социально-значимые потребители | 1,15 | 46,14 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,05 | 0,14 | 0,24 | 0,31 | 0,37 |
|  | - население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 473 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорной максимум |  | Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 20оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 30оС, при Т н.в. |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | т/ч | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС |
| 16 | Центральная котельная, п. Синеборск | 3,77 | 126,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,24 | 0,30 | 0,39 | 0,46 | 0,52 |
|  | - промышленность и прочие | 0,26 | 10,43 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | - социально-значимые потребители | 1,25 | 50,16 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,17 |
|  | - население | 2,26 | 65,47 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,31 |

Таблица 474 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП ШТЭС в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорной максимум |  | Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 20оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 30оС, при Т н.в. |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | т/ч | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС |
| 14 | Котельная школы, с. Субботина, ул. Садовая, 19 | 1,02 | 40,93 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,08 | 0,13 | 0,21 | 0,27 | 0,32 |
|  | - промышленность и прочие | 0,05 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,77 | 30,90 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,24 |
|  | - население | 0,20 | 8,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 475 - Выкопировка из Графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии по отпуску сетевой воды по трубопроводам при недостатке мощности или топлива, в экстремальных ситуациях в системе теплоснабжения Шушенского округа по источникам тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «ШТЭС» в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорной максимум |  | Величина ограничения Гкал/ч при снижении температуры прямой сетевой от графика на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 20оС, при Т н.в. |  |  |  |  | 30оС, при Т н.в. |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | т/ч | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС | 0оС | -10оС | -20оС | -30оС | -40оС |
| 1 | Электрокательная «Шушенское» (п. Шушенская, ул. Ленина, 154) в т.ч. | 62,30 | 1050 | 3,75 | 4,33 | 4,71 | 4,81 | 5,19 | 7,49 | 8,66 | 9,43 | 9,61 | 10,37 | 11,24 | 12,99 | 14,14 | 14,42 | 15,56 |
|  | - промышленность и прочие | 9,32 | 157,08 | 0,56 | 0,65 | 0,70 | 0,72 | 0,78 | 1,12 | 1,30 | 1,41 | 1,44 | 1,55 | 1,68 | 1,94 | 2,12 | 2,16 | 2,33 |
|  | - социально-значимые потребители | 15,20 | 256,18 | 0,91 | 1,06 | 1,15 | 1,17 | 1,27 | 1,83 | 2,11 | 2,30 | 2,34 | 2,53 | 2,74 | 3,17 | 3,45 | 3,52 | 3,80 |
|  | - население | 37,78 | 636,74 | 2,28 | 2,62 | 2,86 | 2,92 | 3,14 | 4,54 | 5,25 | 5,72 | 5,83 | 6,29 | 6,82 | 7,88 | 8,57 | 8,74 | 9,43 |
| 3 | БМК КМТ-800 2ПрА п. Шушенское ул. Дзержинского, 24 «А» в т.ч. | 0,51 | 20,46 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,16 |
|  | - промышленность и прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - население | 0,51 | 20,46 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,16 |
| 15 | Модульная котельная кв МКД, п. Шушенское, кв МКД, 25 | 1,45 | 58,18 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,11 | 0,19 | 0,30 | 0,39 | 0,46 |
|  | - промышленность и прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - социально-значимые потребители | 0,07 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|  | - население | 1,38 | 55,37 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,11 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,10 | 0,18 | 0,29 | 0,37 | 0,44 |

11.13. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Глава переработана согласно постановлению Правительства Российской Федерации №154 и Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.

ГЛАВА 12 (0024.ОМ-СТ.012.000)

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## 12.1. Официальные источники

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» в сфере теплоснабжения на 2025 – 2029 годы, утвержденная приказом №726-о от 21.11.2024 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Постановление администрации Шушенского округа Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации округа на 01 июня 2025 г.).

12.2. Применение индексов-дефляторов

Расчет ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов применяется при следующие условия:

-с установлением базового уровня регулирования;

-с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии принятых по материалам тарифных дел;

-с учетом параметры, принятых в рамках долгосрочного регулирования.

12.3. Сроки реализации

Расчетный период действия схемы – 2030 г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимается в соответствии с действующим регламентированным законодательством. Шаг расчета принимается равным одному календарному году.

12.4. Ставка дисконтирования

Заемные и кредитные средства в рамках схемы теплоснабжения не рассматриваются.

12.5. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках принятого варианта развития систем теплоснабжения сформированы на основе мероприятий, указанных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год) Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Финансовые потребности для реализации данных мероприятий указаны в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Суммарные финансовые затраты на реализацию мероприятий до 2029 г. включительно представлены в таблице ниже.

Таблица 476 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей  с учетом индекса-дефлятора в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750 | 0 | 907,51 | 0 | 0 | 3657,51 |
| НДС | 550 | 0 | 181,502 | 0 | 0 | 731,502 |
| Всего смета | 3300 | 0 | 1089,012 | 0 | 0 | 4389,012 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300 | 3300 | 4389,012 | 4389,012 | 4389,012 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750 | 0 | 907,51 | 0 | 0 | 3657,51 |
| НДС | 550 | 0 | 181,502 | 0 | 0 | 731,502 |
| Всего смета | 3300 | 0 | 1089,012 | 0 | 0 | 4389,012 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300 | 3300 | 4389,012 | 4389,012 | 4389,012 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 907,51 | 0 | 0 | 907,51 |
| НДС, 20% | 0 | 0 | 181,502 | 0 | 0 | 181,502 |
| Всего смета | 0 | 0 | 1089,012 | 0 | 0 | 1089,012 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 1089,012 | 1089,012 | 1089,012 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Иджа. Установка передвижного резервного источника снабжения электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 595,55 | 800,33 | 0 | 1082,73 | 1125,36 | 3603,97 |
| НДС | 119,11 | 160,066 | 0 | 216,546 | 225,072 | 720,794 |
| Всего смета | 714,66 | 960,396 | 0 | 1299,276 | 1350,432 | 4324,764 |
| Всего смета накопительным итогом | 714,66 | 1675,056 | 1675,056 | 2974,332 | 4324,764 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 595,55 | 800,33 | 0 | 1082,73 | 1125,36 | 3603,97 |
| НДС | 119,11 | 160,066 | 0 | 216,546 | 225,072 | 720,794 |
| Всего смета | 714,66 | 960,396 | 0 | 1299,276 | 1350,432 | 4324,764 |
| Всего смета накопительным итогом | 714,66 | 1675,056 | 1675,056 | 2974,332 | 4324,764 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 595,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,55 |
| НДС | 119,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,11 |
| Всего смета | 714,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,66 |
| Всего смета накопительным итогом | 714,66 | 714,66 | 714,66 | 714,66 | 714,66 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 800,33 | 0 | 0 | 0 | 800,33 |
| НДС | 0 | 160,066 | 0 | 0 | 0 | 160,066 |
| Всего смета | 0 | 960,396 | 0 | 0 | 0 | 960,396 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 960,396 | 960,396 | 960,396 | 960,396 |  |
| Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 1082,73 | 0 | 1082,73 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 216,546 | 0 | 216,546 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 1299,276 | 0 | 1299,276 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 1299,276 | 1299,276 |  |
| Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125,36 | 1125,36 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,072 | 225,072 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350,432 | 1350,432 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350,432 |  |

Таблица 477 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 5114,79 | 5521,35 | 3593,92 | 4599,22 | 4244,61 | 23073,89 |
| НДС | 1022,958 | 1104,27 | 718,784 | 919,844 | 848,922 | 4614,778 |
| Всего смета | 6137,748 | 6625,62 | 4312,704 | 5519,064 | 5093,532 | 27688,67 |
| Всего смета накопительным итогом | 6137,748 | 12763,37 | 17076,07 | 22595,14 | 27688,67 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 5114,79 | 5521,35 | 3593,92 | 4599,22 | 4244,61 | 23073,89 |
| НДС | 1022,958 | 1104,27 | 718,784 | 919,844 | 848,922 | 4614,778 |
| Всего смета | 6137,748 | 6625,62 | 4312,704 | 5519,064 | 5093,532 | 27688,67 |
| Всего смета накопительным итогом | 6137,748 | 12763,37 | 17076,07 | 22595,14 | 27688,67 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2284,17 | 3353,66 | 3487,92 | 3627,45 | 3772,56 | 16525,76 |
| НДС, 20% | 456,834 | 670,732 | 697,584 | 725,49 | 754,512 | 3305,152 |
| Всего смета | 2741,004 | 4024,392 | 4185,504 | 4352,94 | 4527,072 | 19830,912 |
| Всего смета накопительным итогом | 2741,004 | 6765,396 | 10950,9 | 15303,84 | 19830,91 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 672,95 | 0 | 706,52 | 67,93 | 1447,4 |
| НДС, 20% | 0 | 134,59 | 0 | 141,304 | 13,586 | 289,48 |
| Всего смета | 0 | 807,54 | 0 | 847,824 | 81,516 | 1736,88 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 807,54 | 807,54 | 1655,364 | 1736,88 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 80,62 | 394,74 | 106 | 265,25 | 404,12 | 1250,73 |
| НДС, 20% | 16,124 | 78,948 | 21,2 | 53,05 | 80,824 | 250,146 |
| Всего смета | 96,744 | 473,688 | 127,2 | 318,3 | 484,944 | 1500,876 |
| Всего смета накопительным итогом | 96,744 | 570,432 | 697,632 | 1015,932 | 1500,876 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 1100,00 | 0 | 0 | 0 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0 | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 220,00 |
| Всего смета | 0 | 1320,00 | 0 | 0 | 0 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.005. «Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 1016,71 |
| НДС | 87,338 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 203,342 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 1220,052 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 1220,052 | 1220,052 | 1220,052 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 1016,71 |
| НДС | 87,338 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 203,342 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 1220,052 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 1220,052 | 1220,052 | 1220,052 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,69 |
| НДС | 87,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,338 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,028 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 524,028 | 524,028 | 524,028 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 580,02 |
| НДС | 0 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 116,004 |
| Всего смета | 0 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 696,024 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 696,024 | 696,024 | 696,024 |  |

Таблица 478 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 3576,65 | 3457,36 | 382,15 | 1884,84 | 1529,37 | 10830,37 |
| НДС | 715,33 | 691,472 | 76,43 | 376,968 | 305,874 | 2166,074 |
| Всего смета | 4291,98 | 4148,832 | 458,58 | 2261,808 | 1835,244 | 12996,44 |
| Всего смета накопительным итогом | 4291,98 | 8440,812 | 8899,392 | 11161,2 | 12996,44 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 3576,65 | 3457,36 | 382,15 | 1884,84 | 1529,37 | 10830,37 |
| НДС | 715,33 | 691,472 | 76,43 | 376,968 | 305,874 | 2166,074 |
| Всего смета | 4291,98 | 4148,832 | 458,58 | 2261,808 | 1835,244 | 12996,44 |
| Всего смета накопительным итогом | 4291,98 | 8440,812 | 8899,392 | 11161,2 | 12996,44 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 223,92 | 1896,47 | 0 | 1619,65 | 1401,08 | 5141,12 |
| НДС, 20% | 44,784 | 379,294 | 0 | 323,93 | 280,216 | 1028,224 |
| Всего смета | 268,704 | 2275,764 | 0 | 1943,58 | 1681,296 | 6169,344 |
| Всего смета накопительным итогом | 268,704 | 2544,468 | 2544,468 | 4488,048 | 6169,344 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 602,73 | 460,89 | 382,15 | 265,19 | 128,29 | 1839,25 |
| НДС, 20% | 120,546 | 92,178 | 76,43 | 53,038 | 25,658 | 367,85 |
| Всего смета | 723,276 | 553,068 | 458,58 | 318,228 | 153,948 | 2207,1 |
| Всего смета накопительным итогом | 723,276 | 1276,344 | 1734,924 | 2053,152 | 2207,1 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 1100,00 | 0 | 0 | 0 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0 | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 220,00 |
| Всего смета | 0 | 1320,00 | 0 | 0 | 0 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1393,68 | 0 | 1760,04 | 0 | 0 | 3153,72 |
| НДС | 278,736 | 0 | 352,008 | 0 | 0 | 630,744 |
| Всего смета | 1672,416 | 0 | 2112,048 | 0 | 0 | 3784,464 |
| Всего смета накопительным итогом | 1672,416 | 1672,416 | 3784,464 | 3784,464 | 3784,464 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1393,68 | 0 | 1760,04 | 0 | 0 | 3153,72 |
| НДС | 278,736 | 0 | 352,008 | 0 | 0 | 630,744 |
| Всего смета | 1672,416 | 0 | 2112,048 | 0 | 0 | 3784,464 |
| Всего смета накопительным итогом | 1672,416 | 1672,416 | 3784,464 | 3784,464 | 3784,464 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепло камеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м» в зоне действия котельной №24-04 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1393,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393,68 |
| НДС | 278,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,736 |
| Всего смета | 1672,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672,416 |
| Всего смета накопительным итогом | 1672,416 | 1672,416 | 1672,416 | 1672,416 | 1672,416 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до тепло камеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-04 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 1760,04 | 0 | 0 | 1760,04 |
| НДС | 0 | 0 | 352,008 | 0 | 0 | 352,008 |
| Всего смета | 0 | 0 | 2112,048 | 0 | 0 | 2112,048 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 2112,048 | 2112,048 | 2112,048 |  |

Таблица 479 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2558,060 | 6047,090 | 7341,74 | 6491,41 | 4882,15 | 27320,45 |
| НДС | 511,612 | 1209,418 | 1468,348 | 1298,282 | 976,43 | 5464,09 |
| Всего смета | 3069,672 | 7256,508 | 8810,088 | 7789,692 | 5858,58 | 32784,64 |
| Всего смета накопительным итогом | 3069,672 | 10326,180 | 19136,37 | 26926,06 | 32784,64 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2558,060 | 6047,090 | 7341,74 | 6491,41 | 4882,15 | 27320,45 |
| НДС | 511,612 | 1209,418 | 1468,348 | 1298,282 | 976,43 | 5464,09 |
| Всего смета | 3069,672 | 7256,508 | 8810,088 | 7789,692 | 5858,58 | 32784,64 |
| Всего смета накопительным итогом | 3069,672 | 10326,180 | 19136,37 | 26926,06 | 32784,64 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 58,06 | 201,90 | 162,74 | 169,25 | 227,12 | 819,07 |
| НДС, 20% | 11,612 | 40,38 | 32,548 | 33,85 | 45,424 | 163,814 |
| Всего смета | 69,672 | 242,38 | 195,288 | 203,10 | 272,544 | 982,884 |
| Всего смета накопительным итогом | 69,672 | 311,952 | 507,24 | 710,340 | 982,884 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2500,000 | 5845,190 | 6079,000 | 6322,160 | 4655,030 | 25401,380 |
| НДС, 20% | 500,000 | 1169,038 | 1215,800 | 1264,432 | 931,006 | 5080,276 |
| Всего смета | 3000,000 | 7014,228 | 7294,800 | 7586,592 | 5586,036 | 30481,656 |
| Всего смета накопительным итогом | 3000,000 | 10014,228 | 17309,028 | 24895,620 | 30481,656 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| Всего смета | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2817,11 |
| НДС | 563,422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,422 |
| Всего смета | 3380,532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380,532 |
| Всего смета накопительным итогом | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2817,11 |
| НДС | 563,422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,422 |
| Всего смета | 3380,532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380,532 |
| Всего смета накопительным итогом | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 |  |
| Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2817,11 |
| НДС | 563,422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,422 |
| Всего смета | 3380,532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380,532 |
| Всего смета накопительным итогом | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 |  |

Таблица 480 – Суммарные затраты на реализацию мероприятий на тепловые сети МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-1. «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 126085,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126085,84 |
| НДС | 31521,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31521,46 |
| Всего смета | 157607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157607,3 |
| Всего смета накопительным итогом | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 |  |
| Подгруппа проектов 1-1.1 «Строительство источника тепловой энергии в целях экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 126085,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126085,84 |
| НДС | 31521,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31521,46 |
| Всего смета | 157607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157607,3 |
| Всего смета накопительным итогом | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 |  |
| Проект 1-1.1.1 «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 126085,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126085,84 |
| НДС | 31521,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31521,46 |
| Всего смета | 157607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157607,3 |
| Всего смета накопительным итогом | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 |  |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 7250,22 | 7662,68 | 7640,66 | 6448,25 | 34871,89 |
| НДС | 1174,016 | 1450,044 | 1532,536 | 1528,132 | 1289,65 | 6974,378 |
| Всего смета | 7044,096 | 8700,264 | 9195,216 | 9168,792 | 7737,9 | 41846,268 |
| Всего смета накопительным итогом | 7044,096 | 15744,36 | 24939,58 | 34108,37 | 41846,27 |  |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 7250,22 | 7662,68 | 7640,66 | 6448,25 | 34871,89 |
| НДС | 1174,016 | 1450,044 | 1532,536 | 1528,132 | 1289,65 | 6974,378 |
| Всего смета | 7044,096 | 8700,264 | 9195,216 | 9168,792 | 7737,9 | 41846,268 |
| Всего смета накопительным итогом | 7044,096 | 15744,36 | 24939,58 | 34108,37 | 41846,27 |  |
| Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м..» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870,08 |
| НДС | 1174,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174,016 |
| Всего смета | 7044,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044,096 |
| Всего смета накопительным итогом | 7044,096 | 7044,096 | 7044,096 | 7044,096 | 7044,096 |  |
| Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м..» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 7250,22 | 0 | 0 | 0 | 7250,22 |
| НДС | 0 | 1450,044 | 0 | 0 | 0 | 1450,044 |
| Всего смета | 0 | 8700,264 | 0 | 0 | 0 | 8700,264 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 8700,264 | 8700,264 | 8700,264 | 8700,264 |  |
| Проект 1-2.1.3 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м...» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 7662,68 | 0 | 0 | 7662,68 |
| НДС | 0 | 0 | 1532,536 | 0 | 0 | 1532,536 |
| Всего смета | 0 | 0 | 9195,216 | 0 | 0 | 9195,216 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 9195,216 | 9195,216 | 9195,216 |  |
| Проект 1-2.1.4 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 7640,66 | 0 | 7640,66 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1528,132 | 0 | 1528,132 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 9168,792 | 0 | 9168,792 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 9168,792 | 9168,792 |  |
| Проект 1-2.1.5 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448,25 | 6448,25 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289,65 | 1289,65 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737,9 | 7737,9 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737,9 |  |

Таблица 481 – Объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 7282,81 |
| НДС | 550,00 | 267,926 | 280,234 | 203,914 | 154,488 | 1456,562 |
| Всего смета | 3300,00 | 1607,556 | 1681,404 | 1223,484 | 926,928 | 8739,372 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 4907,556 | 6588,96 | 7812,444 | 8739,372 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 7282,81 |
| НДС | 550,00 | 267,926 | 280,234 | 203,914 | 154,488 | 1456,562 |
| Всего смета | 3300,00 | 1607,556 | 1681,404 | 1223,484 | 926,928 | 8739,372 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 4907,556 | 6588,96 | 7812,444 | 8739,372 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 4532,81 |
| НДС, 20% | 0 | 267,926 | 280,234 | 203,914 | 154,488 | 906,562 |
| Всего смета | 0 | 1607,556 | 1681,404 | 1223,484 | 926,928 | 5439,372 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 1607,556 | 3288,96 | 4512,444 | 5439,372 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Установка передвижного резервного источника снабжения электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1897,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897,1 |
| НДС | 379,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,42 |
| Всего смета | 2276,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,52 |
| Всего смета накопительным итогом | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1897,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897,1 |
| НДС | 379,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,42 |
| Всего смета | 2276,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,52 |
| Всего смета накопительным итогом | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.№ (в зоне действия котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1897,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897,1 |
| НДС | 379,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,42 |
| Всего смета | 2276,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,52 |
| Всего смета накопительным итогом | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 |  |

Таблица 482 – Объемы финансирования мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей с учетом индекса-дефлятора в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1543,2 | 19666,6 | 6232,54 | 21145,02 | 211,74 | 48799,1 |
| НДС | 308,64 | 3933,32 | 1246,508 | 4229,004 | 43,348 | 9760,82 |
| Всего смета | 1851,84 | 23599,92 | 7479,048 | 25374,02 | 254,088 | 58558,92 |
| Всего смета накопительным итогом | 1851,84 | 25451,76 | 32930,81 | 58304,83 | 58558,92 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1543,2 | 19666,6 | 6232,54 | 21145,02 | 211,74 | 48799,1 |
| НДС | 308,64 | 3933,32 | 1246,508 | 4229,004 | 43,348 | 9760,82 |
| Всего смета | 1851,84 | 23599,92 | 7479,048 | 25374,02 | 254,088 | 58558,92 |
| Всего смета накопительным итогом | 1851,84 | 25451,76 | 32930,81 | 58304,83 | 58558,92 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 19360,85 | 811,78 | 20941,43 | 0,00 | 41114,06 |
| НДС, 20% | 0,0 | 3872,17 | 162,356 | 4188,286 | 0,00 | 8222,812 |
| Всего смета | 0,0 | 23233,02 | 974,136 | 25129,716 | 0,00 | 49336,872 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 23233,02 | 24207,156 | 49336,872 | 49336,872 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования модульной котельной квартала МКК в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импортозамещенное оборудование» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1543,200 | 305,750 | 195,760 | 203,590 | 211,740 | 2460,040 |
| НДС, 20% | 308,640 | 61,150 | 39,1520 | 40,718 | 43,348 | 492,008 |
| Всего смета | 1851,840 | 366,900 | 234,912 | 244,308 | 254,088 | 2952,048 |
| Всего смета накопительным итогом | 1851,840 | 2218,740 | 2453,652 | 2697,960 | 2952,048 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии». |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 1100,00 | 0,0 | 0,0 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0,0 | 0,0 | 220,00 | 0,0 | 0,0 | 220,00 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 1320,00 | 0,0 | 0,0 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной по ул. Дзержинского, 24 а в с. Казанцево. Оборудование источника стационар-ным резервным источником снабжения электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 4125,00 | 0,0 | 0,0 | 4125,00 |
| НДС, 20% | 0,0 | 0,0 | 825,00 | 0,0 | 0,0 | 825,00 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 4950,00 | 0,0 | 0,0 | 4950,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 |  |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 6041,650 | 16537,590 | 18841,890 | 4558,050 | 11927,670 | 57906,850 |
| НДС | 1208,330 | 3307,518 | 3768,378 | 911,610 | 2385,534 | 11581,370 |
| Всего смета | 7249,980 | 19845,108 | 22610,268 | 5469,660 | 14313,204 | 69488,220 |
| Всего смета накопительным итогом | 7249,98 | 27095,088 | 49705,356 | 55175,016 | 69488,22 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 6041,650 | 16537,590 | 18841,890 | 4558,050 | 11927,670 | 57906,850 |
| НДС | 1208,330 | 3307,518 | 3768,378 | 911,610 | 2385,534 | 11581,370 |
| Всего смета | 7249,980 | 19845,108 | 22610,268 | 5469,660 | 14313,204 | 69488,220 |
| Всего смета накопительным итогом | 7249,98 | 27095,088 | 49705,356 | 55175,016 | 69488,22 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 3323,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3323,43 |
| НДС | 664,686 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,686 |
| Всего смета | 3988,116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3988,116 |
| Всего смета накопительным итогом | 3988,116 | 3988,116 | 3988,116 | 3988,116 | 3988,116 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до тепло камеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 4193,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4193,18 |
| НДС | 0,00 | 838,636 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 838,636 |
| Всего смета | 0,00 | 5031,816 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5031,816 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,00 | 5031,816 | 5031,816 | 5031,816 | 5031,816 |  |
| Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 8000,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,08 |
| НДС | 0,0 | 1600,016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,016 |
| Всего смета | 0,0 | 9600,096 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,096 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 9600,096 | 9600,096 | 9600,096 | 9600,096 |  |
| Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 6268,06 | 0,0 | 0,0 | 6268,06 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 1253,612 | 0,0 | 0,0 | 1253,612 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 7521,672 | 0,0 | 0,0 | 7521,672 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 7521,672 | 7521,672 | 7521,672 |  |
| Мероприятие 002.02.02.005. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 8000,73 | 0,0 | 0,0 | 8000,73 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 1600,146 | 0,0 | 0,0 | 1600,146 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 9600,876 | 0,0 | 0,0 | 9600,876 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 9600,876 | 9600,876 | 9600,876 |  |
| Мероприятие 002.02.02.006. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7449,73 | 7449,73 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1489,946 | 1489,946 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8939,676 | 8939,676 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8939,676 |  |
| Мероприятие 002.02.02.007. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162мм.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2718,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2718,22 |
| НДС | 543,644 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,644 |
| Всего смета | 3261,864 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3261,864 |
| Всего смета накопительным итогом | 3261,864 | 3261,864 | 3261,864 | 3261,864 | 3261,864 |  |
| Мероприятие 002.02.02.008. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 4344,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4344,33 |
| НДС | 0,0 | 868,866 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,866 |
| Всего смета | 0,0 | 5213,196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5213,196 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 5213,196 | 5213,196 | 5213,196 | 5213,196 |  |
| Мероприятие 002.02.02.009. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 4573,1 | 0,0 | 0,0 | 4573,1 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 914,62 | 0,0 | 0,0 | 914,62 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 5487,72 | 0,0 | 0,0 | 5487,72 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 5487,72 | 5487,72 | 5487,72 |  |
| Мероприятие 002.02.02.010. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4558,05 | 0,0 | 4558,05 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 911,61 | 0,0 | 911,61 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5469,66 | 0,0 | 5469,66 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5469,66 | 5469,66 |  |
| Мероприятие 002.02.02.011. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4477,94 | 4477,94 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,588 | 895,588 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5373,528 | 5373,528 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5373,528 |  |

Объем финансовых вложений и прогнозные сроки реализации мероприятий для проведения строительства, реконструкции котельной и тепловых сетей в границах муниципального образования приняты в соответствии с Приложением №5 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края №726-о от 21.11.2024 г. и Приложением о закреплении резервного источника снабжения электрической энергией за объектом коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шушенский район к муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации Шушенского округа Красноярского края от 30.10.2013 N 1291 (с изменениями и дополнениями внесенными постановлением администрации округа на 01 июня 2025 г.).

12.6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных различными вариантами развития:

-собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

-прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

-платы (тариф) за подключение (на территории муниципального образования не рассматривается);

-амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

-экономии операционных расходов и расходов на топливо за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

-заемные средства (кредиты);

-финансирование из бюджетов различных уровней.

С 2016 г. осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или метода сравнения аналогов).

Возврат инвестиций при формировании тарифа методом индексации установленных тарифов может осуществляться следующим способом:

-за счет включения в тариф ускоренной амортизации (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года), варьируемым параметром в данном случае является коэффициент уменьшаемого остатка, который может принимать значения от 1 до 3 (в соответствии с п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета);

-за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года);

-за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли, учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 №760-Э от 13 июня 2013 года).

Финансирование рассматриваемого проекта из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

На основании вышеизложенного на перспективу при включении мероприятий (проектов) в схему теплоснабжения муниципального образования предлагается реализовать следующую схему финансирования предложенных к реализации проектов:

-группы (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования (сооружений), выработавшего парковый ресурс на объектах, находящихся в муниципальной, региональной собственности предлагается финансировать за счет целевого бюджетного финансирования;

-остальные группы проектов (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования, выработавшего парковый ресурс на объектах, не находящихся в муниципальной, региональной собственности предлагается финансировать за счет амортизации и привлечения заемных средств с их возвратом за счет включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию.

Ниже в таблице приведены расходы и источники финансирования на реализацию мероприятий в рамках инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС на 2025-2029 гг.

Таблица 483 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Собственные средства | 4511,48 | 595,55 | 800,33 | 907,51 | 1082,73 | 1125,36 |
| 1.1 | -амортизационные отчисления | 40,3 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |
| 1.2 | -прибыль, направленная на инвестиции | 4471,18 | 587,49 | 792,27 | 899,45 | 1074,67 | 1117,3 |
| 1.3 | -средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | -прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | -кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | -займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | -прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по инвестиционной программе | 4511,48 | 595,55 | 800,33 | 907,51 | 1082,73 | 1125,36 |
|  | Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%) | 5413,776 | 714,66 | 960,396 | 1089,012 | 1299,276 | 1350,432 |

Таблица 484 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Собственные средства | 20240,20 | 2801,48 | 4421,35 | 4173,94 | 4599,22 | 4244,61 |
| 1.1 | -амортизационные отчисления | 3694,75 | 738,95 | 738,95 | 738,95 | 738,95 | 738,95 |
| 1.2 | -прибыль, направленная на инвестиции | 16595,43 | 2072,45 | 3692,32 | 3444,91 | 3870,19 | 3515,58 |
| 1.3 | -средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | -прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | -кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | -займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | -прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по инвестиционной программе | 20240,20 | 2801,48 | 4421,35 | 4173,94 | 4599,22 | 4244,61 |
|  | Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%) | 24288,72 | 3361,78 | 5305,62 | 5008,73 | 5519,06 | 5093,53 |

Таблица 485 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Собственные средства | 10134,09 | 2220,33 | 2357,36 | 2142,19 | 1884,84 | 1529,37 |
| 1.1 | -амортизационные отчисления | 60,15 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
| 1.2 | -прибыль, направленная на инвестиции | 10073,94 | 2208,30 | 2345,33 | 2130,16 | 1872,81 | 1517,34 |
| 1.3 | -средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | -прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | -кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | -займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | -прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по инвестиционной программе | 10134,09 | 2220,33 | 2357,36 | 2142,19 | 1884,84 | 1529,37 |
|  | Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%) | 12160,91 | 2664,40 | 2828,83 | 2570,63 | 2261,81 | 1835,24 |

Таблица 486 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Собственные средства | 29037,560 | 5375,170 | 6047,090 | 6241,740 | 6491,410 | 4882,150 |
| 1.1 | -амортизационные отчисления | 1182,800 | 236,560 | 236,560 | 236,560 | 236,560 | 236,560 |
| 1.2 | -прибыль, направленная на инвестиции | 27854,760 | 5138,610 | 5810,530 | 6005,180 | 6254,850 | 4645,590 |
| 1.3 | -средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | -прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | -кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | -займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | -прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по инвестиционной программе | 27854,760 | 5138,610 | 5810,530 | 6005,180 | 6254,850 | 4645,590 |
|  | Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%) | 34845,072 | 6450,204 | 7256,508 | 7490,088 | 7789,692 | 5858,580 |

Таблица 487 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС к схеме теплоснабжения Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Собственные средства | 7833,92 | 1074,13 | 1667,58 | 1800,18 | 1787,31 | 1504,72 |
| 1.1 | -амортизационные отчисления | 897,33 | 180,84 | 180,84 | 180,84 | 180,84 | 173,97 |
| 1.2 | -прибыль, направленная на инвестиции | 6936,59 | 893,29 | 1486,74 | 1619,34 | 1606,47 | 1330,75 |
| 1.3 | -средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | -прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | -кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | -займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | -прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по инвестиционной программе | 7833,92 | 1074,13 | 1667,58 | 1800,18 | 1787,31 | 1504,72 |
|  | Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%) | 9400,704 | 1288,956 | 2001,096 | 2160,216 | 2144,772 | 1805,664 |

Таблица 488 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Собственные средства | 34871,89 | 5870,08 | 7250,22 | 7662,68 | 7640,66 | 6448,25 |
| 1.1 | -амортизационные отчисления | 3317,40 | 663,48 | 663,48 | 663,48 | 663,48 | 663,48 |
| 1.2 | -прибыль, направленная на инвестиции | 31554,49 | 5206,60 | 6586,24 | 6999,20 | 6977,18 | 5784,77 |
| 1.3 | -средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | -прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | -кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | -займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | -прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по инвестиционной программе | 34871,89 | 5870,08 | 7250,22 | 7662,68 | 7640,66 | 6448,25 |
|  | Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%) | 41846,27 | 7044,09 | 8700,26 | 9195,22 | 9168,79 | 7737,90 |

Таблица 489 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Собственные средства | 6429,91 | 1897,1 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 |
| 1.1 | -амортизационные отчисления | 238,6 | 47,72 | 47,72 | 47,72 | 47,72 | 47,72 |
| 1.2 | -прибыль, направленная на инвестиции | 6191,31 | 1849,38 | 1291,91 | 1353,45 | 971,85 | 724,72 |
| 1.3 | -средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | -прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | -кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | -займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | -прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по инвестиционной программе | 6429,91 | 1897,1 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 |
|  | Итого по инвестиционной программе с НДС (по ставке 20%) | 7715,89 | 2276,52 | 1607,56 | 1681,40 | 1223,48 | 926,93 |

Таблица 490 – Капитальные вложения и источники финансирования на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Собственные средства | 101480,95 | 7584,85 | 36204,19 | 19849,43 | 25703,07 | 12139,41 |
| 1.1 | -амортизационные отчисления | 34853,75 | 6970,75 | 6970,75 | 6970,75 | 6970,75 | 6970,75 |
| 1.2 | -прибыль, направленная на инвестиции | 66627,20 | 614,10 | 29233,44 | 12878,68 | 18732,32 | 5168,66 |
| 1.3 | -средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | -прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | -кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | -займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | -прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по инвестиционной программе, без НДС | 101480,95 | 7584,850 | 36204,190 | 19849,430 | 25703,070 | 12139,410 |
|  | Итого по инвестиционной программе с НДС | 121777,14 | 9101,82 | 43445,028 | 23819,316 | 30843,684 | 14567,292 |

12.7. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

При актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края были внесены следующие изменения:

-актуализированы финансовые потребности в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ШТЭС на 2025-2029 гг.

ГЛАВА 13 (0024.ОМ-СТ.013.000)

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Общая часть

Существующее состояние теплоснабжения на территории муниципального образования характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования системы теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проекта, предложенного к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.

13.2. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения разделены на четыре группы.

В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей сельского поселения. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей муниципального образования на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей первой группы отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственной программы, действующей теплоснабжающим предприятием поселения в части товарного отпуска тепловой энергии. Данные показатели приведены в таблице 115 ниже.

Вторая группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. В отсутствии на территории муниципального образования источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии данные показатели отсутствуют.

Третья группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источника тепловой энергии на территории муниципального образования. Данные показатели приведены в таблицах 116 и 117 ниже.

Четвертая группа индикаторов характеризует развитие системы теплоснабжения муниципального образования в части тепловых сетей. В отсутствии мероприятий по строительству, реконструкции, технического перевооружения тепловых сетей данные показатели отсутствуют.

Таблица 491 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (первой группы) в границах территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Номер СЦТ | Источник тепловой энергии | Строительный объем ОЖЗ, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2030 (план) |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0,2798 | 0,2798 | 0,2798 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 4,2060 | 4,4013 | 4,4013 | 4,4013 | 4,4213 | 4,4013 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 0,0646 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 0,4190 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 | 0,4016 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 10,0 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0,1291 | 0,1291 | 0,2588 | 0,2588 | 0,2588 | 0,2588 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,2945 | 0,2945 | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 | 0,3077 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0,1348 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 1,8817 | 1,8946 | 1,8946 | 1,8949 | 1,8949 | 1,8949 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0,6808 | 0,6808 | 1,0451 | 1,0451 | 1,0637 | 1,0451 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,06 |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 2,4182 | 2,4182 | 2,4182 | 2,6073 | 2,6392 | 2,5651 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,000 | 0,000 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0,8300 | 0,8262 | 0,8262 | 0,8262 | 0,8595 | 0,6709 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,0186 | 0,0186 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,15 | 0,15 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 1,1707 | 1,1244 | 1,1244 | 1,1544 | 1,1544 | 1,1544 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | 52,7770 | 52,7770 | 53,6462 | 54,3272 | 55,1873 | 55,1873 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | - | - | 0,4141 | 0,4141 | 0,4141 | 0,4141 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |

Таблица 492 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Номер СЦТ | Источник тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1262 | 1,1262 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | 2,8592 | 2,8592 | 2,8592 | 2,8592 | 2,5866 | 2,5866 |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 2,116 | 2,116 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,736 | 1,305 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,305 | 1,305 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | 4,191 | 4,191 | 4,191 | 4,191 | 3,613 | 3,613 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 3,010 | 3,010 |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,315 | 2,315 |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,18 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 1,95 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,51 |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | 3,73 |  | 3,73 | 3,73 | 3,65 | 3,65 |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | 2,41 | 2,53 | 2,58 | 2,50 | 2,30 | 2,45 |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,1 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,44 | 3,44 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,55 | 0,55 |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 2,44 | 2,44 |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0 | 0 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0 | 0 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,08 | 1,08 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 0,00 | 0,00 | ликвидирована |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 2,80 | 2,80 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | 3,03 | 3,03 | ликвидирована |  |  |  |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, (ед.) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,41 | 1,41 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,41 | 3,41 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 1,94 | 1,94 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,38 | 3,38 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |  |  |

Таблица 493 – Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы) в границах территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Номер СЦТ | Источник тепловой энергии | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2033 (план) |
| СЦТ №03 | Котельная №24-13 | - | - | - | - | - | 99,87 |
| СЦТ №18 | Котельная №24-01 | - | - | - | - | - | 100 |
| СЦТ №01 | Котельная №24-02 | - | - | - | - | - | - |
| СЦТ №02 | Котельная №24-03 | - | - | - | - | - | - |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | - | - | - | - | - | 60,25 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | - | - | - | - | - | - |
| СЦТ №06 | Котельная №24-06 | - | - | - | - | - | - |
| СЦТ №07 | Котельная №24-07 | - | - | - | - | - | 3,61 |
| СЦТ №10 | Котельная №24-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| СЦТ №11 | Котельная №24-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №12 | Котельная №24-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЦТ №13 | Котельная №24-11 | - | - | - | - | - | 25,83 |
| СЦТ №04 | Котельная №24-04 | - | - | - | - | - | 14,54 |
| СЦТ №05 | Котельная №24-05 | - | - | ликвидирована |  |  |  |
| СЦТ №17 | Котельная №24-14 | - | - | - | - | - | 2,69 |
| СЦТ №09/1 | Котельная №24-15 | - | - | - | - | - | 3,88 |
| СЦТ №09/2 | Котельная №24-16 | - | - | - | - | - | 0,00 |

13.3. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

В целях обеспечения стабильного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры реализуются неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Шушенского округа Красноярского края, направленные на предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышения качества коммунальных услуг, а также на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Приказом №726-о от 21.11.2024 Министерством строительства и жилищно-коммунального строительства Красноярского края утверждена инвестиционная программа МУП ШТЭС в сфере теплоснабжения на 2025-2029 годы.

Техническое перевооружение котельных и реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, должны обеспечить достижение по ним целевых показателей надежности и энергетической эффективности к концу срока реализации инвестиционной программы.

Ниже в таблице приведены плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 гг.).

Таблица 494 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  | кВт/Гкал | 307 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  | кг.у.т./Гкал | 70,3 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 69,6 | 69 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-13 с. Иджа |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тепловая сеть от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал | 37,11 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 29,69 | 22,27 | 22,27 | 22,27 | 22,27 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5.2 | Тепловая сеть от теплокамеры ТК-1 до помещения школы (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал | 47,66 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 47,66 | 38,13 | 28,60 | 28,60 | 28,60 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5.3 | Тепловая сеть от здания котельной в сторону ТК-2 (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал | 55,85 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 55,85 | 55,85 | 55,85 | 44,68 | 33,51 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5.4 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 сторону ТК-1 (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал | 56,60 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 45,28 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 6 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Тепловая сеть от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал/м2 | 4,1 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 6.2 | Тепловая сеть от теплокамеры ТК-1 до помещения школы (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал/м2 | 3,4 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,4 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 6.3 | Тепловая сеть от здания котельной в сторону ТК-2 (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал/м2 | 3,4 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 2,1 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 6.4 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 сторону ТК-1 (с. Иджа, СЦТ №3) | Гкал/м2 | 3,4 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,8 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 495 - Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| Котельная №24-01 (СЦТ №18) пос. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кВт/Гкал | 985 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 984 | 983 | 982 | 981 | 981 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 115 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-02 (СЦТ №01) пос. Алтан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кВт/Гкал | 89,3 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 88,7 | 88,2 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 358 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая сеть от ТК до здания школы (п. Алтан, СЦТ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 21,72 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 16,29 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от здания котельной до ТК (п. Алтан, СЦТ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 26,69 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 26,69 | 26,69 | 21,36 | 16,02 | 16,02 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,7 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 2,3 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-03 (СЦТ №02) пос. Зарничный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кВт/Гкал | 56,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 56,3 | 55,8 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 332 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 496 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 (СЦТ №04) с. Казанцево |  | кг.у.т./Гкал | 334 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-05 (СЦТ №05) с. Казанцево |  | кг.у.т./Гкал | 330 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 (СЦТ №04) с. Казанцево |  | кВт/Гкал | 63,6 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 63,6 | 63,1 | 62,6 | 62,1 | 61,6 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-05 (СЦТ №05) с. Казанцево |  | кВт/Гкал | 99,5 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 99,0 | 98,5 | 98,0 | 97,5 | 97,5 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-04 (СЦТ №04) с. Казанцево |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-05 (СЦТ №05) с. Казанцево |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов (с. Казанцево, СЦТ №04) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от здания СДК до тепловой камеры ТК-2 (с. Казанцево, СЦТ №04) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов (с. Казанцево, СЦТ №04) |  | Гкал | 38,78 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 29,09 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от здания СДК до тепловой камеры ТК-2 (с. Казанцево, СЦТ №04) |  | Гкал | 106,23 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 106,23 | 106,23 | 84,98 | 63,74 | 63,74 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 6 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-2 до строений абонентов (с. Казанцево, СЦТ №04) |  | Гкал/м2 | 4,9 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от здания СДК до тепловой камеры ТК-2 (с. Казанцево, СЦТ №04) |  | Гкал/м2 | 3,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | 2,3 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 497 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| Котельная №24-06 (СЦТ №06) с. Каптырево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кВт/Гкал | 106 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 106 | 104 | 104 | 102 | 102 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 298 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-07 (СЦТ №07) с. Капрытево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 266 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 266 | 266 | 266 | 266 | 225 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 4 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 118,27 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 141,16 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,5 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 498 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 (СЦТ №11) с. Сизая |  | кг.у.т./Гкал | 274 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-10 (СЦТ №12) с. Сизая |  | кг.у.т./Гкал | 243 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 243 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-09 (СЦТ №11) с. Сизая |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-10 (СЦТ №12) с. Сизая |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 499 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-39 до ТК-49 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-3 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49А (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал | 213,45 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 170,76 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-39 до ТК-49 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал | 265,97 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 265,97 | 185,21 | 104,45 | 104,45 | 104,45 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-3 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал | 256,25 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 256,25 | 256,25 | 170,54 | 84,83 | 84,83 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал | 306,62 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 306,62 | 306,62 | 306,62 | 180,88 | 55,14 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49А (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал | 210,30 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 210,30 | 210,30 | 210,30 | 210,30 | 128,99 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-44-3 до здания детского сада (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал/м2 | 3,1 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-39 до ТК-49 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал/м2 | 2,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,8 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49-1 до ТК-49-3 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал/м2 | 2,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49-1 (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал/м2 | 2,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1,6 | 0,5 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-49 до ТК-49А (пос. Синеборск, СЦТ №13) |  | Гкал/м2 | 2,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1,7 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 500 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 (СЦТ №14) с. Субботино |  | кг.у.т./Гкал | 306 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 (СЦТ №14) с. Субботино |  | кВт/Гкал | 51,1 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 51,1 | 50,6 | 50,1 | 49,6 | 49,1 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-12 (СЦТ №14) с. Субботино |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от здания котельной №24-12 с. Субботино до тепловой камеры ТК-2 (с. Субботино, СЦТ №14) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от здания котельной №24-12 с. Субботино до тепловой камеры ТК-2 (с. Субботино, СЦТ №14) |  | Гкал | 73,37 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 62,36 | 51,36 | 51,36 | 51,36 | 51,36 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 6 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от здания котельной №24-12 с. Субботино до тепловой камеры ТК-2 (с. Субботино, СЦТ №14) |  | Гкал/м2 | 2,5 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

Таблица 501 – Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП ШТЭС в целях развития системы теплоснабжения в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края (2025-2029 годы) и фактические значения показателей за время действия инвестиционной программы МУП ШТЭС

| № п/п | Показатель | Ед.. изм.. | Значения на соответствующий календарный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий период (2024 г.) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 (СЦТ №09/1), Котельная № 24-16 (СЦТ №09/2) пгт.. Шушенское |  | кг.у.т./Гкал | 123 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-14 (СЦТ №17) п. Шушенское |  | кг.у.т./Гкал | 203 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 (СЦТ №09/1), Котельная № 24-16 (СЦТ №09/2) пгт Шушенское |  | кВт/Гкал | 1015,4 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 1015,4 | 1015,4 | 1014 | 1013 | 1012 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-14 (СЦТ №17) п. Шушенское |  | кВт/Гкал | 44,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 44,3 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,3 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24-15 (СЦТ №09/1), Котельная № 24-16 (СЦТ №09/2) пгт Шушенское |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Котельная №24-14 (СЦТ №17) п. Шушенское |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от ТК-6-2 до ТК-6-3 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-6-3 до ТК-6-4 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-8-3 до ТК-8-5 (п. Шушенское, квартал ШСС, СЦТ №9/1) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-8Адо ТК-8-1(п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9/1) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-6-4до ТК-6-5-1 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-14 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-А до ТК-Г (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | ед. | 0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 5 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от ТК-6-2 до ТК-6-3 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | Гкал | 173,84 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 147,76 | 121,69 | 121,69 | 121,69 | 121,69 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-6-3 до ТК-6-4 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | Гкал | 191,22 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 191,22 | 162,54 | 133,85 | 133,85 | 133,85 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-8-3 до ТК-8-5 (п. Шушенское, квартал ШСС, СЦТ №9/1) |  | Гкал | 420,90 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 420,90 | 347,24 | 273,59 | 273,59 | 273,59 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | Гкал | 229,75 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 229,75 | 229,75 | 183,80 | 137,85 | 137,85 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-8Адо ТК-8-1(п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9/1) |  | Гкал | 135,25 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 135,25 | 135,25 | 114,96 | 94,68 | 94,68 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-6-4до ТК-6-5-1 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | Гкал | 305,95 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 305,95 | 305,95 | 305,95 | 305,95 | 260,06 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-14 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал | 100,51 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 80,41 | 60,31 | 60,31 | 60,31 | 60,31 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-А до ТК-Г (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал | 248,30 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 248,30 | 194,64 | 148,98 | 148,98 | 148,98 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал | 185,56 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 85,56 | 85,56 | 148,45 | 111,34 | 111,34 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал | 237,47 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 237,47 | 237,47 | 237,47 | 191,57 | 143,68 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал | 202,96 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 202,96 | 202,96 | 202,96 | 202,96 | 162,37 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 6 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от ТК-6-2 до ТК-6-3 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | Гкал/м2 | 4,0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-6-3 до ТК-6-4 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | Гкал/м2 | 4,0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-8-3 до ТК-8-5 (п. Шушенское, квартал ШСС, СЦТ №9/1) |  | Гкал/м2 | 3,0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-12-2 до МКД №2 (п. Шушенское, 1 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | Гкал/м2 | 2,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 1,7 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-8Адо ТК-8-1(п. Шушенское, ул. Первомайская, СЦТ №9/1) |  | Гкал/м2 | 2,1 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-6-4до ТК-6-5-1 (п. Шушенское, 2 микрорайон, СЦТ №9/1) |  | Гкал/м2 | 4,0 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-14 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал/м2 | 3,2 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от ТК-А до ТК-Г (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал/м2 | 2,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-Г в сторону ТК-0 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал/м2 | 2,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,7 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 в сторону котельной (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал/м2 | 2,8 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 1,7 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-0-1 до теплокамеры ТК-6 (п. Шушенское, квартал МКК, СЦТ №17) |  | Гкал/м2 | 3,1 | план | план | план | план | план |
|  |  |  |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,5 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |

ГЛАВА 14. (0024.ОМ-СТ.014.000)

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

14.1. Ценовые последствия для потребителей в соответствии с рассмотренным вариантом

Тарифы установлены в числовом выражении на каждый год долгосрочного периода (2024-2028 гг.) и представлены в документе ««Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Часть 11. Раздел 11.1.

Глава 15 (0024.ОМ-СТ.015.000)

РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Общие положения о единой теплоснабжающей организации и порядке присвоения статуса единой теплоснабжающей организации

Понятие «единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения решением:

-федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

-главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

-главы местной администрации муниципального округа – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального округа, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» единая теплоснабжающая организация поставляет тепловую энергию (мощность) по единому тарифу всем потребителям, находящимся в зоне ее деятельности и относящимся к одной категории (группе) потребителей.

Единые тарифы на тепловую энергию (мощность) не применяются в отношении потребителей:

-которые заключили договор теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон в отношении объема, предусмотренного таким договором, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»;

-которые заключили долгосрочный договор теплоснабжения с применением долгосрочного тарифа в отношении объема, предусмотренного таким договором;

-в случае, предусмотренном ч. 9 ст. 23 Федерального закона «О теплоснабжении».

15.2. Задачи разработки обоснования предложений по определению единых теплоснабжающих организаций при выполнении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предусматривают следующие случаи изменения границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

-расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;

-расширение зоны деятельности при технологическом объединении систем теплоснабжения (зон действия источников тепловой энергии, не связанных между собой на момент утверждения границ зоны деятельности ЕТО);

-сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);

-образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения;

-образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

-утрата статуса ЕТО на основаниях, приведенных в Правилах организации теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения).

Задача разработки данного раздела схемы теплоснабжения при выполнении актуализации состоит в обновлении и корректировке сведений о границах ЕТО, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой системе теплоснабжения.

15.3. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, с учетом изменений, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблице ниже.

Таблица 502 – Реестр систем теплоснабжения на территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| № системы теплоснабжения (СЦТ) | Наименование источника | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б. 2 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 18 | Котельная №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 01 | Котельная №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 02 | Котельная №24-03 пос. Зарничпый, ул. Ленина, стр. 2г | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 04 | Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 05 | Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 06 | Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 07 | Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 10 | Котельная №24-08 с. Сизая, ул. Енисейская, стр. 9 | Выведена из эксплуатации и передано актом приема-передачи от 26.12.2023 г. в казну Шушенского округа Красноярского края | - |
| 11 | Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 12 | Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 14 | Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 17 | Котельная №24-14 поселение Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 09/1 | Котельная №24-15 поселение Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |
| 09/2 | Котельная №24-16 поселение Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского округа «Тепловые и электрические сети» (ИНН 2442000890, ОГРН 1022401128683), зарегистрировано по адресу: 662710, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Пионерская 14. (сокращенное наименование – МУП ШТЭС) | Источник/тепловые сети |

15.4. Реестр единых теплоснабжающих организаций содержащих перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

15.4.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения

Постановлением администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 статус единой теплоснабжающей организации для территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края присвоен МУП ШТЭС.

При этом следует отметить, что правовой акт не содержит приложение, в котором определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, при утверждении схемы теплоснабжения в 2020 г. были определены зоны деятельности с назначением в зоне единой теплоснабжающей организации, которые приведены в таблице ниже.

Таблица 503 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Иджинского сельсовета на период до 2030 г. | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 18 | Котельная №24-01 пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 01 | Котельная №24-02 пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 02 | Котельная №24-03 пос. Зарничпый, ул. Ленина, стр. 2г | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 04 | Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 05 | Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 06 | Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 07 | Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 11 | Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 12 | Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 14 | Котельная №24-12 с. Субботино, ул. Садовая, стр. 19 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 17 | Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 09/1 | Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |
| 09/2 | Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | МУП ШТЭС | Источник/ тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС (Постановление Администрации Шушенского округа Красноярского края от 22.03.2018 г. №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) (в редакции 25.11.2021г.) |

15.4.2. Актуализация сведений по зонам деятельности ЕТО

Исходя из принципов, описанных в пп. 1.2, был выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО и зон действия систем теплоснабжения.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и оснований для внесения изменений приведено в таблице ниже.

Таблица 504 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО Муниципального оразования Шушенского округа Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименования источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения Иджинского сельсовета на период с 2020 г. до 2030 г. | Изменения в границах системы теплоснабжения предшествующий периоду актуализации схемы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Без изменений | Отсутствует |
| 18 | Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1) | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 01 | Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7) | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 02 | Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г) | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 04 | Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 05 | Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 06 | Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 07 | Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 11 | Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Без изменений | Без изменений |
| 12 | Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Без изменений | Без изменений |
| 13 | Котельная №24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, 43) | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 14 | Котельная №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, 19) | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 17 | Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 09/1 | Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |
| 09/2 | Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | МУП ШТЭС | Источник/тепловые сети | 1 | МУП ШТЭС | Нет изменений | Отсутствует |

15.5. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации, с учетом изменений, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблице ниже.

Таблица 505 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| № системы теплоснабжения | Наименование источника |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |  | Вид имущественного права |  | Емкость тепловых сетей, м3 |  | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2 |  | 0,91 | МУП ШТЭС | 188 341 | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 3,8291 |  | - |  | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 18 | Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1) | 20,72 |  | МУП ШТЭС | 188341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 138,819 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 01 | Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7) | 0,27 |  | МУП ШТЭС | 188341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 0,5714 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 02 | Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г) | 2,07 |  | МУП ШТЭС | 188341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 21,6075 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 04 | Котельная №24-04 с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 | 0,94 |  | МУП ШТЭС | 188 341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведения |  | 3,9338 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 05 | Котельная №24-05 с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 | 1,05 |  | МУП ШТЭС | 188 341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведения |  | 0,785 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 06 | Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а | 0,74 |  | МУП ШТЭС | 188341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 0,299 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 07 | Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 | 8,20 |  | МУП ШТЭС | 188341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 127,24 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 11 | Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, д. 40 | 0,12 |  | МУП ШТЭС | 188 341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 0,019 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 12 | Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, д. 86а | 1,84 |  | МУП ШТЭС | 188 341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 1,098 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 13 | Котельная №24-11 (пос. Синеборск, ул. Ленина, 43) | 8,20 |  | МУП ШТЭС | 188 341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведения |  | 167,8168 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 14 | Котельная №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, 19) | 1,64 |  | МУП ШТЭС | 188 341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведения |  | 14,1873 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 17 | Котельная №24-14 поселение Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | 3,096 |  | МУП ШТЭС | 188341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 40,12 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 09/1 | Котельная №24-15 поселение Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | 106,0 |  | МУП ШТЭС | 188341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 1849,01 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |
| 09/2 | Котельная №24-16 поселение Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | 0,688 |  | МУП ШТЭС | 188341 |  | Источник/ тепловые сети |  | Право хозяйственного ведение |  | 4,57 |  | - | 1 | МУП ШТЭС | Отвечает всем критериям для сохранения статуса единой теплоснабжающей организации |

## 15.6. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Иджинского сельсовета, является зона действия источника теплоснабжения, расположенного на территории поселения.

Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП «ШТЭС» приведена ниже.

Зона действия СЦТ №03. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2 находится в пределах:

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.2 (кадастровый номер: 24:42:3001001:195) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Котельная» МУП ШТЭС;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12 б.1 (кадастровый номер: 24:42:3001001:194) площадью 406 кв.м. В пределах участка размещено здание «Гараж» Администрации муниципального образования;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Советская, 12а (кадастровый номер: 24:42:3001001:162) площадью 20 174 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения, а также здание гаража;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Молодежная, 2 (кадастровый номер: 24:42:3001001:190) площадью 1 207 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения КГБУЗ «Шушенская ЦРБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Иджа, ул. Большая, 34 (кадастровый номер: 24:42:3001001:196) площадью 3 364 кв.м. В пределах участка размещено здание Дома культуры.

Площадь зоны действия СЦТ №03 от Котельной №24-13 с. Иджа составляет 25533 кв.м (2,5533 га, 0,025533 кв. км).

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Ильичевского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.

Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП «ШТЭС» приведена ниже.

Зона действия СЦТ №18. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Ильичево, ул. Дачная, стр. 1 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Ильичево, ул. Весенняя, стр. №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9; ул. Гагарина, стр. №6, №8, №10, №14, №16; ул. Кирова, стр. №7 кор. А, №9, №11, №22; ул. Малышева, стр. №7, №9; ул. Московская, стр. №1, №2, №3, №4, №8, №10, №12, №14, №17, №18, №20, №21, №22, №22А, №23, №26, №28, №30, №32, №34; ул. Мостовая, стр. №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, №28; ул. Северная, стр. №1, №2, №3, №5, №6, №7;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Весенняя, 2). В пределах участка размещено учреждение здравоохранения структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Производственная, 7. В пределах участка размещено здание водоснабжающей организации МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичево, ул. Малышева, 3, два здания. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Журавушка»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено строение учреждения общего образования МБОУ Ильичевская школа;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 24 здание общеобразовательного учреждения – интернат;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Ильичевская ДШИ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,15. В пределах участка размещено учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская,5. В пределах участка размещено учреждения культуры филиал РМБУК «Шушенская библиотечная система»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Кирова, 10А. В пределах участка размещено Ильичевский ДК филиал МБУ «РЦК»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Производственная, 4. В пределах участка размещено пожарное депо КГКУ «ПО Красноярского края»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 7. В пределах участка размещено отделение почтовой связи АО «Почта России»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Ильичева, ул. Московская, 10. В пределах участка размещено структурное подразделение предприятия МУП «ШТЭС».

Зона действия СЦТ №01. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Алтан, ул. Школьная, стр. 7 находится в пределах:

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования МБДОУ «Золотой ключик»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Алтан, ул. Школьная, стр. 7Б. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК».

Зона действия СЦТ №02. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пос. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2г находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, пос. Зарничный, ул. Ленина стр. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №11;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Весенняя, 2. В пределах участка размещено структурное подразделение КГБУЗ «Шушенская РБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Комсомольская, стр. 16. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;

-земельного участка по адресу Шушенский район, п. Зарничный, ул. Ленина, стр. 2А. В пределах участка расположено здание сельского дома культуры МБУ РЦК.

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Казанцевского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.

Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП «ШТЭС» приведена ниже.

Зона действия СЦТ №04. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Казанцево, ул. Енисейская, стр. 8 находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601003:62) площадью 7 309 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Первомайская, 18а, два здания. В пределах участка размещены два корпуса учреждения дошкольного образования МБДОУ Казанцевский детский сад;

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:106) площадью 8 196 м2 по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, 40. В пределах участка размещено Казанцевский сельский дом культуры филиал МБУ «РЦК».

Зона действия СЦТ №05. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 8 находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2601001:48) по адресу Шушенский район, с. Казанцево, ул. Ленина, стр. 6. В пределах участка размещено здание учреждения общего образования МБОУ Казанцевская СОШ. Площадь участка 20 704 м2.

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Каптыревского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.

Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС приведена ниже.

Зона действия СЦТ №06. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а находится в пределах:

-земельного участка (кадастровый номер 24:42:2801001:143) площадью 8 189 м2 по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Большая, 112. В пределах участка размещены три корпуса участковой больницы КГБУЗ Шушенская РБ.

Зона действия СЦТ №07. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Весенняя, №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Дорожная №№3, 5, 7; ул. З. Космодемьянской №№1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Зеленая №№1, 2, 4, 6, 8; ул. К. Маркса №14; ул. Капкова №№1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. С. Лазо №№1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Ленина №№5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Мира №№2, 2а, 9, 11, 13, 15; ул. Островского №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Пионерская №№1, 2, 3, 4; ул. Победы №3; ул. Полевая №№1, 2, 3, 4, 7, 8 (земельные участки кадастровый номер 24:42:2801002:7; 8; 14; 24; 29; 32; 37; 38; 42; 185; 192; 193; 198; 201; 209; 212; 213; 221; 226; 230; 252; 258/2; 272; 276; 278; 282; 290; 291; 292; 297; 298; 301; 327; 335; 337; 339/1; 340; 348; 358; 362; 365; 366; 368; 370; 372; 373; 380; 388; 417; 419; 430; 450/2; 893; 903; 1554; 1556; 1565;),

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 1 (кадастровый номер 24:42:2801003:78). В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования. Площадь участка 5873,70 м2;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 2 (кадастровый номер 24:42:2801002:25). В пределах участка размещено здание отделения почты России. Площадь участка 540 м2;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Победы, 3а (кадастровый номер 24:42:2801002:204). В пределах участка размещено здание гаража администрации Каптыревского сельсовета. Площадь участка 84 м2;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 23 (кадастровый номер 24:42:2801002:203). В пределах участка размещено здание пожарного депо. Площадь 281,10 м2;

-земельный участок участка по адресу Шушенский район, с. Каптырево, ул. Школьная, 15 (кадастровый номер 24:42:2801003:79). В пределах участка размещено пять строений учреждения общего образования. Площадь участка 39570,60 м2.

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Сизинского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.

Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП «ШТЭС» приведена ниже.

Зона действия СЦТ №11. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 находится в пределах:

-земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101002:52 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, д. 40). В пределах участка размещено здание сельского дома культуры МБУ «РЦК».

Зона действия СЦТ №12. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а находится в пределах:

-земельного участка (Кадастровый номер: 24:42:3101003:50 по адресу Шушенский район, с. Сизая, ул. Ленина, д. 86а. В пределах участка размещены здание МБОУ Московская СОШ имени Ивана Ярыгина, здание МКУ «Администрация Сизинского сельсовета».

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Синеборского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.

Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС приведена ниже.

Зона действия СЦТ №13. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу, размещенного по адресу пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 (кадастровый номер ЗУ 24:42:2501001:99) находится в пределах земельных участков, на которых размещены:

-ОКС жилищного фонда по следующим адресам: ул. Ленина №№ 1, 2а, 3, 8а, 15, 16, 19, 26-1, 31, 33, 35, 41, 43, 43а; 1-й микрорайон №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-й микрорайон №№2, 3, 22; ул. Мира №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Октябрьская №№13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26; пер. Новый №№2, 4, 6, 8; пер. Почтовый №3; пер. Садовый №№1, 2, 3, 4, 6; ул. Первомайская №№1, 2, 3, 4, 6; ул. Песочная №1; ул. Школьная №№1а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

-ОКС (или нежилые помещения) общественно-деловой застройки: АО «Почта России» по ул. Октябрьская №9; МКУ Администрация Синеборского сельсовета по ул. Октябрьская №9 (административное здание, гараж, пожарный пост); ОАО «Ростелеком» по ул. Школьной №1в; МБОУ Синеборская СОШ по ул. Ленина, 23 (учебный корпус, гараж, туристический клуб «Урагус»); МБДОУ Детский сад «Солнышко» по ул. Мира №6; КГБУЗ «Шушенская ЦРБ» по ул. Ленина №1; МБУК РЦК по ул. Ленина №24; ИП Маслова Н.А. (Магазин по ул. Октябрьской, 287 и в районе ВБ), ИП Гатина А.Г.; ООО «Здоровье» по ул. Ленина №25; ЗАО «Сибирь-1» по ул. Ленина №29.

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Субботинского сельсовета, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения.

Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС приведена ниже.

Зона действия СЦТ №14. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу, размещенного по адресу с. Субботино, ул. Садовая, 19 находится в пределах:

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 (кадастровый номер: 24:42:2901010:57) площадью 18 735 кв.м. В пределах участка размещено здание общеобразовательного учреждения;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 27 б (кадастровый номер: 24:42: 2901010:58) площадью 2 745 кв.м. В пределах участка размещено здание ФАП - структурного подразделения МБУЗ «Шушенская ЦРБ»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 41 (кадастровый номер: 24:42: 2901013:27) площадью 2 471 кв.м. В пределах участка размещено здание Администрации муниципального образования, а также два нежилых здания: (кадастровый номер: 24:42: 2901013:26) площадью 199 кв.м и (кадастровый номер: 24:42: 2901013:28) площадью 202 кв.м;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:27) площадью 5 005 кв.м. В пределах участка размещено здание учреждения дошкольного образования;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901009:40) площадью 1 731 кв.м. В пределах участка размещено здание сельского дома культуры;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:28) площадью 90 кв.м. В пределах участка размещено здание почтового отделения АО «Почта России»;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-1 (кадастровый номер: 24:42:2901009:19) площадью 744 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 24-2 (кадастровый номер: 24:42:2901009:62) площадью 900 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Крупская, 6 (кадастровый номер: 24:42:2901009:30) площадью 2 162 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 20 (кадастровый номер: 24:42:2901010:31) площадью 1 305 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 22 (кадастровый номер: 24:42:2901010:32) площадью 1 561 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-1 (кадастровый номер: 24:42:2901013:30) площадью 1 463 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 23-2 (кадастровый номер: 24:42:2901013:24) площадью 4 177 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома;

-земельного участка по адресу Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 24 (кадастровый номер: 24:42:2901010:16) площадью 2 536 кв.м. В пределах участка размещено здание жилого дома.

-земельный участок по адресу: Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 21 (участок не поставлен на кадастровый учет). В пределах участка размещено здание жилого дома.

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории МО поселок Шушенское, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения.

Описание границ зоны Единой теплоснабжающей организации – МУП ШТЭС приведена ниже.

Зона действия СЦТ №09/1.

Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам Шушенский район, поселение Шушенское, 1-й микрорайон №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; 2-й микрорайон №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; 2-й микрорайон №№3, 4, 5, 5а, 5б, 6а, 15, 18, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 35, 41, 54, 61; 3-й микpоpайон №№1, 2, 2а, 3, 10, 11, 12, 25, 34, 35; 3-й микрорайон №№3а, 5, 6, 7, 8, 9, 34а; 4-й микрорайон №№10, 10а, 17; 5-й микpоpайон №№3, 4, 5, 6, 17, 15, 16, 18, 22; 6-й микрорайон №№20, 23; 8-й микpоpайон №№ 23, 24, 25; ПТФ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15; Строителей №№5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33; квартал Строителей №№3, 14; квартал Строителей №№3, 14; СХТ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; квартал СХТ №17а; пер. Большой №22; Летний №№1, 2; пер. Октябрьский №№1, 1а, 2, 4; пер. Школьный №№3, 3-1; пер. Светлый №5; пер. Чехова №№1, 2, 3, 5, 7; ул. Барамзина №1; ул. Боткина №№1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 14; ул. Ванеева №№6, 7; ул. Гоpького №2-2; ул. Горького №17а; ул. Гоголя №№1б, 1в, 4, 6, 8а, 12, 13, 14а, 14б, 14в, 14в-2, 15, 17, 21, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51; ул. Есенина №№2, 6, 8, 10; ул. Заповедная №№1, 2, 3, 4, 5, 5-1, 6; ул. Комсомольская №№6, 12, 15, 42, 43, 44, 46, 48; ул. Кржижановского №№10, 14б, 14а, 20, 21, 22, 25; ул. Ленина №№70, 71, 71-1, 74, 76, 77, 77-2, 138, 140, 142, 142а, 142б, 142в, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 169; ул. Ленина №№64, 65, 67; ул. Луговая №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5-2, 6-1, 6-2, 7, 8, 8а, 10; ул. Мира №№11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 29-1, 29-2, 31, 33, 37, 39; ул. Мира №№2а, 9а; ул. Мичурина №61; ул. Молодежная №1 ул. Октябрьская №№5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25-2, 25,26, 27, 28, 29, 32, 32а, 33, 34, 35,36, 38, 42, 44, 51, 53, 53а1, 53а2, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84, 86; ул. Павлова №№2, 3, 4, 5, 6, 6-2, 7; ул. Партизанская №№1, 1а, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а; Жилой дом ул. Первомайская №№48, 48а, 52а, 52б, 52в, 52б, 53, 55, 111а; ул. Первомайская №№2, 6, 46, 46а, 50; ул. Пионерская №№19а, 21а, 26, 32, 33, 34; ул. Пионерская №№7, 7а, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21б, 22, 26а; Жилой дом ул. Победы №№1б, 18, 20; ул. Полукольцевая №№1, 1а, 1б; Нежилые помещения ул. Полукольцевая №№1, 5, 15, 17, 19; ул. Пушкина №№2а, 2б, 3а, 7, 7-2, 9, 9-1, 9-2, 11, 13, 13-1, 17; ул. Пушкина №1; ул. Рудакова №№5, 7; ул. Садовая №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Сахарова №№1, 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20-2; ул. Светлая №№1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 32, 34; ул. Тельмана №№1, 4, 6, 10, 19, 2, 29; ул. Фрунзе №№1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 70, 8, 85, 87, 89;  ул. Чехова №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-2, 8, 9, 10, 12, 12-2, 14, 16, 18; ул. Школьная №№2, 2-2, 4, 4-1; ул. Энергетиков №№1, 1а, 1б, 1в, 1в-2, 2, 3, 3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Новая №3а

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Вокзальная, 1; гараж, ул. Первомайская, 52. В пределах участка размещено Управление Судебного департамента в Красноярском крае;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул Первомайская, 2. В пределах участка размещено Прокуратура Красноярского края;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул Пионерская, 11, ГУ-Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Минусинске Красноярского края (межрайонное);

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Фрунзе, 10. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2, Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Шушенский";

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Заповедная, 7. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский";

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Луговая, 9. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Шушенский бор";

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю (УФССП Росии по Красноярскому краю);

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Мира, 2. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 2. В пределах участка размещено Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Полукольцевая, 2. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Партизанская, 6 а. В пределах участка размещено Филиал федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, д.34. В пределах участка размещено Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 мкр-н, дом 65 а. В пределах участка размещено Федеральное казенное учреждение "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы (г. Москва) Филиал ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия (пгт Шушенское);

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Пионерская, 8. В пределах участка размещено Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Барамзина, 1 А. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение" Шушенский отдел ветеринарии»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, дом 21. В пределах участка размещено Красноярский край, краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Шушенского округа ";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 54. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шушенская районная больница";

-земельного участка по адресу Шушенский округ пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. В пределах участка размещено Краевое государственное автономное учреждение " Редакция газеты "Ленинская искра";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 158. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение "Саяно-Шушенское лесничество";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Новая, 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Историко-этнографический музей - заповедник "Шушенское";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, кв. СХТ, 20. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) "Шушенский селькохозяйственный колледж";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, 113. В пределах участка размещено Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Шушенский детский дом";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул Первомайская, 48. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания населения при Управлении социальной защиты населения администрации Шушенского округа ";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, дом 67. В пределах участка размещено Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Ленина, 64. В пределах участка размещено Администрация Шушенского округа; Администрация поселка Шушенское; Финансовое управление Администрации Шушенского округа Красноярского края;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Вокзальная 1. В пределах участка размещено Краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (КГБУ "МФЦ");

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон д.1а. В пределах участка размещено Управление образования администрации Шушенского округа ";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Новая, 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шушенская детская школа искусств";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Мичирина, 27. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская средняя общеобразовательная школа №1;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Тельмана, 3. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 п. Шушенское;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 1 микрорайон, дом 7. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская начальная общеобразовательная школа;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Тельмана, дом 25. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 пгт. Шушенское;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, дом 30. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 4 "Звездочка";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 мкр-н, дом 45. В пределах участка размещено бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка- детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию детей № 5 "Улыбка»;

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, кв. Строителей, дом 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно- эстетического направления развития воспитанников детский сад № 6 "Василек";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, 2 мкр-н, 1. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования Шушенского округа;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, д. 4. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа "Факел";

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское,1 мкр-н, дом 12. В пределах участка размещено Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система";

-земельного участка по адресу Шушенский район пгт Шушенское, ул. Новая, д. 5. В пределах участка размещено Муниципальное бюджетное учреждение "Районный центр культуры";

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, ул. Вокзальная, дом 1. В пределах участка размещено Муниципальное учреждение Молодежный центр "Юг";

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, 2 микрорайон, дом 52 б. В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственная контора образовательных учреждений Шушенского округа ";

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, ул. Первомайская, дом 2. В пределах участка размещено Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Шушенского округа ";

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, ул. Пионерская, 19. В пределах участка размещено Акционерное общество "Краевое автотранспортное предприятие".

Зона действия СЦТ №09/2. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу городское поселение Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт Шушенское жилые дома по ул. Дзержинского №№15, 17, 19, 20, 22, 24; ул. Калинина №№13, 18; Пролетарская №№33, 35 корп. 1, 35 корп. 2;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское ул. Дзержинского, стр. №24 РМБУК «ШБС».

Зона действия СЦТ №17. Зона действия источника тепловой энергии, размещенного по адресу городское поселение Шушенское, квартал МКК, стр. 25 находится в пределах:

-земельных участков под жилыми домами по адресам: Шушенский район пгт Шушенское, квартал МКК дома №№1, 1 корпус А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,23;

-земельного участка по адресу: Шушенский район пгт Шушенское, квартал МКК, дом №22 МБДОУ Детский сад № 6 «Василек».

## 15.7. Выводы

В настоящем документе определены зоны деятельности единой теплоснабжающей организаций на территории Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края.

Реестр единых теплоснабжающих организаций с учетом изменений, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблицах ниже.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в п. 17 Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности.

Обязанности ЕТО определены п. 12 Правил организации теплоснабжения. В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

-заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

-заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Таблица 506 – Сводный реестр зон деятельности ЕТО в границах Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края

| Код зоны ТСО | Утвержденная ЕТО | СЦТ № | Кол-во систем теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | МУП ШТЭС | 03 | 1 (одна) |

| №1 | МУП ШТЭС | 01, 02, 18 | 3 (три) |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | МУП ШТЭС | 04, 05 | 2 (две) |
| №1 | МУП ШТЭС | 06, 07 | 2 (две) |
| №1 | МУП ШТЭС | 11, 12 | 2 (две) |
| №1 | МУП ШТЭСс | 13 | 1 (одна) |
| №1 | МУП ШТЭСс | 14 | 1 (одна) |
| №1 | МУП ШТЭС | 09, 17 | 2 (две) |

Таблица 507 – Реестр единых теплоснабжающих организаций в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, отвечающим критериям на дату актуализации 2026 год настоящей схемы теплоснабжения Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для сохранения статуса ЕТО ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование источников в системе теплоснабжения | Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой) | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, куб. м. | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой) | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 1 | 03 | Котельная №24-13 с. Иджа, ул. Советская, стр. 12 б.2 | 0,91 | МУП ШТЭС | в наличии | право хозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 3,8291 | право хозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 18 | Котельная №24-01 (пос. Ильичево, ул. Дачная, 1) | 20,72 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозведение | 188341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 138,819 | Право хозведение | 188341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 01 | Котельная №24-02 (пос. Алтан, ул. Школьная, д. 7) | 0,27 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозведение | 188341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 0,5714 | Право хозведение | 188341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 02 | Котельная №24-03 (пос. Зарничный, ул. Ленина, д.2г) | 2,07 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозведение | 188341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 21,6075 | Право хозведение | 188341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 04 | Котельная №24-04 (с. Казанцево, ул. Енисейская, д. 8) | 0,94 | МУП ШТЭС | в наличии | право хозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 3,9338 | право хозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 05 | Котельная №24-05 (с. Казанцево, ул. Ленина, д. 8) | 1,05 | МУП ШТЭС | в наличии | право хозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 0,785 | право хозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 06 | Котельная №24-06 с. Каптырево, ул. Малая, стр. 19а | 0,74 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозведение | 188341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 0,299 | Правохозведение | 188341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 07 | Котельная №24-07 с. Каптырево, ул. Мира, стр. 17 | 8,20 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозведение | 188341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 127,24 | Право хозведение | 188341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 11 | Котельная №24-09 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 40 | 0,12 | МУП ШТЭС | в наличии | хозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 0,019 | хозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 12 | Котельная №24-10 с. Сизая, ул. Ленина, стр. 86а | 1,84 | МУП ШТЭС | в наличии | хозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 1,098 | хозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 13 | Котельная №24-11 пос. Синеборск, ул. Ленина, 43 | 8,2 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозяйственного ведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 167,8168 | Право хозяйственного ведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 14 | Котельная №24-12 (с. Субботино, ул. Садовая, 19) | 1,64 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозяйственного ведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 14,1873 | Право хозяйственного ведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 17 | Котельная №24-14 пгт Шушенское, квартал МКК, стр. 25 | 3,096 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозвозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 40,12 | Право хозвозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
| 1 | 09/1 | Котельная №24-15 пгт Шушенское, ул. Ленина, стр. 154 | 106 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозвозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 1849,01 | Право хозвозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |
|  | 09/2 | Котельная №24-16 пгт Шушенское, ул. Дзержинского, стр. 24а | 0,688 | МУП ШТЭС | в наличии | Право хозвозведение | 188 341 | - | МУП ШТЭС | в наличии | 4,57 | Право хозвозведение | 188 341 | - | 358-п от 22.03.18 | пункт 11 |

ГЛАВА 16 (0024.ОМ-СТ.016.000)

РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Общие положения

Настоящий документ содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий (проектов) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, включенных в актуализацию на 2026 год настоящей схемы теплоснабжения сельского поселения представлен в таблице ниже.

Таблица 508 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источника тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750 | 0 | 907,51 | 0 | 0 | 3657,51 |
| НДС | 550 | 0 | 181,502 | 0 | 0 | 731,502 |
| Всего смета | 3300 | 0 | 1089,012 | 0 | 0 | 4389,012 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300 | 3300 | 4389,012 | 4389,012 | 4389,012 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750 | 0 | 907,51 | 0 | 0 | 3657,51 |
| НДС | 550 | 0 | 181,502 | 0 | 0 | 731,502 |
| Всего смета | 3300 | 0 | 1089,012 | 0 | 0 | 4389,012 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300 | 3300 | 4389,012 | 4389,012 | 4389,012 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Иджа. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 907,51 | 0 | 0 | 907,51 |
| НДС, 20% | 0 | 0 | 181,502 | 0 | 0 | 181,502 |
| Всего смета | 0 | 0 | 1089,012 | 0 | 0 | 1089,012 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 1089,012 | 1089,012 | 1089,012 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Иджа. Установка резервного источника снабжения электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |

Таблица 509 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 5114,79 | 5521,35 | 3593,92 | 4599,22 | 4244,61 | 23073,89 |
| НДС | 1022,958 | 1104,27 | 718,784 | 919,844 | 848,922 | 4614,778 |
| Всего смета | 6137,748 | 6625,62 | 4312,704 | 5519,064 | 5093,532 | 27688,67 |
| Всего смета накопительным итогом | 6137,748 | 12763,37 | 17076,07 | 22595,14 | 27688,67 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 5114,79 | 5521,35 | 3593,92 | 4599,22 | 4244,61 | 23073,89 |
| НДС | 1022,958 | 1104,27 | 718,784 | 919,844 | 848,922 | 4614,778 |
| Всего смета | 6137,748 | 6625,62 | 4312,704 | 5519,064 | 5093,532 | 27688,67 |
| Всего смета накопительным итогом | 6137,748 | 12763,37 | 17076,07 | 22595,14 | 27688,67 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Ильичево. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Реконструкция котельной с переходом на электрокотлы меньшей мощности, связанных со снижением нагрузки.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2284,17 | 3353,66 | 3487,92 | 3627,45 | 3772,56 | 16525,76 |
| НДС, 20% | 456,834 | 670,732 | 697,584 | 725,49 | 754,512 | 3305,152 |
| Всего смета | 2741,004 | 4024,392 | 4185,504 | 4352,94 | 4527,072 | 19830,912 |
| Всего смета накопительным итогом | 2741,004 | 6765,396 | 10950,9 | 15303,84 | 19830,91 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Модернизация оборудование дымососов. Установка частотных преобразователей.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 672,95 | 0 | 706,52 | 67,93 | 1447,4 |
| НДС, 20% | 0 | 134,59 | 0 | 141,304 | 13,586 | 289,48 |
| Всего смета | 0 | 807,54 | 0 | 847,824 | 81,516 | 1736,88 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 807,54 | 807,54 | 1655,364 | 1736,88 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Техническое перевооружение оборудования котельной в п. Зарничный. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка золоуловителя. Монтаж бака - аккумулятора» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 80,62 | 394,74 | 106 | 265,25 | 404,12 | 1250,73 |
| НДС, 20% | 16,124 | 78,948 | 21,2 | 53,05 | 80,824 | 250,146 |
| Всего смета | 96,744 | 473,688 | 127,2 | 318,3 | 484,944 | 1500,876 |
| Всего смета накопительным итогом | 96,744 | 570,432 | 697,632 | 1015,932 | 1500,876 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в п. Алтан. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 1100,00 | 0 | 0 | 0 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0 | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 220,00 |
| Всего смета | 0 | 1320,00 | 0 | 0 | 0 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.005. «Модернизация оборудования котельной в п. Зарничный. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.»а» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |

Таблица 510 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 3576,65 | 3457,36 | 382,15 | 1884,84 | 1529,37 | 10830,37 |
| НДС | 715,33 | 691,472 | 76,43 | 376,968 | 305,874 | 2166,074 |
| Всего смета | 4291,98 | 4148,832 | 458,58 | 2261,808 | 1835,244 | 12996,44 |
| Всего смета накопительным итогом | 4291,98 | 8440,812 | 8899,392 | 11161,2 | 12996,44 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 3576,65 | 3457,36 | 382,15 | 1884,84 | 1529,37 | 10830,37 |
| НДС | 715,33 | 691,472 | 76,43 | 376,968 | 305,874 | 2166,074 |
| Всего смета | 4291,98 | 4148,832 | 458,58 | 2261,808 | 1835,244 | 12996,44 |
| Всего смета накопительным итогом | 4291,98 | 8440,812 | 8899,392 | 11161,2 | 12996,44 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Модернизация оборудование насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Замена морально и физически изношенных котлов на Котлы Гефест-0,4-95 ТР. Реконструкция системы вывода дымовых газов» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 223,92 | 1896,47 | 0 | 1619,65 | 1401,08 | 5141,12 |
| НДС, 20% | 44,784 | 379,294 | 0 | 323,93 | 280,216 | 1028,224 |
| Всего смета | 268,704 | 2275,764 | 0 | 1943,58 | 1681,296 | 6169,344 |
| Всего смета накопительным итогом | 268,704 | 2544,468 | 2544,468 | 4488,048 | 6169,344 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Казанцево. Модернизация и замена насосного оборудования и дымососов. Установка частотных преобразователей. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 602,73 | 460,89 | 382,15 | 265,19 | 128,29 | 1839,25 |
| НДС, 20% | 120,546 | 92,178 | 76,43 | 53,038 | 25,658 | 367,85 |
| Всего смета | 723,276 | 553,068 | 458,58 | 318,228 | 153,948 | 2207,1 |
| Всего смета накопительным итогом | 723,276 | 1276,344 | 1734,924 | 2053,152 | 2207,1 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Казанцево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 1100,00 | 0 | 0 | 0 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0 | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 220,00 |
| Всего смета | 0 | 1320,00 | 0 | 0 | 0 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Казанцево. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |

Таблица 511 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2558,060 | 6047,090 | 7341,74 | 6491,41 | 4882,15 | 27320,45 |
| НДС | 511,612 | 1209,418 | 1468,348 | 1298,282 | 976,43 | 5464,09 |
| Всего смета | 3069,672 | 7256,508 | 8810,088 | 7789,692 | 5858,58 | 32784,64 |
| Всего смета накопительным итогом | 3069,672 | 10326,180 | 19136,37 | 26926,06 | 32784,64 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2558,060 | 6047,090 | 7341,74 | 6491,41 | 4882,15 | 27320,45 |
| НДС | 511,612 | 1209,418 | 1468,348 | 1298,282 | 976,43 | 5464,09 |
| Всего смета | 3069,672 | 7256,508 | 8810,088 | 7789,692 | 5858,58 | 32784,64 |
| Всего смета накопительным итогом | 3069,672 | 10326,180 | 19136,37 | 26926,06 | 32784,64 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Замена морально и физически изношенных насосов на DAB CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2. Установка частотных преобразователей. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 58,06 | 201,90 | 162,74 | 169,25 | 227,12 | 819,07 |
| НДС, 20% | 11,612 | 40,38 | 32,548 | 33,85 | 45,424 | 163,814 |
| Всего смета | 69,672 | 242,38 | 195,288 | 203,10 | 272,544 | 982,884 |
| Всего смета накопительным итогом | 69,672 | 311,952 | 507,24 | 710,340 | 982,884 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования центральной котельной в с. Каптырево. Модернизация котельной с переходом на водогрейный режим.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2500,000 | 5845,190 | 6079,000 | 6322,160 | 4655,030 | 25401,380 |
| НДС, 20% | 500,000 | 1169,038 | 1215,800 | 1264,432 | 931,006 | 5080,276 |
| Всего смета | 3000,000 | 7014,228 | 7294,800 | 7586,592 | 5586,036 | 30481,656 |
| Всего смета накопительным итогом | 3000,000 | 10014,228 | 17309,028 | 24895,620 | 30481,656 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной дома культуры в с. Каптырево. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| Всего смета | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |

Таблица 512 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Сизинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1074,13 | 6892,58 | 1800,18 | 1787,31 | 1504,72 | 13058,92 |
| НДС | 214,826 | 1378,516 | 360,036 | 357,462 | 300,944 | 2611,784 |
| Всего смета | 1288,956 | 8271,096 | 2160,216 | 2144,772 | 1805,664 | 15670,7 |
| Всего смета накопительным итогом | 1288,956 | 9560,052 | 11720,27 | 13865,04 | 15670,7 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1074,13 | 6892,58 | 1800,18 | 1787,31 | 1504,72 | 13058,92 |
| НДС | 214,826 | 1378,516 | 360,036 | 357,462 | 300,944 | 2611,784 |
| Всего смета | 1288,956 | 8271,096 | 2160,216 | 2144,772 | 1805,664 | 15670,7 |
| Всего смета накопительным итогом | 1288,956 | 9560,052 | 11720,27 | 13865,04 | 15670,7 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной ДК в с. Сизая. Замена морально и физически из-ношенного котла на Котел КВр-0,15. Установка золоуловителя ЗУ-1. Замена морально и физически из-ношенного насоса на насос с частотным преобразователем.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 443,41 | 329,94 | 409 | 340,47 | 0 | 1522,82 |
| НДС, 20% | 88,682 | 65,988 | 81,8 | 68,094 | 0 | 304,564 |
| Всего смета | 532,092 | 395,928 | 490,8 | 408,564 | 0 | 1827,384 |
| Всего смета накопительным итогом | 532,092 | 928,02 | 1418,82 | 1827,384 | 1827,384 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Сизая. Замена морально и физически изношенных котлов на КВМ-0,63 ТШПМ. Устройство автоматизации и монтаж приборов КИПиА для котлов. Реконструкция системы топливоподачи.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 630,72 | 1337,64 | 1391,18 | 1446,84 | 1504,72 | 6311,1 |
| НДС, 20% | 126,144 | 267,528 | 278,236 | 289,368 | 300,944 | 1262,22 |
| Всего смета | 756,864 | 1605,168 | 1669,416 | 1736,208 | 1805,664 | 7573,32 |
| Всего смета накопительным итогом | 756,864 | 2362,032 | 4031,448 | 5767,656 | 7573,32 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования котельной ДК в с. Сизая. Оборудование источника стационарным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| Всего смета | 0,00 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Сизая. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергией.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 4125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4125,00 |
| НДС, 20% | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| Всего смета | 0,00 | 4950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4950,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,00 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 |  |

Таблица 513 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-1. «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 126085,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126085,84 |
| НДС | 31521,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31521,46 |
| Всего смета | 157607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157607,3 |
| Всего смета накопительным итогом | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 |  |
| Подгруппа проектов 1-1.1 «Строительство источника тепловой энергии в целях экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 126085,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126085,84 |
| НДС | 31521,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31521,46 |
| Всего смета | 157607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157607,3 |
| Всего смета накопительным итогом | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 |  |
| Проект 1-1.1.1 «Модульная котельная в п. Синеборск Шушенского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 126085,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126085,84 |
| НДС | 31521,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31521,46 |
| Всего смета | 157607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157607,3 |
| Всего смета накопительным итогом | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 | 157607,3 |  |

Таблица 514 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии с учетом индекса-дефлятора в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 7282,81 |
| НДС | 550,00 | 267,926 | 280,234 | 203,914 | 154,488 | 1456,562 |
| Всего смета | 3300,00 | 1607,556 | 1681,404 | 1223,484 | 926,928 | 8739,372 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 4907,556 | 6588,96 | 7812,444 | 8739,372 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 7282,81 |
| НДС | 550,00 | 267,926 | 280,234 | 203,914 | 154,488 | 1456,562 |
| Всего смета | 3300,00 | 1607,556 | 1681,404 | 1223,484 | 926,928 | 8739,372 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 4907,556 | 6588,96 | 7812,444 | 8739,372 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования котельной школы в с. Субботино. Замена морально и физически изношенных насосов на насосы с сухим ротором и частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1000 с частотным преобразователем. Установка бака - аккумулятора. Реконструкция системы вывода дымовых газов.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 1339,63 | 1401,17 | 1019,57 | 772,44 | 4532,81 |
| НДС, 20% | 0 | 267,926 | 280,234 | 203,914 | 154,488 | 906,562 |
| Всего смета | 0 | 1607,556 | 1681,404 | 1223,484 | 926,928 | 5439,372 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 1607,556 | 3288,96 | 4512,444 | 5439,372 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Модернизация оборудования котельной школы в с. Субботино. Установка передвижного резервного источника снабжения электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750,00 |
| НДС, 20% | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Всего смета | 3300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |

Таблица 515 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001-01 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1543,2 | 19666,6 | 6232,54 | 21145,02 | 211,74 | 48799,1 |
| НДС | 308,64 | 3933,32 | 1246,508 | 4229,004 | 43,348 | 9760,82 |
| Всего смета | 1851,84 | 23599,92 | 7479,048 | 25374,02 | 254,088 | 58558,92 |
| Всего смета накопительным итогом | 1851,84 | 25451,76 | 32930,81 | 58304,83 | 58558,92 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02 «Реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1543,2 | 19666,6 | 6232,54 | 21145,02 | 211,74 | 48799,1 |
| НДС | 308,64 | 3933,32 | 1246,508 | 4229,004 | 43,348 | 9760,82 |
| Всего смета | 1851,84 | 23599,92 | 7479,048 | 25374,02 | 254,088 | 58558,92 |
| Всего смета накопительным итогом | 1851,84 | 25451,76 | 32930,81 | 58304,83 | 58558,92 |  |
| Мероприятие 001.01.02.001. «Техническое перевооружение оборудования электрокотельной в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного насоса на насос с частотным преобразователем. Замена баков аккумуляторов с уменьшением объема» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 19360,85 | 811,78 | 20941,43 | 0,00 | 41114,06 |
| НДС, 20% | 0,0 | 3872,17 | 162,356 | 4188,286 | 0,00 | 8222,812 |
| Всего смета | 0,0 | 23233,02 | 974,136 | 25129,716 | 0,00 | 49336,872 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 23233,02 | 24207,156 | 49336,872 | 49336,872 |  |
| Мероприятие 001.01.02.002. «Техническое перевооружение оборудования модульной котельной квартала МКК в п. Шушенское. Замена морально и физически изношенного оборудования на Дымосос ДН-6,3-1500 с частотным преобразователем. Замена морально и физически изношенного котла на Котел Гефест-1,2-95 Шп. Переход на импортозамещенное оборудование» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1543,200 | 305,750 | 195,760 | 203,590 | 211,740 | 2460,040 |
| НДС, 20% | 308,640 | 61,150 | 39,1520 | 40,718 | 43,348 | 492,008 |
| Всего смета | 1851,840 | 366,900 | 234,912 | 244,308 | 254,088 | 2952,048 |
| Всего смета накопительным итогом | 1851,840 | 2218,740 | 2453,652 | 2697,960 | 2952,048 |  |
| Мероприятие 001.01.02.003. «Модернизация оборудования модульной котельной квартала МКК в пгт. Шушенское. Оборудование источника передвижным резервным источником снабжения электрической энергии». |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 1100,00 | 0,0 | 0,0 | 1100,00 |
| НДС, 20% | 0,0 | 0,0 | 220,00 | 0,0 | 0,0 | 220,00 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 1320,00 | 0,0 | 0,0 | 1320,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 |  |
| Мероприятие 001.01.02.004. «Модернизация оборудования котельной по ул. Дзержинского, 24 а в с. Казанцево. Оборудование источника стационар-ным резервным источником снабжения электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 4125,00 | 0,0 | 0,0 | 4125,00 |
| НДС, 20% | 0,0 | 0,0 | 825,00 | 0,0 | 0,0 | 825,00 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 4950,00 | 0,0 | 0,0 | 4950,00 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 |  |

Детальное описание мероприятий приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год) Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения и Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

16.3. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий (проектов) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, включенных в актуализацию на 2026 год настоящей схемы теплоснабжения сельского поселения представлен в таблице ниже.

Таблица 516 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Иджинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 595,55 | 800,33 | 0 | 1082,73 | 1125,36 | 3603,97 |
| НДС | 119,11 | 160,066 | 0 | 216,546 | 225,072 | 720,794 |
| Всего смета | 714,66 | 960,396 | 0 | 1299,276 | 1350,432 | 4324,764 |
| Всего смета накопительным итогом | 714,66 | 1675,056 | 1675,056 | 2974,332 | 4324,764 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 595,55 | 800,33 | 0 | 1082,73 | 1125,36 | 3603,97 |
| НДС | 119,11 | 160,066 | 0 | 216,546 | 225,072 | 720,794 |
| Всего смета | 714,66 | 960,396 | 0 | 1299,276 | 1350,432 | 4324,764 |
| Всего смета накопительным итогом | 714,66 | 1675,056 | 1675,056 | 2974,332 | 4324,764 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-2 до помещения ФАП, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 70м, 1Ду57 L-50м.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 595,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,55 |
| НДС | 119,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,11 |
| Всего смета | 714,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,66 |
| Всего смета накопительным итогом | 714,66 | 714,66 | 714,66 | 714,66 | 714,66 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК - 1 до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 128м» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 800,33 | 0 | 0 | 0 | 800,33 |
| НДС | 0 | 160,066 | 0 | 0 | 0 | 160,066 |
| Всего смета | 0 | 960,396 | 0 | 0 | 0 | 960,396 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 960,396 | 960,396 | 960,396 | 960,396 |  |
| Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной в сторону ТК-2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 150м» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 1082,73 | 0 | 1082,73 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 216,546 | 0 | 216,546 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 1299,276 | 0 | 1299,276 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 1299,276 | 1299,276 |  |
| Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от тепловой камеры ТК-2 в сторону ТК-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду108 L - 152м» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125,36 | 1125,36 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,072 | 225,072 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350,432 | 1350,432 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350,432 |  |

Таблица 517 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Ильичевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 1016,71 |
| НДС | 87,338 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 203,342 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 1220,052 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 1220,052 | 1220,052 | 1220,052 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 1016,71 |
| НДС | 87,338 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 203,342 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 1220,052 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 1220,052 | 1220,052 | 1220,052 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК до здания школы, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду50 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 436,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,69 |
| НДС | 87,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,338 |
| Всего смета | 524,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,028 |
| Всего смета накопительным итогом | 524,028 | 524,028 | 524,028 | 524,028 | 524,028 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до ТК, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду89 L - 80м» в зоне действия котельной №24-02 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 580,02 | 0 | 0 | 580,02 |
| НДС | 0 | 0 | 116,004 | 0 | 0 | 116,004 |
| Всего смета | 0 | 0 | 696,024 | 0 | 0 | 696,024 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 696,024 | 696,024 | 696,024 |  |

Таблица 518 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Казанцевского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1393,68 | 0 | 1760,04 | 0 | 0 | 3153,72 |
| НДС | 278,736 | 0 | 352,008 | 0 | 0 | 630,744 |
| Всего смета | 1672,416 | 0 | 2112,048 | 0 | 0 | 3784,464 |
| Всего смета накопительным итогом | 1672,416 | 1672,416 | 3784,464 | 3784,464 | 3784,464 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1393,68 | 0 | 1760,04 | 0 | 0 | 3153,72 |
| НДС | 278,736 | 0 | 352,008 | 0 | 0 | 630,744 |
| Всего смета | 1672,416 | 0 | 2112,048 | 0 | 0 | 3784,464 |
| Всего смета накопительным итогом | 1672,416 | 1672,416 | 3784,464 | 3784,464 | 3784,464 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК 2 до зданий абонентов, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду57 L-140м» в зоне действия котельной №24-04 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1393,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393,68 |
| НДС | 278,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,736 |
| Всего смета | 1672,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672,416 |
| Всего смета накопительным итогом | 1672,416 | 1672,416 | 1672,416 | 1672,416 | 1672,416 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-04 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 1760,04 | 0 | 0 | 1760,04 |
| НДС | 0 | 0 | 352,008 | 0 | 0 | 352,008 |
| Всего смета | 0 | 0 | 2112,048 | 0 | 0 | 2112,048 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 2112,048 | 2112,048 | 2112,048 |  |

Таблица 519 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Каптыревского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380,532 |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380,532 |
| Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-1 до ТК-1Б, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 216м.» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2817,11 |
| НДС | 563,422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,422 |
| Всего смета | 3380,532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380,532 |
| Всего смета накопительным итогом | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 | 3380,532 |  |

Таблица 520 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Синеборского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 7250,22 | 7662,68 | 7640,66 | 6448,25 | 34871,89 |
| НДС | 1174,016 | 1450,044 | 1532,536 | 1528,132 | 1289,65 | 6974,378 |
| Всего смета | 7044,096 | 8700,264 | 9195,216 | 9168,792 | 7737,9 | 41846,268 |
| Всего смета накопительным итогом | 7044,096 | 15744,36 | 24939,58 | 34108,37 | 41846,27 |  |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 7250,22 | 7662,68 | 7640,66 | 6448,25 | 34871,89 |
| НДС | 1174,016 | 1450,044 | 1532,536 | 1528,132 | 1289,65 | 6974,378 |
| Всего смета | 7044,096 | 8700,264 | 9195,216 | 9168,792 | 7737,9 | 41846,268 |
| Всего смета накопительным итогом | 7044,096 | 15744,36 | 24939,58 | 34108,37 | 41846,27 |  |
| Проект 1-2.1.1 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-44-3 до здания детского сада, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 136м, 1Ду125 L-220м, 1Ду108 L - 136м, 1Ду89 L-32м..» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 5870,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870,08 |
| НДС | 1174,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174,016 |
| Всего смета | 7044,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044,096 |
| Всего смета накопительным итогом | 7044,096 | 7044,096 | 7044,096 | 7044,096 | 7044,096 |  |
| Проект 1-2.1.2 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-39 до ТК-49-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 602м..» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 7250,22 | 0 | 0 | 0 | 7250,22 |
| НДС | 0 | 1450,044 | 0 | 0 | 0 | 1450,044 |
| Всего смета | 0 | 8700,264 | 0 | 0 | 0 | 8700,264 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 8700,264 | 8700,264 | 8700,264 | 8700,264 |  |
| Проект 1-2.1.3 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-49-1 до ТК-49-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 580м...» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 7662,68 | 0 | 0 | 7662,68 |
| НДС | 0 | 0 | 1532,536 | 0 | 0 | 1532,536 |
| Всего смета | 0 | 0 | 9195,216 | 0 | 0 | 9195,216 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 9195,216 | 9195,216 | 9195,216 |  |
| Проект 1-2.1.4 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-9А до ТК-15, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 544м.» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 7640,66 | 0 | 7640,66 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1528,132 | 0 | 1528,132 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 9168,792 | 0 | 9168,792 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 9168,792 | 9168,792 |  |
| Проект 1-2.1.5 «Модернизация линейного объекта тепло-вой сети от теплокамеры ТК-15 до ТК-42, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду150 L - 476м.» |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448,25 | 6448,25 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289,65 | 1289,65 |
| Всего смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737,9 | 7737,9 |
| Всего смета накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737,9 |  |

Таблица 521 – Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах Субботинского сельсовета Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1897,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897,1 |
| НДС | 379,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,42 |
| Всего смета | 2276,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,52 |
| Всего смета накопительным итогом | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1897,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897,1 |
| НДС | 379,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,42 |
| Всего смета | 2276,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,52 |
| Всего смета накопительным итогом | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до теплокамеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L-134м.№ (в зоне действия котельной №24-12 с. Субботино |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1897,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897,1 |
| НДС | 379,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,42 |
| Всего смета | 2276,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276,52 |
| Всего смета накопительным итогом | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 | 2276,52 |  |

Таблица 522 - Реестр проектов и объемы финансирования мероприятий по реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурс с учетом индексов-дефляторов, в границах поселка Шушенское Шушенского округа Красноярского края, тыс. руб.

| Показатель | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Стоимость мероприятия с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002-02 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 6041,650 | 16537,590 | 18841,890 | 4558,050 | 11927,670 | 57906,850 |
| НДС | 1208,330 | 3307,518 | 3768,378 | 911,610 | 2385,534 | 11581,370 |
| Всего смета | 7249,980 | 19845,108 | 22610,268 | 5469,660 | 14313,204 | 69488,220 |
| Всего смета накопительным итогом | 7249,98 | 27095,088 | 49705,356 | 55175,016 | 69488,22 |  |
| Подгруппа проектов 002-02.02 «Реконструкция (модернизация) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 6041,650 | 16537,590 | 18841,890 | 4558,050 | 11927,670 | 57906,850 |
| НДС | 1208,330 | 3307,518 | 3768,378 | 911,610 | 2385,534 | 11581,370 |
| Всего смета | 7249,980 | 19845,108 | 22610,268 | 5469,660 | 14313,204 | 69488,220 |
| Всего смета накопительным итогом | 7249,98 | 27095,088 | 49705,356 | 55175,016 | 69488,22 |  |
| Мероприятие 002.02.02.001. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-2 до ТК-6-3, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду219 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 3323,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3323,43 |
| НДС | 664,686 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,686 |
| Всего смета | 3988,116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3988,116 |
| Всего смета накопительным итогом | 3988,116 | 3988,116 | 3988,116 | 3988,116 | 3988,116 |  |
| Мероприятие 002.02.02.002. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от здания котельной до тепло камеры ТК 2, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду108 L-14м, 1Ду80 L-300м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 4193,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4193,18 |
| НДС | 0,00 | 838,636 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 838,636 |
| Всего смета | 0,00 | 5031,816 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5031,816 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,00 | 5031,816 | 5031,816 | 5031,816 | 5031,816 |  |
| Мероприятие 002.02.02.003. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-8-5, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 210м, 1Ду159 L - 580м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 8000,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,08 |
| НДС | 0,0 | 1600,016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,016 |
| Всего смета | 0,0 | 9600,096 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,096 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 9600,096 | 9600,096 | 9600,096 | 9600,096 |  |
| Мероприятие 002.02.02.004. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-12-2 до МКД №2 в 1 мкр., с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 240м, 1Ду133 L-180м, 1Ду108 L-180м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 6268,06 | 0,0 | 0,0 | 6268,06 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 1253,612 | 0,0 | 0,0 | 1253,612 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 7521,672 | 0,0 | 0,0 | 7521,672 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 7521,672 | 7521,672 | 7521,672 |  |
| Мероприятие 002.02.02.005. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-8А до ТК-8-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду320 L - 200м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 8000,73 | 0,0 | 0,0 | 8000,73 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 1600,146 | 0,0 | 0,0 | 1600,146 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 9600,876 | 0,0 | 0,0 | 9600,876 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 9600,876 | 9600,876 | 9600,876 |  |
| Мероприятие 002.02.02.006. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-6-4 до ТК-5-5-1, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду219 L - 352м» в зоне действия котельной №24-15 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7449,73 | 7449,73 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1489,946 | 1489,946 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8939,676 | 8939,676 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8939,676 |  |
| Мероприятие 002.02.02.007. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от ТК-1 до ТК-14, с устройством изоляции из ППУ. Участок тепловой сети: 1Ду159 L - 104м, 1Ду89 L-162мм.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 2718,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2718,22 |
| НДС | 543,644 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,644 |
| Всего смета | 3261,864 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3261,864 |
| Всего смета накопительным итогом | 3261,864 | 3261,864 | 3261,864 | 3261,864 | 3261,864 |  |
| Мероприятие 002.02.02.008. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-А до ТК-Г, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 562м» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 4344,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4344,33 |
| НДС | 0,0 | 868,866 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,866 |
| Всего смета | 0,0 | 5213,196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5213,196 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 5213,196 | 5213,196 | 5213,196 | 5213,196 |  |
| Мероприятие 002.02.02.009. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-Г в сторону ТК-0, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 420м.» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 4573,1 | 0,0 | 0,0 | 4573,1 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 914,62 | 0,0 | 0,0 | 914,62 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 5487,72 | 0,0 | 0,0 | 5487,72 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 5487,72 | 5487,72 | 5487,72 |  |
| Мероприятие 002.02.02.010. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 в сторону котельной с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду159 L - 542м» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4558,05 | 0,0 | 4558,05 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 911,61 | 0,0 | 911,61 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5469,66 | 0,0 | 5469,66 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5469,66 | 5469,66 |  |
| Мероприятие 002.02.02.011. «Модернизация линейного объекта тепловой сети от теплокамеры ТК-0-1 до ТК-6, с устройством изоляции из ППУ. Предусматривается замена тепловой сети 1Ду100 L - 322м, 1Ду159 L-188м» в зоне действия котельной №24-14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4477,94 | 4477,94 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,588 | 895,588 |
| Всего смета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5373,528 | 5373,528 |
| Всего смета накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5373,528 |  |

Детальное описание мероприятий приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Муниципального образования Шушенского округа Красноярского края» (актуализация на 2026 год) Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей.

16.4. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не представлен.

ГЛАВА 17 (0024.ОМ-СТ.017.000)

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 18 (0024.ОМ-СТ.018.000)

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные приведена в соответствии с информацией, представленной на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-24-13365331 от 07.02.2024 г.

Котельная №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, д. 9) после окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. была выведена из эксплуатации в режим консервации. Акта о демонтаже оборудования и (или) ликвидации котельной в адрес Разработчика не предоставлены

Котельная выведена из эксплуатации в режим консервации с 15.09.2020 года в связи с вводом в эксплуатацию блочно-модульной котельной №24-16 и переподключением на нее тепловых сетей от Котельной по ул. Дзержинского, 24.

С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.

С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.

С даты окончания отопительного сезона 2022-2023 гг. данный земельный участок планируется перевести в зону индивидуального теплоснабжения, Существующий источник тепловой энергии переведен в режим консервации.

Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.

По данным МУП ШТЭС год ввода в эксплуатацию производственного здания электрокотельной по ул. Дачная пос. Ильичево – 1969.

Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.

Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.

Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.

Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.

Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС (технический паспорт котельной).

Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС (технический паспорт котельной).

Данные по котельным приведены в соответствии с информацией МУП ШТЭС.

От уровня пола БМК.

Котельная №24-08 (с. Сизая, ул. Енисейская, 9) по окончанию отопительного периода 2022-2023 гг. выведена из эксплуатации в режим консервации

Информация приведена в соответствии с статистическими данными за соответствующий период (форма 4.11 «Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям»), размещенной на портале ЕАИС https://ri.regportal-tariff.ru Красноярский край) и (форма 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»), предоставленной МУП ШТЭС Разработчику.

Сводных данных, дифференцированных по системам теплоснабжения от источников тепловой энергии по составу работ МУП «ШТЭС» не предоставил.

Для потребителей от тепловых сетей котельных №24-15 и №24-15 пгт Шушенское принят единый тариф, в связи с чем потери теплоносителя и при передачи тепловой энергии приняты в целом без дифференцирования по системам тепловых сетей от каждого из источников.

Радиус эффективного теплоснабжения по котельным с подключенными тепловыми сетями, имеющими нулевую удельную стоимость материальной характеристики, не производится. Значение эффективного радиуса приведено исходя из данных на 01.01.2022 г., в виду непредоставления МУП ШТЭС данных по остаточной стоимости тепловых сетей на 01.01.2023 г.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП «ШТЭС».

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП «ШТЭС».

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

Нумерация систем теплоснабжения Шушенского района Красноярского края, принята в соответствии со сквозной нумерацией ЕТО в границах Шушенского района – МУП ШТЭС.

СП 131.13330.2020 Строительная климатология, актуализированная версия СНиП 23-01-99*. Данные приняты по Минусинску Красноярского края

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

Без учета нагрузки потребителей, подключенных к Котельной №24-08 с. Сизая, которая была выведена из эксплуатации после окончания отопительного периода 2022-2023 гг.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя.

Данные приведены согласно сведений Справочно-информационного портала «Погода и климат» размещенных на портале www.pogodaiklimat.ru по данным метеорологической станции г. Минусинск (Красноярский край, Россия)

Котельная №24-08 с. Сизая ул. Енисейская, д.9 выведена из эксплуатации в режим консервации.

Котельная №24-08 с. Сизая ул. Енисейская была выведена из эксплуатации по окончанию отопительного периода 2022-2023 г. в режим консервации

В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют

В связи с отсутствием приборов учета у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют.

В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют

В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют

В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют

В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют

В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют

Принята в соответствии с расчетной величиной значения

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.03.2019 №24-о и внутреннего правового акта МУП ШТЭС в отсутствии дифференцированных значений по системам теплоснабжения, эксплуатируемым МУП ШТЭС

Согласно данным МУП ШТЭС (Абонотдел), предоставленным на запрос в адрес Разработчика

Отсутствует информация МУП ШТЭС по количеству инцидентов, произошедших на тепловых сетях, в том числе в следствии физического износа, которые имеют место быть.

Данные приведены в соответствии с предоставленной информацией Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023, исх. №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023, исх. №77-3 от 31.03.2025 г.).

Данные приведены в соответствии с предоставленной информацией Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023).

Данные приведены в соответствии с предоставленной информацией Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023).

Данные приведены в соответствии с предоставленной информацией Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023).

Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).

Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).

Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).

Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.)..

Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).

Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).

Значения величины присоединенной тепловой нагрузки в отчетах, приведенных на портале ЕАИС отличаются от данных предоставленных Абонотделом МУП ШТЭС (2,5651 Гкал/ч в 2023 г.)

Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).

Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).

Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).

Данные приведены в соответствии с информацией предоставленной Министерством тарифной политики Красноярского края (исх. №72/1537 от 06.06.2023; №72/1301 от 10.04.2025 г.) на запрос Разработчика (исх. №33 от 27.04.2023; №77-з от 31.03.2025 г.).

Приложение №5 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №6 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение № 2к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №4 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №28 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.

Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.

Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.

Приложение №7 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №9 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №8 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №10 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.

Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.

Приложение №11 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №13 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №12 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №14 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №11 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №13 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №12 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №14 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.

Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.

Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.

Котельная КГБУЗ «Шушенская РБ» в 2023 г. выведена из эксплуатации с последующей ликвидацией.

Приложение №11 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №12 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.

Действие тарифа распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 годы.

Приложение №15 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №16 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №25 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №26 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №262-п

Приложение №2 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №263-п

Приложение №2 к приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2024 №264-п.

Действие тарифа с 01.01.2025 г.

Действие тарифа с 01.01.2025 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Действие тарифа с 01.12.2022 г.

Министерство тарифной политики Красноярского края (исх. 72/1537 от 06.06.2023; исх. №72/1301 от 10.04.2025 г.).

Увеличение общей площади жилых помещений за счет уточнения при инвентаризации.

Данный показатель не учитывается при расчете среднего темпа ежегодного ввода жилых помещений за счет нового строительства, так как является уточненным показателем при инвентаризации жилого фонда поселения.

Фактическая тепловая нагрузка потребителей, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в

Фактическая тепловая нагрузка потребителей, соответствующая величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в

Величина средней фактической тепловая нагрузка за период 2020-2024 гг., соответствующей величине потребления тепловой энергии при расчетной Тн.в.

Расчетные данные Разработчика с учетом существующей динамики показателей численности

Расчетные данные Разработчика с учетом ежегодного показателя ввода жилищного фонда, определенной Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года

Определены на расчетный срок с учетом мероприятий, заложенных в Положении о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования

Форма статистической отчетности 1-Жилфонд не содержит дифференцированных данных по населенным пунктам.

Том 1 Положение о территориальном планировании. Проект Генерального плана Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, размещенный в открытом доступе на портале ФГИС ТП

Положение о территориальном планировании. Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 26 июля 2011 №449-п с изменениями на 27 июня 2023 г.

Том 1 Положение о территориальном планировании. Проект Генерального плана Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, размещенный в открытом доступе на портале ФГИС ТП

Положение о территориальном планировании. Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 26 июля 2011 №449-п с изменениями на 27 июня 2023 г.

Расчетные данные Разработчика с учетом существующей динамики показателей численности

Расчетные данные Разработчика с учетом ежегодного показателя ввода жилищного фонда, определенной Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года

Определены на расчетный срок с учетом мероприятий, заложенных в Положении о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования

Форма статистической отчетности 1-Жилфонд не содержит дифференцированных данных по населенным пунктам.

Том 1 Положение о территориальном планировании. Генеральный план Субботинского сельсовета Шушенского района Красноярского края.

Положение о территориальном планировании. Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 26 июля 2011 №449-п с изменениями на 27 июня 2023 г.

«Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2025 - 2030 годы» (СиПР ЭЭС Р), утверждена Приказом Минэнерго России от 29 ноября 2024 года № 2328.

«Схема и программа перспективного развития электроэнергетики технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы Красноярского края на период 2024-2028 годов», утверждена Распоряжением Губернатора Красноярского края от 29.04.2022 №246-РГ.

"Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-ое)" (одобрены Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России, протокол от 12.07.2002 N 5)

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

За последние 5 (пять) лет количество аварийных ситуаций, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, равно нулю.

Для формирования данного пункта были использованы материалы работы «Обоснования и разработка мероприятий по развитию возобновляемых источников энергии на территории Красноярского края» ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Институт экономики, управления и природопользования

В данном случае рассматривались материалы по обоснованию тарифов на тепловую энергию для организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения.

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Значение расхода условного топлива приведена на выработанную тепловую энергию в целом (с учетом собственных нужд котельной)

Нормативный уровень прибыли не должен быть выше нормы доходности, установленной по методу возврата инвестированного капитала.

Номера систем теплоснабжения приняты сквозными в соответствии с общепринятой нумерацией МУП «ШТЭС»

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Размер собственного капитала МУП «ШТЭС» принят в соответствии с финансовой отчетностью предприятия за 2024 год, предоставленной МУП ШТЭС

Постановление Администрации Шушенского района от 22.03.2018 №358 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»

На основании договора хозяйственного ведения, заключенного между Администрацией Шушенского района и МУП ШТЭС

Смотри ссылку выше